## VENDA ENE
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ENTRADA DE ENERGIA
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG
ENDEREÇO DA OBRA: | RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA
EMPRESA:
BDI:
BDI DIFERENCIADO:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
11.1 | EQUIPAMENTOS
11.1.1 | CHAVE SECCIONADORA DE ABERTURA TRIPOLAR PARA 15KV - 200A, ABERTURA SOB CARGA, COM EXTENSÃO E PUNHO DE MANOBRA (USO INTERNO), SEM BASE FÚSIVEL. REF.: REHTOM OU EQUIVALENTE | UN | 1
11.1.2 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE PROTEÇÃO PARA USO INTERNO, TENSÃO MÁXIMA 15 kV, EXATIDÃO 0,6, FATOR TÉRMICO NOMINAL 1,2 , CORRENTE PRIMÁRIA NOMINAL 40A, CORRENTE SECUNDÁRIA 5A. REF.: REHTOM OU EQUIVALENTE | UN | 3
11.1.3 | DISJUNTOR À VÁCUO DE MÉDIA TENSÃO PARA USO INTERNO, TENSÃO NOMINAL 15kV, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 600A CORRENTE NOMINAL DE CURTO-CIRCUITO MÍNIMA 12,5kA, CAPACIDADE NOMINAL DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 350MVA. Ref.: VBW - WEG ou equivalente | UN | 1
11.1.4 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL DE 500kVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8kV, TENSÕES SECUNDÁRIAS DE 220/127V, ISOLAMENTO A SECO, REFRIGERAÇÃO NATURAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 00 E BLINDAGEM ELETROSTÁTICA Ref.: WEG ou equivalente | UN | 1
11.1.5 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE PROTEÇÃO PARA USO INTERNO, TENSÃO MÁXIMA 15 kV, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/95 kV, EXATIDÃO 0,6P150, POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL 1000VA, RELAÇÃO NOMINAL 70:1, GRUPO DE LIGAÇÃO 2, TENSÃO SECUNDÁRIA NOMINAL 127V. Ref.: REHTOM OU EQUIVALENTE | UN | 1
11.1.6 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR PARA 15KV - 200A, ABERTURA SOB CARGA, COM BASE FUSÍVEL, COM EXTENSÃO E PUNHO DE MANOBRA (USO INTERNO) REF.: REHTOM OU EQUIVALENTE | UN | 2
11.1.7 | FUSÍVEL ELO 15 KV - 40A - TIPO K REF.: REHTOM OU EQUIVALENTE | UN | 3
11.1.8 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, TENSÃO MÁXIMA 15 KV, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/95 KV, EXATIDÃO 0,6P150, POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL 1000VA, RELAÇÃO NOMINAL 70:1, GRUPO DE LIGAÇÃO 2, TENSÃO SECUNDÁRIA NOMINAL 127V. REF.: REHTOM OU EQUIVALENTE | UN | 1
11.1.9 | MUFLA PARA USO INTERNO, TERMOCONTRÁTEIS, PARA CABO 25/95MM2 ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR. REF.: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE | UN | 3
11.1.10 | CAVALETE DE MEDIÇÃO PARA TC E TP PADRÃO CEMIG | UN | 1
11.1.11 | BUCHA DE PASSAGEM INTERNA CLASSE 15KV. REF.: REHTOM OU EQUIVALENTE | UN | 18
11.1.12 | EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS DE PÓE QUÍMICO SECO DIRETO, CLASSE BC 50KG - 80-BC | UN | 1
11.1.13 | NO BREAK 127V - 1.000W COM BANCO DE BATERIAS DE AUTONOMIA DE 6 HORAS, COM 4 TOMADAS DE SAÍDA E BYPASS AUTOMÁTICO REF.: ENGETRON OU EQUIVALENTE. | UN | 1
11.1.14 | MUFLA PARA USO EXTERNO, TERMOCONTRÁTEIS (COM SAIA), PARA CABO 25/95MM2 ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR REF.: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE | UN | 3
11.1.15 | ISOLADOR PEDESTAL 15KV. REF.: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE | UN | 6
11.1.16 | HASTE CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO 25 X 5 X 2400MM EM POÇO DE INSPEÇÃO (PADRÃO CEMIG). REF.: MONTAL OU EQUIVALENTE | UN | 12
11.1.17 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA A TERCEIROS | UN | 5
11.1.18 | FAIXA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO | M | 13
11.1.19 | RELÉ DE PROTEÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO. REF.: RELÉ PEXTRON URPE 6104 | UN | 1
11.1.20 | SUPORTE PARA TRÊS MUFLAS; USO INTERNO; PINTURA ANTICORROSIVA; CONSTRUÍDO COM CANTONEIRAS "L" DE AÇO DE 38,1 X 38,1 X 4,8 MM (1 1/2´ X 1 1/2´ X 3/16´), COMPRIMENTO 1,40M | UN | 1
11.1.21 | PAR DE LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - CLASSE 2 (20 kV) REF.: ORION OU EQUIVALENTE | UN | 1
11.1.22 | CAIXA DE MADEIRA TIPO PORTA-LUVAS PARA ABRIGO DE LUVAS ISOLANTES - DIMENSÕES 470 x 210 x 210mm (A x L x P) | UN | 1
11.1.23 | TAPETE ISOLANTE CLASSE 2 - 20kV. DIMENSÕES :1000x914mm | UN | 4
SUB-TOTAL ITEM 11.1
11.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
11.2.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 10
11.2.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 10
11.2.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 13
SUB-TOTAL ITEM 11.2
11.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL
11.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), CLASSE MÉDIO (COR LARANJA), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU SIMILAR | M | 25
SUB-TOTAL ITEM 11.3
11.4 | CONDULETE
11.4.1 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" | UN | 2
SUB-TOTAL ITEM 11.4
11.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
15.5.1 | TOMADA 2P+T 20A-250V, APENAS MÓDULO. REF.: PIALPLUS OU EQUIVALENTE | UN | 5
15.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A-250V. REF.: PIALPLUS OU EQUIVALENTE | UN | 1
SUB-TOTAL ITEM 11.5
11.6 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
11.6.1 | CAIXA ZD PARA PASSAGEM DE CABOS PADRÃO CEMIG, COM TAMPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ND-5.3 E PEC 11 | UN | 1
11.6.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4X2" | UN | 6
11.6.3 | CAIXA PARA RELÉ DE SOBRECORRENTE E RELÉ DE PROTEÇÃO DIRECIONAL - REF.: EVOKIT - SCHNEIDER ELETRIC OU EQUIVALENTE. | UN | 1
11.6.4 | CAIXA CM-4 PARA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DA CEMIG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ND-5.3 E PEC 11. | UN | 1
11.6.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300MM COM TAMPA EM CONCRETO (CAIXA DE ATERRAMENTO) | UN | 12
11.6.6 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 4 X 4" | UN | 4
11.6.7 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² | UN | 12
11.6.8 | PLATAFORMA BASCULANTE DE METAL, DE 500X500 MM PARA SUPORTAR PESO DE ATÉ 200 DAN | UN | 1
11.6.9 | SUPORTE PARA CAIXA 2X4" (ATÉ 3 MÓDULOS). REF.: PIALPLUS OU EQUIVALENTE | UN | 6
11.6.10 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE | UN | 6
SUB-TOTAL ITEM 11.6
11.7 | CONDUTORES ELÉTRICOS
11.7.1 | BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO - BARRAMENTO EM FORMA DE VERGALHÃO - COBRE NU 3/8" | M | 27
11.7.2 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLAÇÃO 8,7/15 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 40
11.7.3 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | M | 85
11.7.4 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6,0 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | M | 30
11.7.5 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA | M | 63
11.7.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2 | M | 15
SUB-TOTAL ITEM 11.7
11.8 | LUMINÁRIAS
11.8.1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W FIXADA NO TETO - REF.: MOD. 3540, ITAIM OU EQUIVALENTE | UN | 4
11.8.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM 30 LEDS, SOBREPOSTA, ALIMENTAÇÃO EM 127V. REF.: LDE-30L INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 1
11.8.3 | LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W | UN | 8
SUB-TOTAL ITEM 11.8
11.9 | PAINEL ELÉTRICO
11.9.1 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-SE, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 50A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 30KA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1
SUB-TOTAL ITEM 11.9
TOTAL DO ITEM 11