## VENDA DTI
| MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO - DTI |  |  | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - DTI
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG
ENDEREÇO DA OBRA: | AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG
EMPRESA:
BDI:
BDI DIFERENCIADO:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE CUSTO | PREÇO TOTAL DE CUSTO | OBSERVAÇÕES | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
13 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
13.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13.1.1 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, DIÂMETRO 1” (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE. | M | 31 |  |  | #REF! | #REF! |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.1.2 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2” (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE. | M | 8 |  |  | #REF! | #REF! |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.1.3 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR-15.465, DIÂMETRO 1” (32MM). REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE. | M | 7 |  |  | 11.58 | 81.06 |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.1.4 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NOS ELETRODUTOS, DUAS DEMÃOS, NA COR VERMELHA | M | 612 |  |  | 6.19 | 3788.28 |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
| SUBTOTAL ITEM 13.1 | [5 empty] | #REF!
13.2 | CAIXAS E PLACAS
13.2.1 | CAIXA DE EMBUTIR EM PAREDE, 4X2”, EM PVC. REF: LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN | 4 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.2 | CAIXA DE EMBUTIR EM PAREDE, 4X4”, EM PVC. REF: LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.3 | CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, TIPO “X”, DN 1". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, TIPO “T”, DN 1". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN | 8 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, TIPO “LR”, DN 1". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN | 7 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.6 | CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, TIPO “T”, DN 1.1/2". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.7 | CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, TIPO “LR”, DN 1.1/2". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.8 | CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR, DIMENSÕES INTERNAS 400X400X200MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, PROVIDA DE PORTA COM TRINCO E CHAVE. | UN | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA , DIMENSÕES INTERNAS 280X280X700MM COM TAMPA E ARO DO TIPO ZA, PADRÃO CEMIG. | UN | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.10 | CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250, PARA CONDULETE DN 1”. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.2.11 | GABINETE METÁLICO PARA BATERIAS ESTACIONÁRIAS, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE, DIMENSÕES (AXLXP): 48X56X40CM. REF.: G60/8 DA SENUS OU EQUIVALENTE. | UN | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
| SUBTOTAL ITEM 13.2 | [5 empty] | #REF!
13.3 | CABOS
13.3.1 | CABO BLINDADO PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 300 V, FORMADO POR DOIS CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU #1,5 MM², TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADOS EM PVC/E 105 °C, TORCIDOS PARALELAMENTE E ENFAIXADOS COM FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER APLICADA HELICOIDALMENTE, CONDUTOR DRENO DE COBRE ESTANHADO #0,50 MM² E COBERTURA EXTERNA EM PVC 105 °C NÃO PROPAGANTE A CHAMA, NA COR VERMELHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 17.240. REF.: GP CABOS, OU EQUIVALENTE. | M | 345 |  |  | #REF! | #REF! |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.3.2 | CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, EXTRAFLEXÍVEL CLASSE 5, CLASSE DE TENSÃO 750V, ISOLAMENTO (70ºC) DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, NA COR VERMELHA, CONFORME NBR NM 13248 E NBR NM 280. SEÇÃO: 2,5MM². REF: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE | M | 315 |  |  | #REF! | #REF! |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.3.3 | CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, EXTRAFLEXÍVEL CLASSE 5, CLASSE DE TENSÃO 750V, ISOLAMENTO (70ºC) DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, NA COR VERMELHA, CONFORME NBR NM 13248 E NBR NM 280. SEÇÃO: 4,0MM². REF: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE. | M | 622 |  |  | #REF! | #REF! |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.3.4 | CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, EXTRAFLEXÍVEL CLASSE 5, CLASSE DE TENSÃO 750V, ISOLAMENTO (70ºC) DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, NA COR VERMELHA, CONFORME NBR NM 13248 E NBR NM 280. SEÇÃO: 16,0MM². REF: PRYSMIAN OU EQUIVALENTE. | M | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
| SUBTOTAL ITEM 13.3 | [5 empty] | #REF!
13.4 | EQUIPAMENTOS
13.4.1 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DO TIPO ENDEREÇÁVEL, COMPOSTA POR PAINEL DE PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO EM DISPLAY LCD, COM 2 LAÇOS DISTINTOS (250 DISPOSITIVOS POR LAÇO), CLASSE A OU CLASSE B (DOIS FIOS), 1 SAÍDA PARA SIRENES CONVENCIONAIS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 17.240, ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240VCA/60HZ, CONSUMO 10W. ACOMPANHA DUAS BATERIAS 12VCC 2,3AH (INTERNAS). REF.: CIE 2500, FABRICANTE INTELBRAS OU EQUIVALENTE. | UN | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.4.2 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 1000W/24VDC EQUIPADA COM 1 CIRCUITO DE SAÍDA PROTEGIDO 41,7A, ALIMENTAÇÃO 127 OU 220VCA SELECIONÁVEL, EM GABINETE METÁLICO, EM CONFORMIDADE COM A NBR 10.898. REF.: MODELO UNILAMP USE 24/1000, FABRICANTE UNITRON OU EQUIVALENTE. | UN | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.4.3 | LUMINÁRIA PARA SISTEMA DE EMERGÊNCIA CENTRALIZADA, CORPO EM ABS E LENTE EM CRISTAL POLIESTIRENO, TECNOLOGIA LED SMD, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 24VCC, CONSUMO 4W, FLUXO LUMINOSO DE 500 LUMENS, USO INTERNO. REF.: MODELO TPLEDS, FABRICANTE WALMONOF OU EQUIVALENTE. | UN | 79 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.4.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PRA SISTEMA CENTRALIZADO, INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. CONSTITUÍDA POR 32 LEDS, CONSUMO TOTAL 14W, TENSÃO NOMINAL 24VCC, EM CONFORMIDADE COM A NBR 10.898. REF.: LLC32244-PT, FABRICANTE ILUMAC OU EQUIVALENTE. | UN | 2 |  |  | #REF! | #REF! | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PRA SISTEMA CENTRALIZADO, INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. CONSTITUÍDA POR 16 LEDS, CONSUMO TOTAL 7W, TENSÃO NOMINAL 24VCC, EM CONFORMIDADE COM A NBR 10.898. REF.: LLC1624-PT, FABRICANTE ILUMAC OU EQUIVALENTE. | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.4.5 | ACIONADOR MANUAL SEM SIRENE, ENDEREÇÁVEL, USO INTERNO, NA COR VERMELHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 17.240. REF.: AME 520 DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE. | UN | 13 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.4.6 | ALARME ÁUDIO VISUAL, USO INTERNO, NA COR VERMELHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 17.240. REF.: SAV 420C DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE. | UN | 7 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.4.7 | BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA, SEM MANUTENÇÃO, 12V, EQUIPADA COM RETENÇÃO DE NÉVOA ÁCIDA, LIGA DE CHUMBO-ESTANHO-PRATA PARA PREVENÇÃO DA CORROSÃO, INDICADOR DE FIM DE VIDA DA BATERIA E PASTILHA ANTICHAMA. REF.: BATERIA MOURA CLEAN 63AH MODELO 12MF63 OU EQUIVALENTE. | UN | 4 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
| SUBTOTAL ITEM 13.4 | [5 empty] | #REF!
13.5 | SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES EXISTENTES
13.5.1 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA EXISTENTE (INSTALADA EM ETAPA ANTERIOR): ELETRODUTOS, CAIXAS, CONDULETES E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, CONEXÕES E SUPORTES (SOMENTE MÃO DE OBRA). | CJ | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.5.2 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODO CABEAMENTO EXISTENTE (INSTALADO EM ETAPA ANTERIOR / SOMENTE MÃO DE OBRA). | CJ | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
13.5.3 | REVISÃO DE CAIXAS EMBUTIDAS EM ALVENARIA CONFORME PREVISTO EM PROJETO (QUANTIDADE, ALTURA, ALINHAMENTO, FACEAMENTO COM O REBOCO, INTEGRIDADE / SOMENTE MÃO DE OBRA). | CJ | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  | CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
| SUBTOTAL ITEM 13.5 | [5 empty] | #REF!
13.6 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E OUTROS
13.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS COM BARRAMENTOS (POSITIVO E NEGATVO) DE 100A, ESPAÇO PARA 12 DISJUNTORES BIPOLARES DE SAÍDA, PADRÃO DIN, MODELO DE SOBREPOR (QE-01 E QE-02), FORNECIDO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
| SUBTOTAL ITEM 13.6 | [5 empty] | #REF!
| TOTAL ITEM 13 | [5 empty] | #REF!