# Apenso I - Descritivo Técnico
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador de passageiros, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, nas Promotorias de Justiça de Ipatinga.

1 Equipamento a manutenir
. Os serviços abrangerão o elevador marca Otis, carga até 420 kg e duas paradas das Promotorias de Ipatinga, inclusive placa eletrônica, quadro elétrico, cabeamento e acessórios como bateria.

2 Diretrizes básicas de execução
2.1 Manutenções preventivas, corretivas e troca de peças
. Manutenção preventiva é a implementação de ação planejada a fim de se eliminar ou minimizar o risco de falhas, maximizar a vida útil do equipamento e proporcionar condições de segurança em sua operação. O intervalo entre manutenções obrigatórias é mensal;
. A manutenção deverá ser realizada no horário das 8h00 as 12h00, preferencialmente e até as 18h00, devendo a contratada comunicar com antecedência a unidade visitada, informando o dia e o horário de início dos trabalhos;
. A manutenção corretiva consiste na remoção de falhas visando ao restabelecimento de condições funcionais que proporcionem o pleno funcionamento dos equipamentos, no menor prazo possível, compreendendo a substituição de peças em geral, por peças originais ou, comprovada a impossibilidade de aquisição dessas, por similares novas, de primeira linha;
. A manutenção corretiva será solicitada pela contratante ou realizada durante a manutenção preventiva;
. Diagnosticada a necessidade de substituição de peças em geral, inclusive eletroeletrônicas, a contratada deverá providenciar sua aquisição, fornecimento e instalação, sem ônus adicional, em um prazo máximo de 7 dias após a constatação;
. As Fichas de Manutenção, preventivas e corretivas, deverão ser entregues a cada medição, em meio digital, contendo o local, os serviços executados, o horário, data de atendimento e endossadas conforme item 18 do Termo de Referência;
. Toda manutenção corretiva deve ser seguida de uma manutenção preventiva;
. Executar o teste de funcionamento do equipamento após a conclusão de cada trabalho, deixando-o perfeitamente operacional.

2.2 Procedimentos de manutenção
. A manutenção será realizada mediante solicitação da contratante, tantas vezes quanto necessárias, através de e-mail ou telefone ou pela contratada, durante a realização da manutenção preventiva periódica;
. Antes de cada manutenção deve-se providenciar:
i) o contato com a unidade usuária para conhecer eventuais problemas com os elevadores;
ii) estabelecer a melhor estratégia de intervenção com a unidade usuária;
iii) colocar avisos em toda as paradas e bloquear fisicamente o acesso aos locais em manutenção.
. Executar o teste de aptidão do ascensor após a conclusão de cada trabalho, deixando-o perfeitamente operacional;
. O conjunto de Rotinas de Manutenção abaixo relaciona um quantitativo mínimo de tarefas, não excluindo outras intervenções necessárias ou exigidas pelos fabricantes e pelas normas técnicas aplicáveis:

Rotinas mensais para Elevadores
- Fazer a limpeza geral, inclusive da casa de máquinas, se existente;
- Verificar o quadro de comando e de força;
- Verificar a máquina de tração;
- Verificar o cabo de aço;
- Verificar ruídos anormais;
- Realizar a limpeza e lubrificação das guias e dos limitadores;
- Realizar a manutenção do topo do carro;
- Verificar a iluminação da cabine;
- Verificar as botoeiras da cabine;
- Verificar o intercomunicador da cabine;
- Efetuar o teste de todas as funções de bordo;
- Verificar as portas em cada parada;
- Verificar a botoeira e a sinalização em cada parada;
- Verificar o nivelamento piso/cabine em cada parada;
- Vistoriar a bateria e os itens de segurança do ascensor;
- Realizar a manutenção do poço e seus equipamentos conexos;
- Verificar a existência das etiquetas e placas de informação;
- Proceder à manutenção corretiva necessária;
- Preencher e encaminhar o respectivo relatório.

3 Fiscalização
. A fiscalização 'in loco' do contrato baseia-se na IN 5/2017 do Ministério do Planejamento e será desempenhado pelo fiscal setorial, que será servidor designado pela Promotoria no local de instalação do equipamento;
. Os procedimentos descritos nas Fichas de Manutenção da contratada somente serão validados quando aposto o nome, a assinatura e a matrícula do fiscal setorial;
. A existência da fiscalização por parte da contratante não atenua ou exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados;
. O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço ou da operação do equipamento não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção;
. Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às exigências contratuais, ficando a contratada obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;
. As avaliações e fiscalizações da contratante serão feitas em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, com o contrato, com a legislação pertinente, com as normas técnicas brasileiras e com as orientações dos fabricantes e fornecedores dos equipamentos;
. Durante a realização dos serviços, a contratada deverá facilitar, em tudo o que dela depender, o trabalho da fiscalização, acatando, imediatamente, decisões e observações emanadas desta.

4 Supervisão técnica, planejamento, segurança, limpeza e transporte
. A supervisão técnica de Engenharia será realizada pelo Responsável Técnico - RT da contratada e deverá abranger todos os serviços realizados pelos técnicos de manutenção;
. Os serviços de manutenção corretiva e preventiva que possam, durante a sua execução, gerar transtornos aos ocupantes do imóvel, desde que não se caracterizem como emergenciais, deverão ser previamente planejados para horário mais conveniente, o que não impede que os demais serviços sejam normalmente realizados, de acordo com a programação estabelecida;
. Ficam caracterizados como serviços que possam interferir ou trazer transtornos de qualquer natureza aqueles que i) resultam em parada de funcionamento dos equipamentos por período suficiente para causar problema de acesso ao imóvel, gerando desconforto aos usuários e ii) que interfiram no trânsito ou comprometam a segurança física dos ocupantes do imóvel;
. Será de responsabilidade da contratada promover todas as medidas de segurança e limpeza quando da realização das manutenções preventivas e corretivas, sendo a mesma responsável por quaisquer danos, à pessoas ou aos bens patrimoniais, ocorridos nas dependências do imóvel, bem como nas suas adjacências;
. A contratada deverá assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados/prepostos, bem como por todo e qualquer dano que venham a causar às instalações da contratante e/ou a terceiros durante o período em que estiverem efetuando as manutenções;
. É de responsabilidade da contratada manter satisfatórios ao uso, seguros e limpos todos os equipamentos objeto deste;
. O deslocamento da equipe de manutenção bem como a movimentação, estocagem e eventual perda de materiais e equipamentos, dentro e fora dos locais onde serão executados os serviços, será realizada pela contratada, que se responsabilizará pela segurança e por todas as despesas decorrentes, sem ônus adicional;
. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser comunicada imediatamente. Caso o evento danifique o equipamento, a manutenção corretiva deverá ser iniciada de imediato.