Apenso I - Descritivo Técnico

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em bombas de recalque com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em tubulações hidráulicas, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo MPMG.

1 Relação dos endereços a manutenir e seus equipamentos

| Relação das bombas de recalque |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reg. | Cidade | Endereço | Qtde. | Características |
| Central | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1.690 | 2 | Schneider, 4 cv, trifásica |
|  |  |  | 1 | Schneider, 1 cv, trifásica, submersa |
|  |  | Av. Álvares Cabral, 1.707 | 2 | 5 cv, trifásica |
|  |  | Av. Álvares Cabral, 1.740 | 2 | Schneider, 4 cv, trifásica |
|  |  |  | 1 | Schneider, 1 cv, trifásica, submersa |
|  |  | Rua Dias Adorno, 367 | 2 | Schneider, 4 cv, trifásica |
|  |  |  | 1 | Schneider, 1 cv, trifásica, submersa |
|  |  | Rua Ouro Preto, 703 | 2 | Thebe, 2 cv, trifásica |
|  |  | R. Gonçalves Dias, 2039 | 2 | Schneider 5 cv, trifásica |
|  |  |  | 6 | Schneider 1,5 cv, trifásica, submersa |
|  |  | Rua dos Goitacazes, 1214 | 2 | Schneider, 2 cv, trifásica |
|  | Contagem | R. Antônio Joaquim da Paixão, 285 | 2 | Schneider, 1,5 cv, trifásica |
|  |  |  | 2 | Schneider, 3 cv, trifásica, submersa |
|  | Curvelo | Av. Dalton Moreira Canabrava | 2 | 1 cv, trifásica |
|  | Itaúna | Rua Godofredo Gonçalves, 370 | 1 | 2 cv, trifásica, submersa |
|  | Ribeirão das Neves | R. Vera Lucia de Oliveira Andrade | 4 | 1,5 cv, trifásica |
|  | Demanda a definir na Região Central |  | 4 | bomba até 5 cv, trifásica |
| Sul | Juiz de Fora | R. José Calil Ahouagi | 2 | 3 cv, trifásica |
|  | Demanda a definir na Região Sul |  | 2 | bomba até 5 cv, trifásica |
| Leste | Barbacena | Rua Dr. Vilela Costa Pinto, 45 | 1 | Bomba de diafragma Anauger |
|  | São João del Rei | R. Antônio M. de Souza Guerra, 277 | 2 | Schneider, 1 cv, trifásica |
|  | Gov. Valadares | Rua Marechal Floriano, 635 | 2 | 5 cv, trifásica |
|  |  |  | 2 | 0,5 cv, trifásica, submersa |
|  | Demanda a definir na Região Leste |  | 2 | bomba até 5 cv, trifásica |
| Triângulo | Araguari | R. Lindolfo Rodrigues da Cunha, 130 | 1 | 3 cv, bifásica |
|  | Patos de Minas | Av. Angra dos Reis, 36 | 2 | 3 cv, trifásica |
|  | Uberaba | Rua Cel. Antônio Rios, 951 | 2 | Schneider, 5 cv, trifásica |
|  | Uberlândia | Rua São Paulo | 2 | Dancor, 1 cv, trifásica |
|  | Demanda a definir na Região Triângulo e Alto Paranaiba |  | 2 | bomba até 5 cv, trifásica |
| Norte | Montes Claros | R. Cula Mangabeira, 355 | 2 | 1 cv, trifásica |
|  |  |  | 2 | 0,5 cv, trifásica, submersa |
|  | Demanda a definir na Região Norte, Jequitinhonha e Mucuri |  | 2 | bomba até 5 cv, trifásica |
|  |  | Total | 66 |  |

. Os serviços de manutenção abrangerão as motobombas acima listadas, suas tubulações, conexões, registros hidráulicos e demais acessórios existentes nas casas de máquinas, os quadros de comando/elétricos com os respectivos cabeamentos e os sensores de nível de água (boias);

. A coluna de características contempla os dados comerciais relevantes de potência e sistema elétrico de alimentação das bombas, necessários para propor preço de manutenção. Dados acessórios como marca, modelo e estado de conservação podem ser obtidos pela visita técnica franqueada, conforme item 7 do TR;

. Cada uma das cinco regiões observa uma reserva para acobertar futuras ocupações prediais durante a vigência contratual em decorrência das necessárias locações do MP ocasionadas, principalmente, pelo adensamento das atividades judiciárias do TJMG.

2 Diretrizes básicas de execução

2.1 Manutenções preventivas, corretivas e troca de peças

. Manutenção preventiva é a implementação de ação planejada a fim de se eliminar ou minimizar o risco de falhas, maximizar a vida útil do equipamento e proporcionar condições de segurança em sua operação;

. O intervalo entre as manutenções preventivas obrigatórias para todos os equipamentos é de 120 dias. Uma tolerância de 15 dias corridos, para menos, é admitido entre inspeções subsequentes;

. A manutenção das bombas implica na revisão de suas tubulações, conexões, registros hidráulicos e demais acessórios existentes nas casas de máquinas, dos quadros de comando/elétricos e cabeamentos bem como dos sensores de nível de água (boias).

. A manutenção corretiva consiste na remoção de falhas visando ao restabelecimento de condições funcionais que proporcionem o pleno funcionamento dos equipamentos, no menor prazo possível, compreendendo a substituição de peças em geral, por peças originais ou, comprovada a impossibilidade de aquisição dessas, por similares novas, de primeira linha;

. A manutenção corretiva será realizada durante a manutenção preventiva obrigatória ou quando solicitada pela Contratante, tantas vezes quanto necessário e sem ônus adicional;

. Iniciar a manutenção corretiva na execução dos serviços da primeira visita, de modo a eliminar todas as anomalias que existirem;

. As ações corretivas poderão ter lugar em dependência diversa, mediante autorização, quando não puderem ser locais;

. A manutenção preventiva ou corretiva deverá ser realizada, preferencialmente, no horário das 8h00 às 12h00 e até as 18h00, devendo a Contratada comunicar com antecedência a unidade visitada, informando o dia e o horário de início dos trabalhos;

. Diagnosticada a necessidade de substituição de peças em geral, inclusive elétricas, a Contratada deverá providenciar sua aquisição, fornecimento e instalação, sem ônus adicional, em um prazo máximo de 7 dias após a constatação;

. As Fichas de Manutenção, preventivas e corretivas, deverão ser entregues a cada medição, em meio digital, contendo o local, os serviços executados, o horário, data de atendimento e endosso do fiscal setorial, conforme item 18 do Termo de Referência;

. Toda manutenção corretiva deve ser seguida de uma manutenção preventiva;

. Executar o teste de funcionamento do equipamento após a conclusão de cada trabalho, deixando-o perfeitamente operacional.

2.2 Ressarcimento de serviços em instalações hidráulicas

. A verba de valor fixo existente para serviços em instalações hidráulicas é devida à contratada para o ressarcimento de troca das tubulações e conexões, após comprovada a demanda;

. O ressarcimento adotará como referencial o preço vigente de um metro do item ED-50.045: Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura, inclusive conexões e suportes, d = 2” (1 m = R$ 126,43), da Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras de Edificação e Infraestrutura do informador Setop - Jan 2022, área central e sem desoneração;

. O pagamento do trabalho ocorrerá em fatura vincenda cujo montante será o menor valor de três orçamentos coletados no mercado, acrescido do BDI informado pela contratada. É condicionado ao recebimento das fotografias do serviço realizado.

2.3 Rotinas de manutenção

. O conjunto de procedimentos a executar nos equipamentos consta abaixo e relaciona um quantitativo mínimo de tarefas de manutenção, não excluindo outras intervenções necessárias ou exigidas pelos fabricantes e pelas normas técnicas aplicáveis.

Rotinas quadrimestrais para motobombas

- Fazer a limpeza da bomba, do entorno da instalação e seu quadro elétrico;

- Verificar se não há vazamentos na tubulação hidráulica;

- Desobstruir as grelhas/telas de sucção de água, se existente;

- Ligar a bomba e observar seu bom funcionamento;

- Verificar a vibração e temperatura dos mancais;

- Verificar ruídos excessivos ou estranhos à operação;

- Verificar ausência de vazamentos na vedação (gaxeta / selo mecânico);

- Conferir a operacionalidade do sensor de nível de água (boia), se existente;

- Confirmar a boa vazão de água quando acionada a bomba;

- Fazer o teste funcional do quadro elétrico, de comando e dos alarmes existentes;

- Testar a partida manual e automática das bombas de recalque;

- Verificar e registrar a corrente elétrica do sistema;

- Proceder aos consertos corretivos necessários;

- Selecionar o modo automático após os testes;

- Colar etiqueta de vistoria na bomba, contendo modelo, data da vistoria e nome do inspetor;

- Preencher e encaminhar o relatório.

Rotinas anuais para motobombas

- Realizar todos os procedimentos da manutenção quadrimestral;

- Acionar e fazer o teste funcional de todos os registros e válvulas hidráulicas;

- Fazer a desmontagem geral e revisar o rotor, a carcaça e o conjunto elétrico;

- Proceder, se necessário, ao rejuvenescimento elétrico do motor: aplicar isolante líquido (primer/verniz) no

estator e bobinas, deixar secar , curar em estufa, montar o motor, instalar e testar;

- Trocar as peças, mecânicas e elétricas, de baixo desempenho por similares novas;

- Proceder a toda manutenção corretiva necessária;

- Fazer a lubrificação do eixo e dos rolamentos das bombas;

- Substituir os rolamentos avariados;

- Trocar o óleo da bomba, se aplicável;

- Trocar o sistema de vedação (engaxetamento ou selo mecânico) se danificado;

- Reapertar todas as conexões elétricas, inclusive do quadro de comando;

- Trocar os cabos e terminais elétricos danificados;

- Montar a bomba, instalar, garantir ausência de entrada de ar e deixar operacional;

- Colar etiqueta de vistoria na bomba, contendo modelo, data da vistoria e nome do inspetor;

- Preencher e encaminhar o relatório.

2.4 Supervisão técnica

. A supervisão técnica de Engenharia será realizada pelo Responsável Técnico - RT da Contratada e deverá abranger todos os serviços realizados pelos técnicos de manutenção, dentre os quais:

- Efetuar análise detalhada dos relatórios gerados durante os serviços de manutenção;

- Realizar vistorias anuais nos equipamentos para comprovação da qualidade dos serviços prestados;

- Apresentar propostas de melhorias, por meio de soluções técnicas que possam otimizar o uso das instalações e atender a legislação específica, sobretudo no que diz respeito à  eficiência energética e à segurança dos usuários;

- Participar de reuniões técnicas com a Engenharia da Contratante nas dependências desta ou nos locais onde se encontram as unidades;

- Emitir parecer e relatório técnico sempre que for solicitado pela Contratante;

- Emitir laudo técnico sobre a vida útil dos equipamentos acompanhado do histórico de ocorrências.

2.5 Fiscalização

. A fiscalização da Contratante, lastreada na Instrução Normativa nº 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, será de responsabilidade de cada unidade administrativa onde estiverem instalados os equipamentos e deverá ser realizada pelo fiscal setorial que será servidor designado, o qual confirmará os procedimentos descritos nas Fichas de Manutenção apondo data, nome e matrícula;

. A existência da fiscalização por parte da Contratante não atenua ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados;

. O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço ou da operação do equipamento não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção;

. Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às exigências contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;

. As avaliações e fiscalizações da Contratante serão feitas em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, com o contrato, com a legislação pertinente, com as normas técnicas brasileiras e com as orientações dos fabricantes e fornecedores dos equipamentos;

. Durante a realização dos serviços, a Contratada deverá facilitar, em tudo, o que dela depender o trabalho da fiscalização, acatando, imediatamente, decisões e observações emanadas desta.

2.6 Planejamento, segurança, limpeza e transporte

. Os serviços de manutenção corretiva e preventiva que possam, durante a sua execução, gerar transtornos aos ocupantes do imóvel, desde que não se caracterizem como emergenciais, deverão ser previamente planejados para horário mais conveniente, o que não impede que os demais serviços sejam normalmente realizados, de acordo com a programação estabelecida;

. Ficam caracterizados como serviços que possam interferir ou trazer transtornos de qualquer natureza aqueles que resultam em parada de funcionamento dos equipamentos por período suficiente para causar problema de abastecimento de água ao imóvel, gerando desconforto aos usuários;

. Será de responsabilidade da Contratada promover todas as medidas de segurança e limpeza quando da realização das manutenções preventivas e corretivas, sendo a mesma responsável por quaisquer danos, às pessoas ou aos bens patrimoniais, ocorridos nas dependências do imóvel, bem como nas suas adjacências;

. A Contratada deverá assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados/prepostos, bem como por todo e qualquer dano que venham a causar às instalações da Contratante e/ou a terceiros durante o período em que estiverem efetuando as manutenções. É de responsabilidade da Contratada manter satisfatórios ao uso, seguros e limpos todos os equipamentos objeto deste;

. O deslocamento da equipe de manutenção, bem como a movimentação e estocagem de materiais e equipamentos, dentro e fora dos locais onde serão executados os serviços, será realizada pela Contratada, que se responsabilizará pela segurança e por todas as despesas decorrentes, sem ônus adicional, inclusive eventual perda;

. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior que afete a normalidade dos trabalhos da equipe de manutenção deverá ser comunicada imediatamente. Caso o evento danifique o equipamento, a manutenção corretiva deverá ser iniciada de imediato.