#### APENSO I - DESCRITIVO TÉCNICO
Contratação de empresa especializada, durante 36 meses, para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central.

Abrangência referente à manutenção dos equipamentos
- Os serviços contemplarão os condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modulares (split) e portáteis instalados ou a instalar, constantes no Apenso III - Aparelhos por Cidade. Conforme demanda, qualquer local inserido no Apenso II - Cidades por Região deverá ser atendido.

Manutenções preventivas, corretivas e troca de peças
- A manutenção preventiva é a implementação de ação planejada a fim de se eliminar ou minimizar o risco de falhas, maximizar a vida útil do equipamento e proporcionar condições de segurança em sua operação;
- A revisão dos condicionadores de ar implica, também, na manutenção dos respectivos condensadores, evaporadores, gabinetes metálicos, compressores, motores elétricos, tubulações frigoríficas, quadros elétricos, níveis de gás refrigerante, controles remotos e demais acessórios;
- O intervalo entre as manutenções preventivas obrigatórias para todos os aparelhos é de 6 meses, com tolerância de 15 dias corridos para menos;
- As manutenções deverão ocorrer no horário das 8h00 às 18h00 e iniciadas no período da manhã, de segunda a sexta-feira. A Contratada deverá comunicar à unidade visitada, com antecedência, o início dos trabalhos;
- A manutenção corretiva consiste na remoção de falhas visando ao restabelecimento de condições funcionais que proporcionem o pleno funcionamento dos equipamentos, no menor prazo possível, compreendendo a substituição de peças em geral por originais novas ou, comprovada a impossibilidade de aquisição dessas, por similares novas, de primeira linha;
- A manutenção corretiva será realizada durante a manutenção preventiva obrigatória ou quando solicitada pela Contratante, tantas vezes quanto necessário e sem ônus adicional;
- Iniciar a manutenção corretiva na execução dos serviços da primeira visita, de modo a eliminar todas as anomalias que existirem;
- As ações corretivas poderão ter lugar em dependência diversa, mediante autorização, quando não puderem ser locais;
- Toda manutenção corretiva deve ser seguida de uma manutenção preventiva;
- Diagnosticada a necessidade de substituição de peças, inclusive compressor, motor elétrico, componente eletroeletrônico e partes plásticas a Contratada deverá providenciar sua aquisição, fornecimento e instalação, sem ônus adicional, em um prazo máximo de 7 dias corridos após a constatação;
- Todos os equipamentos, como o de solda e de vácuo e todo o material, como tubos de cobre, peças eletroeletrônicas e gases em geral é de responsabilidade da Contratada, sem ônus adicional;
- Após cada trabalho deve ser executado o teste de funcionamento do equipamento, deixando-o perfeitamente operacional.

Procedimentos de manutenção preventiva
O conjunto de procedimentos de manutenção dos equipamentos consta abaixo e relaciona um quantitativo mínimo de tarefas, não excluindo outras intervenções necessárias ou exigidas pelo fabricante e pelas normas técnicas aplicáveis.

- Rotina semestral para condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil:
. Limpar o painel frontal e o filtro de ar;
. Limpar a bandeja de coleta da água condensada;
. Limpar o dreno: coletor de água, mangueira e ralo; substituir se necessário;
. Limpar a bomba de drenagem: coletor de água e boia;
. Verificar o funcionamento da chave seletora e do termostato;
. Verificar a quantidade de gás refrigerante e recarregar, se necessário;
. Verificar a integridade dos suportes e do isolante térmico da tubulação dos split;
. Verificar e suprimir vazamentos de gás, ruídos e vibrações;
. Verificar a estanqueidade do caixilho e sanar infiltrações com espuma nova e silicone pastoso;
. Medir e registrar a corrente e a tensão de operação;
. Lixar e pintar pontos de oxidação;
. Limpar e lubrificar rolamentos e partes móveis metálicas;
. Preencher o relatório técnico e enviar.
. Avaliar a necessidade de limpeza mecânica e química do aparelho com equipamento e produto específico para ar condicionado, conforme a sujidade do local de instalação. Se indispensável, proceder como segue abaixo.

Limpeza mecânica e química de condicionador de ar monobloco (ACJ)
. Desalojar o condicionador de ar e levar ao local do serviço;
. Remover e lavar com sabão neutro a grade plástica frontal e o filtro lavável;
. Retirar o gabinete metálico e proceder à limpeza geral por sopro ou sucção;
. Limpar o conjunto hélice/turbina com pano úmido e sabão;
. Envolver as partes móveis e componentes elétricos com material impermeável (plástico);
. Utilizar produto químico próprio para ar condicionado, à base de detergente e desinfetante, na diluição recomendada pelo fabricante;
. Aplicar a solução sobre as serpentinas utilizando um pincel e certificar-se de sua penetração;
. Aguardar o tempo de reação estipulado pelo fabricante e enxaguar com água até cessar a produção de espuma;
. Limpar outros componentes sujos e secar completamente o condicionador de ar, inclusive o filtro e a grade;
. Realinhar as aletas tortas das serpentinas com o pente específico;
. Montar e realojar o condicionador de ar e testar seu funcionamento;
. Elevar a frente e inserir um calço sob o aparelho, inclinando-o para o lado externo;
. Vedar as frestas em volta do aparelho com espuma nova e silicone pastoso;
. Fornecer relatório impresso com o número de patrimônio do aparelho.

Limpeza mecânica e química de condicionador de ar modular (split)
. Limpar com pano úmido e escova a parte interna do split: o evaporador, o filtro de náilon, a serpentina, a turbina e a bandeja;
. Dirigir-se à parte externa da máquina e proceder à limpeza geral do condensador por sopro ou sucção;
. Limpar a hélice do ventilador com pano úmido e sabão;
. Envolver as partes móveis e componentes elétricos do condensador com material impermeável (plástico);
. Utilizar produto químico próprio para ar condicionado, à base de detergente e desinfetante, na diluição recomendada pelo fabricante;
. Aplicar a solução sobre a serpentina do condensador utilizando um pincel e certificar-se de sua penetração;
. Aguardar o tempo de reação estipulado pelo fabricante e enxaguar com água limpa até cessar a produção de espuma;
. Limpar outros componentes sujos e secar completamente o condicionador de ar, inclusive o filtro e a grade;
. Realinhar as aletas tortas das serpentinas com o pente específico;
. Montar o split e testar seu funcionamento;
. Fornecer relatório impresso com o número de patrimônio do aparelho.

- Rotina semestral para o sistema de renovação de ar, quando aplicável:
. Limpar o ventilador e o filtro de ar, substituindo quando necessário;
. Limpar e lubrificar rolamentos e partes móveis, suprimindo ruídos e vibrações;
. Limpar as grelhas de insuflamento de ar de cada ambiente;
. Certificar a conservação e tensão das correias, substituindo quando necessário;
. Analisar o quadro elétrico, a chave de acionamento do ventilador e seu temporizador;
. Verificar a integridade de todos os suportes;
. Verificar a estanqueidade do ar insuflado e sanar perdas de ar;
. Tratar e pintar áreas de oxidação;
. Preencher o relatório técnico e enviar.

Trabalhos técnicos
- A supervisão técnica será realizada pelo Responsável Técnico, RT e deverá abranger todos os serviços relacionados ao objeto, dentre os quais:
. Participar do planejamento das rotas de atendimento semanais e dos serviços de manutenção;
. Vistoriar os trabalhos em campo para comprovar a qualidade do serviço prestada;
. Assegurar reserva suficiente de materiais e peças de maior demanda nas manutenções;
. Supervisionar as equipes, inclusive com vistorias eventuais em campo e análise das Fichas de Manutenção;
- As manutenções dos condicionadores de ar devem ser executadas pela equipe de campo, que deverá ter destreza para:
. Solicitar ao supervisor RT os materiais e peças necessário aos trabalhos;
. Comunicar-se educadamente com o cliente das Promotorias;
. Realizar diagnóstico apurado dos aparelhos e possuir habilidade para os reparos;
. Preencher corretamente as fichas de manutenção.

Fiscalização
- A fiscalização da Contratante, lastreada na Instrução Normativa nº 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, será de responsabilidade de cada unidade administrativa onde estiverem instalados os equipamentos e deverá ser realizada pelo fiscal setorial que será servidor designado, o qual confirmará os procedimentos descritos nas Fichas de Manutenção apondo data, nome e matrícula;
- A existência da fiscalização por parte da Contratante não atenua ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados;
- O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço ou da operação do equipamento não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção;
- Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às exigências contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;
- Durante a realização dos serviços, a Contratada deverá facilitar, em tudo, o que dela depender o trabalho da fiscalização, acatando, imediatamente, decisões e observações emanadas desta.

Planejamento, segurança, limpeza e transporte
- Os serviços de manutenção corretiva e preventiva que possam, durante a sua execução, gerar transtornos aos ocupantes do imóvel, desde que não se caracterizem como emergenciais, deverão ser previamente planejados para horário mais conveniente, o que não impede que os demais serviços sejam normalmente realizados, de acordo com a programação estabelecida;
- Ficam caracterizados como serviços que possam interferir ou trazer transtornos de qualquer natureza aqueles que i) resultam em parada de funcionamento dos equipamentos por período suficiente para causar problema de acesso ao imóvel, gerando desconforto aos usuários e ii) que interfiram no trânsito ou comprometam a segurança física dos ocupantes do imóvel;
- Será de responsabilidade da Contratada promover todas as medidas de segurança e limpeza quando da realização das manutenções preventivas e corretivas, sendo a mesma responsável por quaisquer danos, a pessoas ou aos bens patrimoniais, ocorridos nas dependências do imóvel e suas adjacências;
- A Contratada deverá assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados/prepostos, bem como por todo e qualquer dano que venham a causar às instalações da Contratante e/ou a terceiros durante o período em que estiverem efetuando as manutenções;
- É de responsabilidade da Contratada manter satisfatórios ao uso, seguros e limpos todos os condicionadores de ar objeto deste, bem como os locais de interferência;
- O deslocamento da equipe de manutenção bem como a movimentação, estocagem e eventual perda de materiais e equipamentos, dentro e fora dos locais onde serão executados os serviços, será de responsabilidade da Contratada, que se encarregará por todas as despesas decorrentes, sem ônus adicional;
- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior que afete a normalidade dos trabalhos da equipe de manutenção deverá ser comunicada imediatamente. Caso o evento danifique o equipamento, a manutenção corretiva deverá ser iniciada de imediato.

 Clóvis André Lüdtke
Eng.º. Mecânico