## MODELO VENDA ELÉTRICAS E AFINS
MODELO DE PLANILHA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS
OBJETO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS – CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS CIDADES DAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA
BDI: |  | 1.2624 | MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETOP (OUTUBRO 2023) / SINAPI (DEZEMBRO 2023) / SUDECAP (OUTUBRO 2023) / COLETAS A PARTIR DE MARÇO/2024 |  |  | Data do Orçamento | 2024-03-25
ITEM | FONTE | CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1.1 |  |  | ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSÓRIOS
11.1.1.1 |  | ELE-0001 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, FABRICADO EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO DE PVC, INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: ELECON OU SIMILAR.
11.1.1.1.1 | CPU | ELE-0001.1 | A) Ø 3/4” | M | 50 |  | 0
11.1.1.1.2 | CPU | ELE-0001.2 | B) Ø 1” | M | 50 |  | 0
11.1.1.2 |  | ELE-0002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGRE OU SIMILAR.
11.1.1.2.1 | SETOP | ED-17952 | A) Ø 3/4" | M | 400 |  | 0
11.1.1.2.2 | SETOP | ED-17953 | B) Ø 1" | M | 260 |  | 0
11.1.1.2.3 | CPU | ELE-0002.1 | C) Ø 1.1/4" | M | 60 |  | 0
11.1.1.2.4 | CPU | ELE-0002.2 | D) Ø 1.1/2" | M | 50 |  | 0
11.1.1.3 |  |  | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COR PRETA, CONFORME NBR 15465, ANTICHAMA, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3M, COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES (LUVAS, BUCHAS, ARRUELAS, BRAÇADEIRAS, SUPORTES, FIXAÇÕES, CURVAS, ETC.), NOS SEGUINTES DIÂMETROS:
11.1.1.3.1 | SETOP | ED-49308 | A) Ø 3/4" | M | 100 |  | 0
11.1.1.3.2 | SETOP | ED-49309 | B) Ø 1" | M | 100 |  | 0
11.1.1.3.3 | SETOP | ED-49310 | C) Ø 1.1/4" | M | 50 |  | 0
11.1.1.3.4 | SETOP | ED-49311 | D) Ø 1.1/2" | M | 50 |  | 0
11.1.1.3.5 | SETOP | ED-49312 | E) Ø 2" | M | 30 |  | 0
11.1.1.4 |  | ELE-0003 | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO TIPO RÍGIDO, COM ROSCA NAS EXTREMIDADES, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3M DE COMPRIMENTO. AÇO GALVANIZADO. COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES (LUVAS, BUCHAS, ARRUELAS, BRAÇADEIRAS, SUPORTES, FIXAÇÕES, CURVAS, ETC.), NOS SEGUINTES DIÂMETROS:
11.1.1.4.1 | CPU | ELE-0003.1 | A) Ø 3/4" | M | 179.997 |  | 0
11.1.1.4.2 | CPU | ELE-0003.2 | B) Ø 1" | M | 66.65 |  | 0
11.1.1.4.3 | SETOP | ED-49319 | C) Ø 1.1/4" | M | 50 |  | 0
11.1.1.4.4 | SETOP | ED-49320 | D) Ø 1.1/2" | M | 14 |  | 0
11.1.1.4.5 | SETOP | ED-49321 | E) Ø 2" | M | 20 |  | 0
11.1.1.4.6 | SETOP | ED-49323 | F) Ø 3" | M | 20 |  | 0
11.1.1.5 |  | ELE-0004 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, CONFORME NORMA NBR 15715 COR PRETA, SEÇÃO CIRCULAR, CORRUGADO HELICOIDAL, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, COM FIO GUIA DE AÇO REVESTIDO EM PVC, COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES (LUVAS, BUCHAS, ARRUELAS, BRAÇADEIRAS, SUPORTES, FIXAÇÕES, CURVAS, ETC.), NOS SEGUINTES DIÂMETROS:
11.1.1.5.1 | CPU | ELE-0004.1 | A) Ø 3/4" | M | 50 |  | 0
11.1.1.5.2 | CPU | ELE-0004.2 | B) Ø 1" | M | 50 |  | 0
11.1.1.5.3 | SETOP | ED-4155 | C) Ø 1.1/4" | M | 25 |  | 0
11.1.1.5.4 | SETOP | ED-49295 | D) Ø 1.1/2" | M | 25 |  | 0
11.1.1.5.5 | SETOP | ED-49296 | E) Ø 2" | M | 25 |  | 0
11.1.1.6 |  | ELE-0005 | CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, MÚLTIPLO TIPO X, COM SAÍDAS COM ROSCA, FORNECIDO COM TAMPA, COM TAMPÕES PLÁSTICOS PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS.
11.1.1.6.1 | SETOP | ED-49097 | A) Ø 3/4" | UN | 250 |  | 0
11.1.1.6.2 | SETOP | ED-49098 | B) Ø 1" | UN | 150 |  | 0
11.1.1.6.3 | SETOP | ED-49099 | C) Ø 1.1/4" | UN | 50 |  | 0
11.1.1.6.4 | SETOP | ED-49100 | D) Ø 1.1/2" | UN | 40 |  | 0
11.1.1.6.5 | SETOP | ED-49101 | E) Ø 2" | UN | 15 |  | 0
11.1.1.6.6 | CPU | ELE-0005.1 | F) Ø 3” | UN | 10 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.1 |  |  |  | 0
11.1.2 |  |  | ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS
11.1.2.1 |  |  | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS:
11.1.2.1.1 | SETOP | ED-19519 | A)100X50MM | M | 100 |  | 0
11.1.2.1.2 | SETOP | ED-19521 | B)150X50MM | M | 100 |  | 0
11.1.2.1.3 | SETOP | ED-19523 | C)200X50MM | M | 25 |  | 0
11.1.2.2 | SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 400 |  | 0
11.1.2.3 | SETOP | ED-49451 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 50 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.2 |  |  |  | 0
11.1.3 |  |  | CANALETAS E ACESSÓRIOS
11.1.3.1 |  | ELE-0006 | CANALETA EM PVC, COR BRANCA, ANTICHAMA, BARRA DE 2,0M, COM TAMPA, ACESSÓRIOS E CONEXÕES (EMENDAS, LUVAS, DERIVAÇÕES, COTOVELOS, CURVAS, ACABAMENTOS, SUPORTES, FIXAÇÕES, PARAFUSOS, BUCHAS, ETC.), REF. DUTOPLAST OU SIMILAR, NAS SEGUINTES DIMENSÕES:
11.1.3.1.1 | CPU | ELE-0006.1 | A) 20X10MM, SEM DIVISÃO INTERNA | M | 649.995 |  | 0
11.1.3.1.2 | CPU | ELE-0006.2 | B) 50X20MM, COM DIVISÃO INTERNA | M | 1300.003 |  | 0
11.1.3.1.3 | CPU | ELE-0006.3 | C) 110X20MM, COM DIVISÃO INTERNA | M | 249.995 |  | 0
11.1.3.2 |  | ELE-0007 | CANALETA DUPLA TIPO “D”, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, BARRA DE 3 METROS. COM DUAS VIAS PARA PASSAGEM DE CABOS, COR BRANCO, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.
11.1.3.2.1 | CPU | ELE-0007.1 | A) 73X25MM. REF.: DT12241.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR | M | 500.0025 |  | 0
11.1.3.2.2 | CPU | ELE-0007.2 | B) 73X45MM. REF.: DT14441.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR | M | 50 |  | 0
11.1.3.3 | CPU | ELE-0008 | TAMPA PLANA LISA PARA CANALETA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, LARGURA DE 73MM, BARRA DE 3,0 METROS. REF.: DT15140.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR | M | 550.0025 |  | 0
11.1.3.4 | CPU | ELE-0009 | CURVA VERTICAL INTERNA PARA CANALETA, PLANA LISA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, RAIO DE 30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO DIVISOR. PARA DUTO DE 25 E 45MM DE ALTURA. REF.: DT38040.30 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 65 |  | 0
11.1.3.5 | CPU | ELE-0010 | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA CANALETA, PLANA LISA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, RAIO DE 30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO DIVISOR. PARA DUTO DE 25MM DE ALTURA REF.: DT38240.30 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 30 |  | 0
11.1.3.6 | CPU | ELE-0011 | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA CANALETA, PLANA LISA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, RAIO DE 30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO DIVISOR. PARA DUTO DE 45MM DE ALTURA. REF: DT 38440.30 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.3.7 |  | ELE-0012 | TAMPA TERMINAL PARA FECHAMENTO DE CANALETA DE ALUMÍNIO, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES:
11.1.3.7.1 | CPU | ELE-0012.1 | A) 25X73MM. REF.: DT49140.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 45 |  | 0
11.1.3.7.2 | CPU | ELE-0012.2 | B) 45X73MM. REF.: DT49540.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 5 |  | 0
11.1.3.8 | CPU | ELE-0013 | PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, PARA TRÊS POSTOS MODULARES DE TOMADA OU INTERRUPTOR, COMPATIVEL COM A LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA. REF.: DT64440.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 315 |  | 0
11.1.3.9 |  | ELE-0014 | ADAPTADOR CANALETA – ELETRODUTO, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, NOS SEGUINTES TIPOS:
11.1.3.9.1 | CPU | ELE-0014.1 | A) 3X1” (25X73MM) . REF.: DT47640.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 28 |  | 0
11.1.3.9.2 | CPU | ELE-0014.2 | B) 2X1” (45X73MM) . REF.: DT47840.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.3.10 | CPU | ELE-0015 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO X, BASE EM ALUMÍNIO INJETADO E TAMPA EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25X73MM. REF.: DT52240.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 30 |  | 0
11.1.3.11 | CPU | ELE-0016 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO X, BASE EM ALUMÍNIO INJETADO E TAMPA EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 45X73MM. REF.: DT53240.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 5 |  | 0
11.1.3.12 | CPU | ELE-0017 | CANALETA SLIM, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, BARRA DE 1,5METROS COM DUAS VIAS PARA PASSAGEM DE CABOS, COR BRANCO, INCLUSIVE TAMPA, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS. DIMENSÕES: 53X14MM. REF.: DS19040.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | M | 50 |  | 0
11.1.3.13 | CPU | ELE-0018 | ADAPTADOR DE PORTA EQUIPAMENTOS STANDARD NA CANALETA SLIM, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA. REF.: DS19140.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.3.14 | CPU | ELE-0019 | TAMPA TERMINAL PARA FECHAMENTO DE CANALETA DE ALUMÍNIO SLIM, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, DIMENSÕES 53X14MM. REF.: DS19545.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.3.15 | CPU | ELE-0020 | CURVA VERTICAL INTERNA PARA CANALETA SLIM, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, LARGURA DE 53MM, COM UM SEPTO DIVISOR. REF.: DS19440.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.3.16 | CPU | ELE-0021 | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA CANALETA SLIM, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, LARGURA DE 53MM, COM UM SEPTO DIVISOR. REF.: DS19340.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.3 |  |  |  | 0
11.1.4 |  |  | CABOS E ACESSÓRIOS
11.1.4.1 |  | ELE-0022 | CABO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 450/750 V, TEMPERATURA NO CONDUTOR DE 70º C EM SERVIÇO CONTINUO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS (LSZH/ATOX), CONFORME NORMAS NBR 13248 E NBR NM 280. REF.: PRYSMIAN OU SIMILAR, NAS SEGUINTES SEÇÕES:
11.1.4.1.1 | CPU | ELE-0022.1 | A) #2,5MM² | M | 7549.9991 |  | 0
11.1.4.1.2 | CPU | ELE-0022.2 | B) #4,0MM² | M | 4649.9975 |  | 0
11.1.4.1.3 | CPU | ELE-0022.3 | C) #6,0MM² | M | 200 |  | 0
11.1.4.1.4 | SETOP | ED-48966 | D) #10,0MM² | M | 200 |  | 0
11.1.4.1.5 | SETOP | ED-48971 | E) #16,0MM² | M | 50 |  | 0
11.1.4.2 |  |  | CABO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM EPR PARA 0,6/1,0KV E COBERTURA EM PVC, TEMPERATURA NO CONDUTOR DE 90º C EM SERVIÇO CONTINUO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS (LSZH/ATOX), CONFORME NORMAS NBR 13248 E NBR NM 280. REF.: PRYSMIAN OU SIMILAR, NAS SEGUINTES SEÇÕES:
11.1.4.2.1 | SETOP | ED-49001 | A) #16,0MM² | M | 200.004 |  | 0
11.1.4.2.2 | SETOP | ED-49004 | B) #25,0MM² | M | 50 |  | 0
11.1.4.2.3 | SETOP | ED-49007 | C) #35,0MM² | M | 50 |  | 0
11.1.4.2.4 | SETOP | ED-49010 | D) #50,0MM² | M | 50 |  | 0
11.1.4.2.5 | SETOP | ED-49013 | E) #70,0MM² | M | 100 |  | 0
11.1.4.2.6 | SETOP | ED-49016 | F) #95,0MM² | M | 20 |  | 0
11.1.4.3 |  | ELE-0023 | CABO PP 500V, CLASSE 5, COMPOSTO POR TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL, NA COR PRETA. REF.: PRYSMIAN OU SIMILAR, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
11.1.4.3.1 | CPU | ELE-0023.1 | A) 3X1,5MM2 | M | 517 |  | 0
11.1.4.3.2 | CPU | ELE-0023.2 | B) 3X2,5MM2 | M | 100 |  | 0
11.1.4.3.3 | CPU | ELE-0023.3 | C) 3X4MM2 | M | 100 |  | 0
11.1.4.3.4 | CPU | ELE-0023.4 | D) 4X4MM2 | M | 100 |  | 0
11.1.4.4 |  | ELE-0024 | CABO PP 1kV, CLASSE 5, COMPOSTO POR TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL, NA COR PRETA. REF.: PRYSMIAN OU SIMILAR, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
11.1.4.4.1 | CPU | ELE-0024.1 | A) 3X2,5MM2 | M | 100 |  | 0
11.1.4.5 | CPU | ELE-0025 | CONECTOR EMENDA INLINE 2P 32A FL.0,14-4,0MM2 REF.: MODELO 221-2411 WAGO | UN | 735 |  | 0
11.1.4.6 | CPU | ELE-0026 | CONECTOR EMENDA 2P 32A FL.0,14-4,0MM2 REFERENCIA: MODELO 221-412 WAGO | UN | 200 |  | 0
11.1.4.7 | CPU | ELE-0027 | CONECTOR EMENDA 3P 32A FL.0,14-4,0MM2 REFERENCIA: MODELO 221-413 WAGO | UN | 200 |  | 0
11.1.4.8 | CPU | ELE-0028 | CONECTOR EMENDA 5P 32A FL.0,14-4,0MM2 REFERENCIA: MODELO 221-415 WAGO | UN | 200 |  | 0
11.1.4.9 | CPU | ELE-0029 | CONECTOR GELBOX COM PREENCHIMENTO COM GEL SEM SILICONE. NÍVEL DE PROTEÇÃO IPX8 CONTRA UMIDADE. COMPATÍVEL COM A SÉRIE DE CONECTORES 221 DA WAGO. TAMANHO 3. REF.: 207-1333 DA WAGO OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.4.10 |  | ELE-0030 | TERMINAL ILHÓS/TUBULAR SIMPLES COM ISOLAMENTO DE NYLON COM RETARDAMENTO DE CHAMA E FABRICADO EM COBRE ESTANHADO. PARA AS SEGUINTES SEÇÕES DE CABOS:
11.1.4.10.1 | CPU | ELE-0030.1 | A) #2,5MM² | UN | 870 |  | 0
11.1.4.10.2 | CPU | ELE-0030.2 | B) #4,0MM² | UN | 740 |  | 0
11.1.4.10.3 | CPU | ELE-0030.3 | C) #6,0MM² | UN | 200 |  | 0
11.1.4.10.4 | CPU | ELE-0030.4 | D) #10,0MM² | UN | 200 |  | 0
11.1.4.10.5 | CPU | ELE-0030.5 | E) #16,0MM² | UN | 194 |  | 0
11.1.4.10.6 | CPU | ELE-0030.6 | F) #25,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.10.7 | CPU | ELE-0030.7 | G) #35,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.10.8 | CPU | ELE-0030.8 | H) #50,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.10.9 | CPU | ELE-0030.9 | I) #70,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.10.10 | CPU | ELE-0030.10 | J) #95,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.11 |  | ELE-0031 | TERMINAL ANEL/ ARGOLA COM ISOLAMENTO DE NYLON COM RETARDAMENTO DE CHAMA E FABRICADO EM COBRE ESTANHADO. PARA AS SEGUINTES SEÇÕES DE CABOS:
11.1.4.11.1 | CPU | ELE-0031.1 | A) #2,5MM² | UN | 905 |  | 0
11.1.4.11.2 | CPU | ELE-0031.2 | B) #4,0MM² | UN | 933 |  | 0
11.1.4.11.3 | CPU | ELE-0031.3 | C) #6,0MM² | UN | 200 |  | 0
11.1.4.11.4 | CPU | ELE-0031.4 | D) #10,0MM² | UN | 200 |  | 0
11.1.4.11.5 | CPU | ELE-0031.5 | E) #16,0MM² | UN | 194 |  | 0
11.1.4.11.6 | CPU | ELE-0031.6 | F) #25,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.11.7 | CPU | ELE-0031.7 | G) #35,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.11.8 | CPU | ELE-0031.8 | H) #50,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.11.9 | CPU | ELE-0031.9 | I) #70,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.11.10 | CPU | ELE-0031.10 | J) #95,0MM² | UN | 100 |  | 0
11.1.4.11.11 | CPU | ELE-0031.11 | ABRAÇADEIRA DE VELCRO, DUPLA FACE, NA COR AZUL, ROLO DE 20MM X 3 METROS. | UN | 100 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.4 |  |  |  | 0
11.1.5 |  |  | TOMADAS, CAIXAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
11.1.5.1 | SETOP | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4X2”, EMBUTIDA EM ALVENARIA. | UN | 100 |  | 0
11.1.5.2 | SETOP | ED-49188 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4X4”, EMBUTIDA EM ALVENARIA. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.3 | SETOP | ED-49194 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4X2”, EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO/DRY-WALL | UN | 100 |  | 0
11.1.5.4 | SETOP | ED-49195 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4X4”, EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO/DRY-WALL | UN | 50 |  | 0
11.1.5.5 | CPU | ELE-0032 | CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO COM 2 FUROS PARA ELETRODUTO 3/4”, DIMENSÃO 4X2”. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.6 | CPU | ELE-0033 | CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO COM 4 FUROS PARA ELETRODUTO 3/4”, DIMENSÃO 4X4”. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.7 | CPU | ELE-0034 | CAIXA DE SOBREPOR EM PVC PARA 3 MÓDULOS, CONFORME NBR 14136, COR BRANCA, COM PLACA, SUPORTE, ACOPLADOR, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO COM SISTEMA DE CANALETAS DE PVC. REF.: LINHA LIZFLEX DA TRAMONTINA OU SIMILAR. | UN | 839 |  | 0
11.1.5.8 | SETOP | ED-5620 | PLACA PARA CAIXA 2X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 1 POSTO (HORIZONTAL/ VERTICAL). REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.9 | SETOP | ED-5621 | PLACA PARA CAIXA 2X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 2 POSTOS MODULARES. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.10 | SETOP | ED-5622 | PLACA PARA CAIXA 2X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 3 POSTOS MODULARES. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.11 | SETOP | ED-5623 | PLACA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 2 POSTOS SEPARADOS. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.12 | SETOP | ED-5624 | PLACA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 4 POSTOS SEPARADOS. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.13 | SETOP | ED-5625 | PLACA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 6 POSTOS MODULARES. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.14 | SETOP | ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 2X4. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 150 |  | 0
11.1.5.15 | SETOP | ED-5613 | SUPORTE PARA PLACA 4X4. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 150 |  | 0
11.1.5.16 | SETOP | ED-5618 | PLACA CEGA PARA CAIXA 2X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 476 |  | 0
11.1.5.17 | SETOP | ED-5619 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 244 |  | 0
11.1.5.18 | CPU | ELE-0035 | PLACA CEGA PARA CAIXA 3X3", OCTOGONAL . REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 50 |  | 0
11.1.5.19 | CPU | ELE-0036 | PLACA PARA CAIXA 2X4” PARA PISO COM 1 TOMADA, 20A, CONFORME NBR14136, EM AÇO INOX TIPO UNHA REDONDA. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.20 | CPU | ELE-0037 | PLACA PARA CAIXA 4X4” PARA PISO COM 1 TOMADA, 20A, CONFORME NBR14136, EM AÇO INOX TIPO UNHA REDONDA. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.21 | CPU | ELE-0038 | PLACA PARA CAIXA 4X4” PARA PISO COM 2 TOMADAS, 20A, CONFORME NBR14136, EM AÇO INOX TIPO UNHA REDONDA. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.22 | CPU | ELE-0039 | PLACA COM FURO CENTRAL DE PISO PARA CAIXA 4X2”, EM AÇO INOX. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.23 | CPU | ELE-0040 | PLACA COM FURO CENTRAL DE PISO PARA CAIXA 4X4”, EM AÇO INOX. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.24 | CPU | ELE-0041 | PLACA CEGA PARA CAIXA 2X4” PARA PISO, EM AÇO INOX. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.25 | CPU | ELE-0042 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4” PARA PISO, EM AÇO INOX. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.26 | CPU | ELE-0043 | ANEL DE REGULAGEM PARA CAIXA NO PISO 4X2”, EM FERRO FUNDIDO OU ALUMÍNIO. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.27 | CPU | ELE-0044 | ANEL DE REGULAGEM PARA CAIXA NO PISO 4X4”, EM FERRO FUNDIDO OU ALUMÍNIO. REF.: OLIVO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.28 | SUDECAP | 11.31.10 | MÓDULO COM FURO CENTRAL PARA PASSAGEM DE FIO, COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 171 |  | 0
11.1.5.29 | CPU | ELE-0045 | MÓDULO CEGO, COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 800 |  | 0
11.1.5.30 | SETOP | ED-5627 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COR BRANCA, CONFORME NBR 14136, COM BORNES E PARAFUSO. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 1110 |  | 0
11.1.5.31 | SETOP | ED-5628 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COR VERMELHA, CONFORME NBR 14136, COM BORNES E PARAFUSO. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 30 |  | 0
11.1.5.32 | SETOP | ED-5615 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 165 |  | 0
11.1.5.33 | SETOP | ED-5616 | MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 23 |  | 0
11.1.5.34 | SETOP | ED-15712 | MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.5.35 | SETOP | ED-5617 | MÓDULO PULSADOR CAMPAINHA, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 20 |  | 0
11.1.5.36 | SETOP | ED-17978 | CONJUNTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE 1” COM UMA TOMADA ELÉTRICA, 2P+T, 20A, 250V, CONFORME NBR 14136, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE. | CJ | 10 |  | 0
11.1.5.37 | SETOP | ED-17980 | CONJUNTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE 1” E UM INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE. | CJ | 10 |  | 0
11.1.5.38 | SETOP | ED-49115 | CONJUNTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE 1” E UM INTERRUPTOR PARALELO, 10A, 250V, COM PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | CJ | 10 |  | 0
11.1.5.39 | SETOP | ED-15768 | CONJUNTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE 1”, UM INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V E UMA TOMADA ELÉTRICA, 2P+T, 20A, 250V, CONFORME NBR 14136, COM PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | CJ | 10 |  | 0
11.1.5.40 | CPU | ELE-0046 | PRENSA CABOS, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 13 A 16 MM. | UN | 295 |  | 0
11.1.5.41 | CPU | ELE-0047 | PRENSA CABOS, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 18 A 24 MM. | UN | 100 |  | 0
11.1.5.42 |  | ELE-0048 | CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA PAREDE COM INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. MARCA TIGRE OU SIMILAR, NAS SEGUINTES DIMENSÕES (AXLXP):
11.1.5.42.1 | CPU | ELE-0048.1 | A) 240X240X98 MM (CPT 20) | UN | 30 |  | 0
11.1.5.42.2 | CPU | ELE-0048.2 | B) 350X3379X88,6 MM (CPT 30) | UN | 14 |  | 0
11.1.5.43 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR COM TAMPA CEGA, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR CINZA, BEGE OU BRANCO, DIMENSÕES (AXLXP):
11.1.5.43.1 | SETOP | ED-49153 | A) 20X20X10CM | UN | 9 |  | 0
11.1.5.43.2 | SETOP | ED-49155 | B) 30X30X12CM | UN | 10 |  | 0
11.1.5.44 | CPU | ELE-0049 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO OCTOGONAL 4x4 DE PVC. REF.: TIGRE OU SIMILAR. | UN | 300 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.5 |  |  |  | 0
11.1.6 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
11.1.6.1 |  | ELE-0050 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR CINZA OU BEGE, USO INTERNO, COMPOSTO DE TAMPA, ESPELHO, PLACA DE MONTAGEM E CORPO DA CAIXA, COM BARRAMENTOS DE COBRE PRINCIPAL VERTICAL E BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS HORIZONTAIS (CONFIGURAÇÃO ESPINHA DE PEIXE) E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL, DPSS E DRS, COM TRILHO PARA SUPORTE DE DISJUNTORES TIPO DIN (PADRÃO EUROPEU), IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E CIRCUITOS COM ETIQUETA AUTOADESIVA COM IMPRESSÃO TÉRMICA, COM PORTA DOCUMENTOS CONTENDO O DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO. PORTA COM FECHADURA E PONTO DE ATERRAMENTO. REF.: CEMAR OU SIMILAR, NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES:
11.1.6.1.1 | CPU | ELE-0050.1 | A) - INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR - BARRAMENTO PRINCIPAL BIFÁSICO, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 22 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 2 |  | 0
11.1.6.1.2 | CPU | ELE-0050.2 | B) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL BIFÁSICO, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 16 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 5 |  | 0
11.1.6.1.3 | CPU | ELE-0050.3 | C) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL BIFÁSICO, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 22 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 2 |  | 0
11.1.6.1.4 | CPU | ELE-0050.4 | D) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 16 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 5 |  | 0
11.1.6.1.5 | CPU | ELE-0050.5 | E) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 28 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 5 |  | 0
11.1.6.1.6 | CPU | ELE-0050.6 | F) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 34 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 3 |  | 0
11.1.6.1.7 | CPU | ELE-0050.7 | G) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA: 150A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 44 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 3 |  | 0
11.1.6.1.8 | CPU | ELE-0050.8 | H) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA:225A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 40A - ESPAÇO PARA 56 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | CJ | 1 |  | 0
11.1.6.2 | CPU | ELE-0050.9 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE I/II, TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTINUA MÁXIMA: 275V, INOM (8/20µS): 30KA, IMAX (8/20µS): 60KA, IIMP (10/350µS): 12,5KA. REF.: SCHNEIDER OU SIMILAR. | UN | 37 |  | 0
11.1.6.3 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO DIN/EUROPEU, CONFORME NORMA NBR 60898, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA IGUAL OU MAIOR QUE 3KA EM 220V - CURVA C. REF.: SCHNEIDER OU SIMILAR.
11.1.6.3.1 | SINAPI | 93653 | A) 1X10A (MONOPOLAR) | UN | 65 |  | 0
11.1.6.3.2 | SINAPI | 93654 | B) 1X16A (MONOPOLAR) | UN | 52 |  | 0
11.1.6.3.3 | SINAPI | 93655 | C) 1X20A (MONOPOLAR) | UN | 48 |  | 0
11.1.6.3.4 | SINAPI | 93656 | D) 1X25A (MONOPOLAR) | UN | 29 |  | 0
11.1.6.3.5 | SINAPI | 93657 | E) 1X32A (MONOPOLAR) | UN | 15 |  | 0
11.1.6.3.6 | SETOP | ED-34473 | F) 2X10A (BIPOLAR) | UN | 43 |  | 0
11.1.6.3.7 | SETOP | ED-34474 | G) 2X16A (BIPOLAR) | UN | 46 |  | 0
11.1.6.3.8 | SETOP | ED-34475 | H) 2X20A (BIPOLAR) | UN | 15 |  | 0
11.1.6.3.9 | SETOP | ED-34476 | I) 2X25A (BIPOLAR) | UN | 15 |  | 0
11.1.6.3.10 | SETOP | ED-34477 | J) 2X32A (BIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.3.11 | SETOP | ED-34478 | K) 2X40A (BIPOLAR) | UN | 20 |  | 0
11.1.6.3.12 | SUDECAP | 11.19.16 | L) 2X63A (BIPOLAR) | UN | 19 |  | 0
11.1.6.3.13 | SETOP | ED-34486 | M) 3X10A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.3.14 | SETOP | ED-34487 | N) 3X16A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.3.15 | SETOP | ED-34488 | O) 3X20A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.3.16 | SETOP | ED-34489 | P) 3X25A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.3.17 | SETOP | ED-34490 | Q) 3X32A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.3.18 | SETOP | ED-34491 | R) 3X40A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.3.19 | SETOP | ED-34492 | S) 3X50A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.4 |  | ELE-0051 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO DIN/EUROPEU, CONFORME NORMA NBR 60947-2, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA IGUAL OU MAIOR QUE 10KA EM 220V - CURVA C. REF.: SCHNEIDER OU SIMILAR.
11.1.6.4.1 | SUDECAP | 11.19.24 | A) 3X63A (TRIPOLAR) | UN | 14 |  | 0
11.1.6.4.2 | CPU | ELE-0051.1 | B) 3X80A (TRIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.4.3 | SETOP | ED-34496 | C) 3X100A (TRIPOLAR) | UN | 5 |  | 0
11.1.6.5 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, NORMA NEMA, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA IGUAL OU MAIOR QUE 5 KA EM 127V SE MONOPOLAR E IGUAL OU MAIOR QUE 5KA EM 220V SE BIPOLAR OU TRIPOLAR
11.1.6.5.1 | SINAPI | 101890 | A) 1X10A (MONOPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.5.2 | SINAPI | 101890 | B) 1X15A (MONOPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.5.3 | SINAPI | 101890 | C) 1X20A (MONOPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.5.4 | SINAPI | 101890 | D) 1X25A (MONOPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.5.5 | SINAPI | 101892 | E) 2X10A (BIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.5.6 | SINAPI | 101892 | F) 2X15A (BIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.5.7 | SINAPI | 101892 | G) 2X20A (BIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.5.8 | SINAPI | 101892 | H) 2X25A (BIPOLAR) | UN | 10 |  | 0
11.1.6.6 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, NORMA NEMA, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA IGUAL OU MAIOR QUE 10 KA EM 220/380V.
11.1.6.6.1 | SUDECAP | 11.18.34 | A) 3X125A (TRIPOLAR) | UN | 3 |  | 0
11.1.6.6.2 | SUDECAP | 11.18.36 | B) 3X150A (TRIPOLAR) | UN | 3 |  | 0
11.1.6.6.3 | SUDECAP | 11.18.38 | C) 3X200A (TRIPOLAR) | UN | 3 |  | 0
11.1.6.7 |  |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), BIPOLAR, PADRÃO DIN/EUROPEU, TIPO AC, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CONFORME NBR NM 61008. REF.: SCHNEIDER OU SIMILAR. CORRENTE NOMINAL:
11.1.6.7.1 | SETOP | ED-15114 | A) 2X25A (BIPOLAR) | UN | 28 |  | 0
11.1.6.8 | CPU | ELE-0052 | PROGRAMADOR DE HORAS - 100 / 240CVCA - 48 BWT – 40HR – COEL | UN | 10 |  | 0
11.1.6.9 | CPU | ELE-0053 | CONJUNTO COM ISOLADOR DO TIPO ROLDANA DE PORCELANA E ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇO PARA A SUA SUSTENTAÇÃO. INCLUSO PINO E CONTRA PINO. | CJ | 20 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.6 |  |  |  | 0
11.1.7 |  |  | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
11.1.7.1 | CPU | ELE-0054 | LUMINARIA - TIPO: DE EMBUTIR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO, QUADRADA; ACABAMENTO: COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: ALTURA 82MM X LARGURA 617MM X COMPRIMENTO 617MM; VIDRO: SEM VIDRO, TIPO DE LAMPADA: 04 LAMPADAS TUBULARES T8 LED 9/10 W; REF. LUMICENTER CAN03-E416 OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.7.2 | CPU | ELE-0055 | LUMINARIA - TIPO: EMBUTIR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO TRATADA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCA;MEDIDAS: ALTURA 47MM X LARGURA 260MM X COMPRIMENTO 633MM; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 02 LAMPADAS TUBULARES LED T8 9/10 W; REF. LUMICENTER CAN03-E216 OU SIMILAR. | UN | 110 |  | 0
11.1.7.3 | CPU | ELE-0056 | LUMINARIA - TIPO: EMBUTIR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 1243 X 260 X 47MM; VIDRO: COM ACRILICO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS TUBULARES T8 LED 18/20 W; REF. LUMICENTER CAN03-E232 OU SIMILAR. | UN | 74 |  | 0
11.1.7.4 | CPU | ELE-0057 | LUMINARIA - TIPO: SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 1245 X 170 X 45MM; VIDRO: COM ACRILICO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS TUBULARES T8 LED 18/20 W; REF. LUMEPETRO 152005 OU SIMILAR. | UN | 100 |  | 0
11.1.7.5 | CPU | ELE-0058 | LUMINARIA - TIPO: SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO TRATADA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCA;MEDIDAS: ALTURA 45MM X LARGURA 170MM X COMPRIMENTO 635MM; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 02 LAMPADAS TUBULARES LED T8 9/10 W; REF. LUMEPETRO 152009 OU SIMILAR. | UN | 75 |  | 0
11.1.7.6 | CPU | ELE-0059 | LUMINARIA - TIPO: EMBUTIR; PARA 1 LÂMPADA LED MR16 COM BASE GU10. CORPO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA/PRETA COM FACE RECUADA. REF.: SE-330.1032 DA SAVE ENERGY OU SIMILAR. | UN | 20 |  | 0
11.1.7.7 | CPU | ELE-0060 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 220 MM X 220 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W; 1500 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS. REF.: SAVA ENERGY, PHILLIPS OU SIMLAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.7.8 | CPU | ELE-0061 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS. REF.: SAVA ENERGY, PHILLIPS OU SIMLAR. | UN | 30 |  | 0
11.1.7.9 | CPU | ELE-0062 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS. REF.: SAVA ENERGY, PHILLIPS OU SIMLAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.7.10 | CPU | ELE-0063 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE SOBREPOR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 220 MM X 220 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS. REF.: SAVA ENERGY, PHILLIPS OU SIMLAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.7.11 | CPU | ELE-0064 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE SOBREPOR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS. REF.: SAVA ENERGY, PHILLIPS OU SIMLAR. | UN | 30 |  | 0
11.1.7.12 | CPU | ELE-0065 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE SOBREPOR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS. REF.: SAVA ENERGY, PHILLIPS OU SIMLAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.7.13 | CPU | ELE-0066 | ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE LED, DE 12W. REF.: MODELO TATU DA ITAIM OU EQUIVALENTE. | UN | 34 |  | 0
11.1.7.14 |  | ELE-0067 | REFLETOR/HOLOFOTE LED, CORPO EM ALUMÍNIO/VIDRO. IP 65. BIVOLT. NAS SEGUINTES POTÊNCIAS:
11.1.7.14.1 | CPU | ELE-0067.1 | A) 10 W | UN | 48 |  | 0
11.1.7.14.2 | CPU | ELE-0067.2 | B) 20 W | UN | 28 |  | 0
11.1.7.14.3 | CPU | ELE-0067.3 | C) 50 W | UN | 20 |  | 0
11.1.7.14.4 | CPU | ELE-0067.4 | D) 100 W | UN | 10 |  | 0
11.1.7.15 |  |  | LÂMPADAS TUBULAR LED BIVOLT, BASE G13. NAS SEGUINTES POTÊNCIAS:
11.1.7.15.1 | SETOP | ED-9973 | A) 18/20W | UN | 517 |  | 0
11.1.7.15.2 | SETOP | ED-9972 | B) 9/10W | UN | 441 |  | 0
11.1.7.16 | SETOP | ED-13342 | LÂMPADA COMPACTA LED – 9W, BULBO A60, BASE E27, BIVOLT. | UN | 194 |  | 0
11.1.7.17 | CPU | ELE-0068 | LÂMPADA LED MR16 DE 4.8W, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO DE 360LM, TEMPERATURA DE COR DE 2700K, BIVOLT, 60HZ. REF. SE-130-1640 DA SAVE ENERGY OU SIMILAR. | UN | 30 |  | 0
11.1.7.18 | CPU | ELE-0069 | FITA DE LED, 12VCC, 5W/M, 400LM/M, LUZ FRIA 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ROLO COM 5M, IRC 70, VIDA ÚTIL 15.000H, GARANTIA DE 2 ANOS. REF.: MODELO STH7804/65 - 12VCC - IP20 DA STELLA OU SIMILAR. | M | 20 |  | 0
11.1.7.19 | CPU | ELE-0070 | FONTE PARA FITA LED, TENSÃO DE ENTRADA 100-240VCA 60HZ, TENSÃO DE SAÍDA 12VCC, 3,34 A, POTÊNCIA 25W, FATOR DE POTÊNCIA >0,5, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, GARANTIA DE 1 ANO. REF.: MODELO STH6891 - AC 100-240V DA STELLA OU SIMILAR. | UN | 4 |  | 0
11.1.7.20 |  |  | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO, CONTATO NF PARA ACIONAMENTO DA CARGA DURANTE A NOITE, COM PROTEÇÃO POR VARISTOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, COM BASE E SUPORTE:
11.1.7.20.1 | SETOP | ED-49523 | A) 127V, 60HZ, 1200VA | UN | 14 |  | 0
11.1.7.21 | SINAPI | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR DE TETO COM INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, 3 FIOS, LENTE 360°, COM ARTICULADOR, COM FOTOCÉLULA. REF.:MODELO QA23M DA QUALITRONIX OU SIMILAR. | UN | 20 |  | 0
11.1.7.22 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, AUTONOMIA DE 6 HORAS. | UN | 62 |  | 0
11.1.7.23 | CPU | ELE-0071 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24VCC. REF.: SLIM DA LUXPRYME OU EQUIVALENTE. | UN | 5 |  | 0
11.1.7.24 | CPU | ELE-0072 | LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM, COR PRETA, 5W, TEMPERATURA DE COR 3000K COM IP65. REF.: AVANT | UN | 10 |  | 0
11.1.7.25 | CPU | ELE-0073 | LUMINÁRIA DE PISO, COR PRETA, 5W, TEMPERATURA DE COR 3000K COM IP67. REF.: STH7706 STELLA | UN | 10 |  | 0
11.1.7.26 | CPU | ELE-0074 | LUMINÁRIA BALIZADOR POSTE 30CM, COR PRETA, BASE E27. REF.: ST1301 STARLUMEN | UN | 10 |  | 0
11.1.7.27 | CPU | ELE-0075 | SPOT BRANCO TRILHO, BASE E27, 1XPAR20. REF.: SD1950BR STELLA | UN | 5 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.7 |  |  |  | 0
11.1.8 |  |  | ATERRAMENTO
11.1.8.1 | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA HASTE DE ATERRAMENTO. CORPO EM PVC COM DIÂMETRO DE 30CM E PROFUNDIDADE DE 60CM, COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 30CM E ESCOTILHA QUADRADA ARTICULADA PARA INSPEÇÃO. | UN | 15 |  | 0
11.1.8.2 | SETOP | ED-48700 | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO EM ALTA CAMADA (254 MICROS). COMPRIMENTO: 2,40M E DIÂMETRO DE 5/8”, CONFORME NBR 13571. | UN | 15 |  | 0
11.1.8.3 | SETOP | ED-48701 | CONECTOR CABO-HASTE, EM LATÃO ESTANHADO, PARA HASTE DE 5/8”, PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16 A 70MM², COM GRAMPO U E PORCAS EM AÇO GALVANIZADO. | UN | 15 |  | 0
11.1.8.4 |  |  | CABO DE COBRE NÚ, 7 FIOS, CONFORME NBR 6524, NAS SEGUINTES SEÇÕES:
11.1.8.4.1 | SUDECAP | 11.91.02 | A) #10,0MM² | M | 40 |  | 0
11.1.8.4.2 | SUDECAP | 11.91.03 | B) #16,0MM² | M | 10 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.8 |  |  |  | 0
11.1.9 |  |  | ACIONAMENTOS
11.1.9.1 | CPU | ELE-0076 | FECHO ELETROMAGNÉTICO, PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM BATENTE DE PORTAS DE MADEIRA OU METAL, USO INTERNO, COM MEMÓRIA MECÂNICA (DESTRAVA NO PRIMEIRO IMPULSO E SÓ VOLTA A TRAVAR APÓS SER ABERTA E FECHADA NOVAMENTE), EM LIGA DE ALUMÍNIO, ADAPTÁVEL À PORTAS COM ABERTURA PARA ESQUERDA OU DIREITA E PARA DENTRO OU FORA, COM ESPELHO LONGO E TRINCO AJUSTÁVEL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VCA. REF.: MODELO FEC-91-LA DA HDL OU SIMILAR. | UN | 5 |  | 0
11.1.9.2 | CPU | ELE-0077 | FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA DE VIDRO DE UMA FOLHA COM ABERTURA PARA FORA, FIXAÇÃO EM RECORTE PADRÃO NO VIDRO, ABERTURA EXTERNA POR CHAVE E INTERNA POR MAÇANETA TIPO L, COM MEMÓRIA MECÂNICA (DESTRAVA NO PRIMEIRO IMPULSO E SÓ VOLTA A TRAVAR APÓS SER ABERTA E FECHADA NOVAMENTE), CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VCA. REF.: MODELO PV-90-1R-AF-L DA HDL OU SIMILAR. | UN | 5 |  | 0
11.1.9.3 | CPU | ELE-0078 | FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTÃO DE MADEIRA OU METAL COM ABERTURA PARA DENTRO, CORPO EM AÇO PINTADO NA COR PRETA, COM MEMÓRIA MECÂNICA (DESTRAVA NO PRIMEIRO IMPULSO E SÓ VOLTA A TRAVAR APÓS SER ABERTA E FECHADA NOVAMENTE), ABERTURA INTERNA E POR CHAVE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VCA. REF.: MODELO C90 DA HDL OU SIMILAR. | UN | 11 |  | 0
11.1.9.4 | CPU | ELE-0079 | FONTE 127/220-12VCA, 500MA. REF.: MODELO TRA-400 DA HDL OU SIMILAR. | UN | 15 |  | 0
11.1.9.5 | CPU | ELE-0080 | FECHADURA ELETROIMÃ, 12 A 16 VDC, ACABAMENTO NA COR PRATA, TRAÇÃO DE 150KGF, INSTALAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE PORTA (MADEIRA, AÇO, ALUMÍNIO E VIDRO) E COMPATÍVEL COM PORTAS COM ABERTURA PARA DENTRO E FORA DO AMBIENTE, POSSUI INTEGRAÇÃO COM CONTROLADORES DE ACESSO. REF.: FE 20150 DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 9 |  | 0
11.1.9.6 | CPU | ELE-0081 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FECHADURA ELETROIMÃ PARA PORTAS DE VIDRO, ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRATA. REF.: SV 20150 DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 9 |  | 0
11.1.9.7 | CPU | ELE-0082 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA/CENTRAL DE CONTROLE, COM TEMPORIZADOR INTEGRADO, CORPO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM LEDs INDICATIVOS DE CARGA, BATERIA, SAÍDA E REDE. SUPORTE PARA BATERIA DE 12V/7AH. REF.: FA 1220S DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 9 |  | 0
11.1.9.8 | CPU | ELE-0083 | BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO 12V/7AH, REGULADA POR VÁLVULA SELADA VRLA RECARREGÁVEL. REF.: XB 1270 DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 9 |  | 0
11.1.9.9 | CPU | ELE-0084 | CONTROLADOR DE ACESSO 12 VDC, IP 66, COM TECLADO TOUCH SCREEN, SINAL IZAÇÃOAUDIOVISUAL, ACESSO COM SENHA OU RFID, CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPATÍVEL COM FECHADURA ELETROIMÃ E CONTROLE DE ATÉ 1000 USUÁRIOS. REF.: SA 211 DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 9 |  | 0
11.1.9.10 | CPU | ELE-0085 | BOTOEIRA DE SOBREPOR, CORPO E BOTÃO EM AÇO INOX, CONTATO COM-NO. REF.: BT 3000IN DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 15 |  | 0
11.1.9.11 | CPU | ELE-0086 | BOTOEIRA DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X2”, CORPO E BOTÃO EM AÇO INOX, CONTATO COM-NO. REF.: BT 5000IN DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 4 |  | 0
11.1.9.12 | CPU | ELE-0087 | ACIONADOR DE ABERTURA POR INFRAVERMELHO DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X2”, CORPO EM AÇO INOX, SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E LIBERAÇÃO EM LED, CONTATO NO – COM – NC. REF.: BT 4001 DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 4 |  | 0
11.1.9.13 | CPU | ELE-0088 | TAG DE ACESSO POR PROXIMIDADE/CHAVEIRO RFID, CORPO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. REF.: TH 1000 DA INTELBRAS OU SIMILAR. | UN | 15 |  | 0
11.1.9.14 | CPU | ELE-0089 | KIT PORTEIRO ELETRÔNICO (INTERFONE), INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, COM ALARME ANTIVIOLAÇÃO DO PAINEL EXTERNO, ADEQUADO PARA ACIONAMENTO DE FECHADURA 12VCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220VCA, UNIDADE EXTERNA COM TETO PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. REF.: MODELO F8NT – AZ01 DA HDL OU SIMILAR. | CJ | 8 |  | 0
11.1.9.15 | CPU | ELE-0090 | SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO PARA BANHEIRO ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 9050, FUNCIONAMENTO POR RÁDIO FREQUENCIA, COMPOSTO DE: - UMA CENTRAL DE ALARME, COM COMPARTIMENTO QUEBRA- VIDRO PARA ABRIGAR CHAVE DA PORTA DO BANHEIRO, ALIMENTADO EM 127/220VCA, COM BATERIA 12VCC DE BACKUP, COM LED DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE TESTE PARA INSPEÇÃO PERIÓDICA. - UM COMANDO REMOTO, À PROVA D'ÁGUA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA 12VCC, COM SINALIZAÇÃO FOSFORESCENTE. REF.: MODELO AE-08 DA ARCO OU SIMILAR. | UN | 10 |  | 0
11.1.9.16 | CPU | ELE-0091 | CERCA ELÉTRICA COMPOSTA DE: - CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E BATERIA 12V/ 7AH, CHOQUE PULSATIVO 8000V, CAPACIDADE PARA ELETRIFICAR CERCAS COM ATÉ 1.600 METROS LINEARES (BASEADO EM FIO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,7MM DE DIÂMETRO). COM SUPERVISÃO DE CORTE DE FIO E ATERRAMENTO DA CERCA, COM 1 ENTRADA PARA SENSOR COM FIO NF, 1 SAÍDA PARA SIRENE, 1 SAÍDA PARA BATERIA, 1 SAÍDA NA OU NF PARA ALARME. ENERGIA MÁXIMA ARMAZENADA MENOR DE 5 JOULES. CHAVE LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO 127/220V; - SIRENE 120DB, 12V; - HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO EXCLUSIVO COM DIÂMETRO DE 5/8” E COMPRIMENTO DE 2,4M; - FIO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,7MM PARA CERCA ELÉTRICA; - HASTES DE ALUMÍNIO TIPO ESTRELA 75CM COM 4 ISOLADORES 15KV (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3M ENTRE HASTES); - HASTES DE ALUMÍNIO TIPO CANTONEIRA 75CM COM 8 ISOLADORES 15KV (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3M ENTRE HASTES); - MOLAS DE REPUXO; - PLACAS DE ADVERTÊNCIA EM ALUMÍNIO TAMANHO18X13CM COM OS DIZERES E GRAVURAS PADRONIZADOS IMPRESSOS: “PERIGO CERCA ELÉTRICA” (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 5M ENTRE PLACAS); - CABO DE ALTA ISOLAÇÃO (15KV) PARA LIGAÇÃO DA CENTRAL À CERCA | M | 150 |  | 0
11.1.9.17 | CPU | ELE-0092 | ACIONAMENTO MOTORIZADO PARA PORTÃO DE GARAGEM, COM DESTRAVAMENTO MANUAL EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR, 60 CICLOS/HORA, DESLIZANTE, PESO DO PORTÃO ATÉ 500KG, TAMANHO DA FOLHA ATÉ 3,5M, POTÊNCIA DO MOTOR 1/2CV, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, BIFÁSICO, COM DOIS CONTROLES REMOTO | UN | 5 |  | 0
11.1.9.18 | CPU | ELE-0093 | SINALEIRO DE GARAGEM VISUAL E SONORO, COM LEDS DE ALTO BRILHO, COM ALARME SONORO DE 80DB, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127/ 220V, COM PLACA DE AVISO COM OS DIZERES: “CUIDADO VEÍCULOS” | UN | 5 |  | 0
11.1.9.19 | CPU | ELE-0094 | RENOVADOR DE AR PARA BANHEIRO, INCLUINDO TUBO FLEXÍVEL - TIPO VENTOKIT | UN | 5 |  | 0
11.1.9.27 | CPU | ELE-0095 | CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E BATERIA 12V/ 7AH, CHOQUE PULSATIVO 8000V, CAPACIDADE PARA ELETRIFICAR CERCAS COM ATÉ 1.600 METROS LINEARES (BASEADO EM FIO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,7MM DE DIÂMETRO). COM SUPERVISÃO DE CORTE DE FIO E ATERRAMENTO DA CERCA, COM 1 ENTRADA PARA SENSOR COM FIO NF, 1 SAÍDA PARA SIRENE, 1 SAÍDA PARA BATERIA, 1 SAÍDA NA OU NF PARA ALARME. ENERGIA MÁXIMA ARMAZENADA MENOR DE 5 JOULES. CHAVE LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO 127/220V. | UN | 15 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.9 |  |  |  | 0
11.1.10 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
11.1.10.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS, CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA. NAS SEGUINTES DEMANDAS:
11.1.10.1.1 | SETOP | ED-20580 | A) DEMANDA DE ATÉ 10,1KW ATÉ 15KW | CJ | 1 |  | 0
11.1.10.1.2 | SETOP | ED-20582 | B) DEMANDA DE ATÉ 15,3KVA ATÉ 24KVA | CJ | 3 |  | 0
11.1.10.1.3 | SETOP | ED-20583 | C) DEMANDA DE ATÉ 24,1KVA ATÉ30,5KVA | CJ | 3 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.10 |  |  |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1 |  |  |  | 0
11.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
11.2.1 |  |  | CABOS
11.2.1.1 | CPU | TEL-0001 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 5E, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 24AWG, NÃO BLINDADO, REVESTIMENTO EXTERNO NA COR AZUL, CLASSE CM, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR | M | 4527.004 |  | 0
11.2.1.2 | CPU | TEL-0002 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 5E, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 24AWG, NÃO BLINDADO, REVESTIMENTO EXTERNO NA COR AZUL, CLASSE LSZH, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR | M | 200 |  | 0
11.2.1.3 | CPU | TEL-0003 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 6, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 23AWG, NÃO BLINDADO, REVESTIMENTO EXTERNO NA COR VERMELHA, NÃO PROPAGANTE À CHAMA (LSZH) - CLASSE CM, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR. | M | 200 |  | 0
11.2.1.4 | CPU | TEL-0004 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 5E, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 24AWG, BLINDADO (F/UTP), REVESTIMENTO EXTERNO NA COR AZUL, CLASSE LSZH, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR | M | 300 |  | 0
11.2.1.5 | SINAPI | 98262 | CABO TELEFÔNICO PARA REDE INTERNA, COM CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM PVC, COBERTURA EM PVC NA COR CINZA, NÚCLEO SECO, COM DOIS PARES DE DIÂMETRO 0,5MM, DESIGNAÇÃO: CCI-50-02. | M | 849.995 |  | 0
11.2.1.6 |  |  | CABO TELEFÔNICO PARA REDE INTERNA, COM CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM PVC, BLINDAGEM COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E FIO DRENO, COBERTURA EM PVC NA COR CINZA, NÚCLEO SECO, DIÂMETRO DOS CONDUTORES: 0,5MM, DESIGNAÇÃO: CI-50 - NÚMERO DE PARES:
11.2.1.6.1 | SETOP | ED-48931 | A) 10 PARES | M | 220 |  | 0
11.2.1.6.2 | SETOP | ED-48932 | B) 20 PARES | M | 100 |  | 0
11.2.1.6.3 | SETOP | ED-48933 | C) 30 PARES | M | 97 |  | 0
11.2.1.7 | CPU | TEL-0005 | CABO HDMI 5 METROS | UN | 13 |  | 0
11.2.1.8 | CPU | TEL-0006 | CABO HDMI 10 METROS, COM CONECTORES HDMI MACHO NAS DUAS EXTREMIDADES. | UN | 13 |  | 0
11.2.1.9 | CPU | TEL-0007 | CABO HDMI 25 METROS, COM CONECTORES HDMI MACHO NAS DUAS EXTREMIDADES. | UN | 10 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.1 |  |  |  | 0
11.2.2 |  |  | TOMADAS E ACESSÓRIOS
11.2.2.1 | SETOP | ED-5630 | MÓDULO TOMADA/CONECTOR FÊMEA, RJ-45, CATEGORIA 5E, SEM BLINDAGEM, PARA CABOS UTP 4 PARES DE 22 A 26AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A OU B, CONEXÃO TRASEIRA PADRÃO 110 IDC, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM CAPA TRASEIRA E TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA, COR BRANCA. | UN | 95 |  | 0
11.2.2.2 | SETOP | ED-5631 | MÓDULO TOMADA/CONECTOR FÊMEA, RJ-45, CATEGORIA 6, SEM BLINDAGEM, PARA CABOS UTP 4 PARES DE 22 A 26AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A OU B, CONEXÃO TRASEIRA PADRÃO 110 IDC, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM CAPA TRASEIRA E TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA, COR BRANCA. | UN | 25 |  | 0
11.2.2.3 | CPU | TEL-0008 | PLUG/CONECTOR MACHO, RJ-45, CATEGORIA 5E, SEM BLINDAGEM, PARA CABOS UTP 4 PARES DE 22 A 26AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A OU B. | UN | 184 |  | 0
11.2.2.4 | CPU | TEL-0009 | CONJUNTO COM MÓDULO/CONECTOR FÊMEA RJ-45 E ADAPTADOR PARA TOMADA RJ45, CATEGORIA 5E E/OU 6, EM POSTO/MÓDULO PADRÃO, EM PVC, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS/FURUKAWA OU SIMILAR. | CJ | 587 |  | 0
11.2.2.5 | CPU | TEL-0010 | PLACA PARA CAIXA 2X4” DE PISO PARA 2 TOMADAS RJ45, CONFORME NBR14136, EM AÇO INOX TIPO UNHA REDONDA. | UN | 10 |  | 0
11.2.2.6 | CPU | TEL-0011 | PLACA PARA CAIXA 4X4” DE PISO PARA 3 TOMADAS RJ45, CONFORME NBR14136, EM AÇO INOX TIPO UNHA REDONDA. | UN | 10 |  | 0
11.2.2.7 | CPU | TEL-0012 | CONJUNTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE 1” COM UMA TOMADA RJ 45, CATEGORIA 5E, CONFORME NBR 14136, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE. | CJ | 10 |  | 0
11.2.2.8 | CPU | TEL-0013 | CONJUNTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE DE 1” COM DUAS TOMADAS RJ 45, CATEGORIA 5E, CONFORME NBR 14136, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE. | CJ | 10 |  | 0
11.2.2.9 | CPU | TEL-0014 | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CATEGORIA 5E/6, DE PONTO A PONTO, CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA 568 (SEQUENCIA DE MONTAGEM, COMPRIMENTO, NEXT, ATENUAÇÃO, PERDA DE RETORNO, ATRASO DE PROPAGAÇÃO, ETC.) | PT | 500 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.2 |  |  |  | 0
11.2.3 |  |  | RACK E ACESSÓRIOS
11.2.3.1 |  | TEL-0015 | RACK METÁLICO FECHADO DE PISO. PADRÃO 19”. PORTA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM FECHADURA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. FUNDO, TETO E LATERAIS EM CHAPA METÁLICA REMOVÍVEIS. ABERTURAS DESTACÁVEIS NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS. PÉS NIVELADORES. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BEGE OU CINZA. PROFUNDIDADE: 570MM. CAPACIDADE:
11.2.3.1.1 | CPU | TEL-0015.1 | A) 16U | UN | 3 |  | 0
11.2.3.1.2 | CPU | TEL-0015.2 | B) 20U | UN | 4 |  | 0
11.2.3.1.3 |  | TEL-0015.3 | C) 24U | UN | 2 |  | 0
11.2.3.4 | CPU | TEL-0018 | GABINETE METÁLICO FECHADO (BRACKET), 12U, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PADRÃO 19”. PORTA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM FECHADURA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 0,75MM. FUNDO, TETO E LATERAIS EM CHAPA METÁLICA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURAS NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BEGE OU CINZA. PROFUNDIDADE: 570MM. | UN | 2 |  | 0
11.2.3.5 | SETOP | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS FECHADO DE 1U PARA RACK 19", PROFUNDIDADE 50MM. | UN | 28 |  | 0
11.2.3.6 | CPU | TEL-0019 | BANDEJA FIXA PARA RACK FECHADO, PADRÃO 19'', COM FIXAÇÃO APENAS NA PARTE FRONTAL | UN | 22 |  | 0
11.2.3.7 | SETOP | ED-48375 | RÉGUA/CALHA COM 8 TOMADAS (2P+T), COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U), CONFORME NBR-14136 | UN | 7 |  | 0
11.2.3.8 | CPU | TEL-0020 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA RACK OU BRACKET PADRÃO 19”, COMPOSTO DE DOIS VENTILADORES, CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E CHAVE COMUTADORA 127/220V. | UN | 7 |  | 0
11.2.3.9 | CPU | TEL-0021 | KIT DE FIXAÇÃO COM: PORCA GAIOLA M5, PARAFUSO PHILIPS M5X12 E ARRUELA. | CJ | 797 |  | 0
11.2.3.10 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL, CATEGORIA 5E, COM 24 PORTAS. PADRÃO 19”. ALTURA 1U. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA. CONECTORES FRONTAL PADRÃO RJ45 E TRASEIRO 110IDC PARA CONDUTORES DE 22 A 26AWG, FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO, COM GUIA TRASEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. | UN | 25 |  | 0
11.2.3.11 | CPU | TEL-0022 | VOICE PANEL, CATEGORIA 3, COM 30 PORTAS. PADRÃO 19”. ALTURA 1U. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA. CONECTORES FRONTAL PADRÃO RJ45 COMPATIVEL COM RJ11 E TRASEIRO 110IDC PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG | UN | 7 |  | 0
11.2.3.12 | SETOP | ED-48378 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | UN | 53 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.3 |  |  |  | 0
11.2.4 |  |  | CAIXAS TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS
11.2.4.1 |  | TEL-0027 | CAIXA TELEFÔNICA PADRÃO TELEBRAS, EM CHAPA METÁLICA, COM FUNDO DE MADEIRA DE 2CM, PORTA COM DOBRADIÇA E FECHADURA. INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. DIMENSÕES:
11.2.4.1.1 | CPU | TEL-0027.1 | A) 30X30X14CM | UN | 8 |  | 0
11.2.4.1.2 | SETOP | ED-49179 | B) 40X40X12CM | UN | 3 |  | 0
11.2.4.2 | CPU | TEL-0028 | BLOCO TERMINAL DE ENGATE RÁPIDO M10 B IDC COM CONTATO DE CONEXÃO PERMANENTE 10 PARES | UN | 24 |  | 0
11.2.4.3 |  | TEL-0029 | BASTIDOR TIPO CALHA PARA BLOCO TERMINAL IDC M10 B. NÚMERO DE BLOCOS:
11.2.4.3.1 | CPU | TEL-0029.1 | A) 1 BLOCO | UN | 24 |  | 0
11.2.4.3.2 | CPU | TEL-0030 | ANEL GUIA ROSCA Nº2 AGS-2 (40MM) | UN | 30 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.4 |  |  |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2 |  |  |  | 0
11.3 |  |  | RELOCAÇÕES, DESMONTAGENS E REVISÕES DE INSTALAÇÕES
11.3.1 | CPU | INS-0001 | MÃO DE OBRA PARA EQUILÍBRIO E BALANCEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS ENTRE FASES DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUI: MEDIÇÃO DA CORRENTE E TENSÃO EM TODOS OS CIRCUITOS, AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, INSTALAÇÃO DE NOVOS DISJUNTORES, REMANEJAMENTO DE CIRCUITOS, IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES E ELABORAÇÃO DE NOVO DIAGRAMA DO QUADRO (MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 15 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.3 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0