## VENDA ELE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA- ENTRADA DE ENERGIA
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG |  |  |  |  | Fator multiplicador k:
ENDEREÇO DA OBRA: | AV. HUMBERTO MAURO Nº396 - BAIRRO GRANJARIA – CATAGUASES- MG
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA - REFERÊNCIA MPMG
12 | ENTRADA DE ENERGIA
12.1 | CONJUNTO MEDIDOR
12.1.1 | CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR, TC'S, CHAVE DE AFERIÇÃO E MEDIDOR, COMPLETAS INCLUINDO SEUS ACESSÓRIOS COMO TRILHOS, BORNES E CONECTORES. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | CJ | 1 | 0 | 0 | 2392.78
12.1.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA - IN: 600A - CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO: 15KA. REF.: HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 1 | 0 | 0 | 4193.96
12.1.3 | MURETA COM PINGADEIRA PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MEDIDOR. DIM.: 1550x2200x600mm (COMPLETA INCLUI ALVENARIA, LAJE E PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E PINGADEIRA EM MANTA ASFALTICA CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA TEXTURIZADA) | UN. | 1 | 0 | 0 | 5971.41
12.1.4 | ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, COMPACTAÇÃO E FECHAMENTO COM CONCRETO FCK 9 MPA COM LARGURA DE 0,60 M E PROFUNDIDADE DE 0,55 M , INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO E FITA DE ADVERTÊNCIA | M | 1 | 0 | 0 | 219.83
| SUB-TOTAL ITEM 12.1 |  |  |  | 0
12.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
12.2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 5624. DN 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 18 | 0 | 0 | 240.41
12.2.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PRETO, ANTICHAMA, CONFORME NBR 15465, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 0 | 0 | 31.75
12.2.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PRETO, ANTICHAMA, CONFORME NBR 15465, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 6 | 0 | 0 | 124.49
12.2.4 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 100MM (4") | UN. | 2 | 0 | 0 | 47.02
| SUB-TOTAL ITEM 12.2 |  |  |  | 0
12.3 | CABOS ELÉTRICOS
12.3.1 | CABO DE ALUMÍNIO CA 50MM² - PROTEGIDO. CLASSE 24,2KV. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | M | 12 | 0 | 0 | 149.47
12.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 80 | 0 | 0 | 244.35
| SUB-TOTAL ITEM 12.3 |  |  |  | 0
12.4 | ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS
12.4.1 | HASTE DE ATERRAMENTO, Ø5/8" X 2,4M, COBREADA, ALTA CAMADA 254 MICRONS | UN. | 3 | 0 | 0 | 161.27
12.4.2 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 (NBR 15751), ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 30 | 0 | 0 | 61.07
12.4.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO, COM TAMPA FERRO FUNDIDO ARTICULADA E REFORÇADA Ø300MM, PARA ATERRAMENTO, TIPO SOLO, EM PVC (Ø300X300MM) . REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN. | 3 | 0 | 0 | 128.31
12.4.4 | TERMINAL CABO-BARRA (GRAMPO GTDU) COBREADO DE ATERRAMENTO | UN. | 4 | 0 | 0 | 56.61
12.4.5 | CONECTOR CUNHA CABO/CABO PARA ATERRAMENTO | UN. | 1 | 0 | 0 | 99.36
12.4.6 | TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO COM UM FURO PARA CABOS DE COBRE 50MM² | UN. | 6 | 0 | 0 | 12.64
12.4.7 | MASSA PARA CALAFETAR | KG | 1 | 0 | 0 | 89.14
12.4.8 | ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60M E LARGURA DE 0,20M, INCLUINDO DESLOCAMENTO DE RESÍDUOS | M | 12 | 0 | 0 | 68.29
| SUB-TOTAL ITEM 12.4 |  |  |  | 0
12.5 | POSTE E ACESSÓRIOS
12.5.1 | POSTE DE CONCRETO DO TIPO "DT"- COMRPRIMENTO NOMINAL DE 12,0M, 1000 DAN. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 1 | 0 | 0 | 5991.13
12.5.2 | SUPORTE PARA TRANSFOFMADOR EM POSTE TIPO "DT" EM AÇO GALVANIZADO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 2 | 0 | 0 | 196.57
12.5.3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA, 60 HZ, CLASSE 24,2KV, TENSÃO NO PRIMÁRIO: 22,0KV E LIGAÇÃO DO SECUNDÁRIO EM 220-127V. REFRIGERADO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA. | UN. | 1 | 0 | 0 | 49657.38
12.5.4 | PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO PARA 22,0KV, 10KA PARA MÉDIA TENSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 580.4
12.5.5 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | KG | 2 | 0 | 0 | 68.78
12.5.6 | PERFIL U DE AÇO CARBONO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTAS PROTEGIDAS, ZINCADO A QUENTE POR IMERSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 1 | 0 | 0 | 302.84
12.5.7 | BRAÇO SUPORTE TIPO "C" EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE DE TENSÃO 24,2KV, ZINCADO A QUENTE POR IMERSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 1 | 0 | 0 | 248.46
12.5.8 | MANILHA SAPATILHA, EM AÇO CARBONO, MONTADO COM PINO E CULPILHA, ZINCADA A QUENTE POR IMERSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 44.5
12.5.9 | ISOLADOR BASTÃO POLIMÉRICO TIPO "ANCORAGEM", CLASSE DE ISOLAÇÃO DE 24,2KV. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 96.86
12.5.10 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO DE REDE PROTEGIDA, CORPO EM ALUMINÍO FUNDIDO E CUNHA EM POLIAMIDA. CLASSE DE ISOLAÇÃO 24,2KV. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 49.33
12.5.11 | MANILHA TORCIDA DE AÇO CARBONO, ZINCADA A QUENTE POR IMERSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 160.54
12.5.12 | PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO M16 X 78,0MM, ZINCADA A QUENTE POR IMERSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 24.67
12.5.13 | SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8", ZINCADA A QUENTE POR IMERSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 1 | 0 | 0 | 10.3
12.5.14 | GANCHO OLHAL SEM TRAVA EM AÇO GALVANIZADO, ZINCADO A QUENTE POR IMERSÃO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 35.57
12.5.15 | CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO "C", DISTRIBUIÇÃO PORCELANA, 315A, 24,2KV, FORNECIDA COMPLETA. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA | UN. | 3 | 0 | 0 | 725.39
12.5.16 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO TIPO 5H. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA. | UN. | 3 | 0 | 0 | 35.27
12.5.17 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO RETANGULAR, INCLUSIVE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO AÇO CARBONO. REF.: HOMOLOGADO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA. | UN. | 1 | 0 | 0 | 374.72
| SUB-TOTAL ITEM 12.5 |  |  |  | 0
| TOTAL DA PLANILHA |  |  |  | 0