ANEXO II – Rotinas dos procedimentos e intervalos entre manutenções

O conjunto de procedimentos abaixo relaciona um quantitativo mínimo de tarefas para a execução dos serviços da manutenção preventiva, não excluindo outras intervenções necessárias e exigidas pelos fabricantes e pelas normas técnicas aplicáveis.

1- Sistemas centrais com self conteined resfriado à água

1.1 - Bimestralmente:

- Limpar as casas de máquinas e os gabinetes metálicos;

- Lavar os filtros de ar dos gabinetes e substituir quando necessário;

- Lavar as serpentinas e aletas do evaporador;

- Lavar a bandeja coletora de água da serpentina e limpar o dreno;

- Limpar o filtro do ar de renovação e substituir a manta quando necessário;

- Verificar as correias dos ventiladores e esticar/substituir se necessário;

- Verificar a existência de ruídos anormais e folgas em geral e corrigir se necessário;

- Verificar a atuação e regulagem dos termostatos e pressostatos;

- Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção;

- Verificar funcionamento dos manômetros e termômetros;

- Medir e registrar a corrente e tensão de alimentação do compressor;

- Verificar o nível de água da torre e o funcionamento da bóia;

- Eliminar vazamentos em geral;

- Inspecionar as correias dos ventiladores das torres e trocar se necessário;

- Inspecionar o termostato da torre, confirmando seu perfeito funcionamento;

- Confirmar a alternância de funcionamento das motobombas interconectadas;

- Verificar e registrar a corrente e a tensão de alimentação das bombas;

- Verificar os rolamentos das bombas e trocar se necessário;

- Verificar as lâmpadas piloto do painel de comando e substituir as queimadas;

- Preencher o relatório técnico.

1.2 – Semestralmente:

- Realizar todos os procedimentos bimestrais;

- Verificar o filtro secador e trocar se necessário;

- Verificar funcionamento da válvula de expansão;

- Verificar a atuação do pressostato e da válvula solenóide, quando houver;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico dos gabinetes;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Verificar os rolamentos e correias dos ventiladores dos evaporadores e trocar se necessário;

- Limpar os ventiladores dos evaporadores: habitáculo, voluta e rotor;

- Verificar as polias dos ventiladores, alinhando se necessário;

- Lixar e pintar pontos de corrosão no gabinete;

- Limpar todos os filtros Y de 2”;

- Verificar o funcionamento das bombas dosadoras de produto químico;

- Limpar as grelhas dos dutos de insuflamento/retorno;

- Verificar o estado geral de conservação, corrigir o que for necessário;

- Inspecionar o quadro elétrico e seus componentes e reapertar o necessário;

- Lubrificar os rolamentos dos ventiladores e das bombas;

- Lixar e pintar a corrosão nas partes metálicas;

- - Preencher o relatório técnico.

1.3 – Anualmente, no mês de Junho, preferencialmente:

- Realizar todos os procedimentos bimestrais e semestrais;

- Limpar mecânica e quimicamente todas as torres, com lavadora de alta pressão e produtos próprios;

- Trocar toda a água do sistema de resfriamento;

- Limpar todos os filtros Y de 6”;

- Verificar funcionamento de todas as válvulas hidráulicas do sistema;

- Lixar e pintar as incrustações acumuladas nas torres e no entorno;

- Lixar e pintar as tubulações hidráulicas desgastadas ou expostas às intempéries;

- Verificar o estado geral de conservação; lixar e pintar quando necessário;

- Medir e ajustar o superaquecimento de todas as máquinas do sistema;

- Medir e registrar a pressão de sucção e descarga do compressor;

- Medir e ajustar o sub-resfriamento de todas as máquinas do sistema;

- - Preencher o relatório técnico.

2- Sistemas centrais com multisplit

2.1 - Bimestralmente:

- Limpar as casas de máquinas e os gabinetes metálicos;

- Lavar os filtros de ar dos gabinetes e substituir quando necessário;

- Lavar as serpentinas e aletas dos evaporadores;

- Lavar as bandejas coletoras de água da serpentina e limpar os drenos;

- Verificar as correias dos ventiladores e esticar/substituir se necessário;

- Verificar a existência de ruídos anormais e folgas em geral e corrigir se necessário;

- Verificar a atuação e regulagem dos termostatos e pressostatos;

- Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção;

- Verificar funcionamento dos termômetros;

- Medir e registrar a corrente e tensão de alimentação dos compressores;

- Eliminar vazamentos de gás refrigerante;

- Verificar o funcionamento do painel de comando e substituir as lâmpadas queimadas;

- Preencher o relatório técnico.

2.2 – Semestralmente:

- Realizar todos os procedimentos bimestrais;

- Verificar os filtros secadores e trocar se necessário;

- Verificar funcionamento das válvulas de expansão;

- Verificar a atuação dos pressostatos e das válvulas solenóides, quando houver;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico dos gabinetes;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Verificar os rolamentos e correias dos ventiladores dos evaporadores e trocar se necessário;

- Limpar os ventiladores dos evaporadores: habitáculos, volutas e rotores;

- Verificar as polias dos ventiladores, alinhando se necessário;

- Lixar e pintar pontos de corrosão nos gabinetes;

- Limpar as grelhas dos dutos de insuflamento/retorno;

- Verificar o estado geral de conservação e corrigir o que for necessário;

- Inspecionar os quadros elétricos e seus componentes e reapertar o necessário;

- Lubrificar os rolamentos dos ventiladores;

- Lixar e pintar a corrosão nas partes metálicas;

- - Preencher o relatório técnico.

2.3 – Anualmente:

- Realizar todos os procedimentos bimestrais e semestrais;

- Verificar o estado geral de conservação, lixar e pintar quando necessário;

- Medir e ajustar o superaquecimento de todas as máquinas do sistema;

- Medir e registrar a pressão de sucção e descarga do compressor;

- Medir e ajustar o sub-resfriamento de todas as máquinas do sistema;

- - Preencher o relatório técnico.

3- Sistemas centrais com chiller  resfriado à água

3.1 - Bimestralmente:

- Limpar as casas de máquinas;

- Limpar todos os fancoletes, inclusive turbinas;

- Lavar as serpentinas, aletas e filtros laváveis dos fancoletes e fan-coil;

- Lavar as bandejas coletoras de água condensada e os drenos dos fancoletes e fan-coil;

- Limpar todas as grelhas e difusores;

- Verificar as correias dos ventiladores dos fan-coil e esticar/substituir se necessário;

- Verificar a existência de ruídos anormais e folgas em geral e corrigir se necessário;

- Verificar a atuação e regulagem dos termostatos e pressostatos;

- Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção;

- Verificar funcionamento dos manômetros e termômetros;

- Verificar todos os rolamentos dos ventiladores e das bombas e trocar se necessário;

- Medir e registrar a corrente e tensão de alimentação dos compressores;

- Verificar o nível de água das torres e o funcionamento das bóias;

- Eliminar vazamentos em geral;

- Inspecionar as correias dos ventiladores das torres e ajustar/trocar se necessário;

- Inspecionar os termostatos das torres e confirmar seu perfeito funcionamento;

- Confirmar a alternância de funcionamento das motobombas interconectadas;

- Verificar e registrar a corrente e a tensão de alimentação dos compressores e das bombas;

- Verificar o bom funcionamento dos compressores e das bombas e consertar se necessário;

- Verificar o bom funcionamento dos painéis de comando e ajustar/substituir as peças necessárias, inclusive lâmpadas piloto queimadas;

- Preencher o relatório técnico.

3.2 – Semestralmente:

- Realizar todos os procedimentos bimestrais;

- Verificar os filtros secadores e trocar se necessário;

- Verificar o funcionamento das válvulas de expansão;

- Verificar a atuação dos pressostatos e das válvulas solenóide, quando houver;

- Verificar o estado de conservação do isolamento das tubulações;

- Verificar funcionamento da resistência do cárter;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Verificar as polias dos fan-coil, alinhando se necessário;

- Lixar e pintar pontos de corrosão existentes;

- Verificar o estado geral de conservação e corrigir o que for necessário;

- Inspecionar o quadro elétrico e seus componentes e reapertar o necessário;

- Lubrificar todos os rolamentos dos ventiladores e das bombas;

- - Preencher o relatório técnico.

3.3 – Anualmente, no mês de Junho, preferencialmente:

- Realizar todos os procedimentos bimestrais e semestrais;

- Limpar mecânica e quimicamente todas as torres de resfriamento, com lavadora de alta pressão e produtos próprios;

- Trocar toda a água do sistema de resfriamento;

- Limpar todos os filtros hidráulicos;

- Limpar os ventiladores dos condensadores;

- Verificar o funcionamento de todas as válvulas hidráulicas do sistema;

- Verificar os filtros secadores e trocar quando necessário;

- Verificar os filtros de óleo e trocar quando necessário;

- Verificar o nível de óleo dos compressores;

- Lixar e pintar as tubulações hidráulicas desgastadas ou expostas às intempéries;

- Verificar o estado geral de conservação, lixar e pintar quando necessário;

- Medir e ajustar o superaquecimento de todos os sistemas;

- Medir e registrar a pressão de sucção e descarga do compressor;

- Medir e ajustar o sub-resfriamento de todos os sistemas;

- Fazer limpeza e reaperto geral do QDC;

- - Preencher o relatório técnico.

4 – Sistemas centrais com fluxo de refrigerante variável

4.1 – Bimestralmente:

- Limpar a área externa dos condensadores, os gabinetes, canaletas e quadro elétrico;

- Lavar todas as serpentinas e aletas;

- Verificar a existência de ruídos, vibrações e folgas anormais;

- Medir e registrar a corrente e a tensão de alimentação dos compressores;

- Sanar a existência de vazamentos;

- Limpar os evaporadores e seus filtros laváveis;

- Limpar as bandejas de água condensada e seus drenos;

- Verificar a tensão das correias dos ventiladores;

- Verificar a atuação dos termostatos;

- Verificar se existem vazamentos de gás refrigerante;

- Limpar as pás dos ventiladores / turbinas;

- Limpar as grelhas e difusores;

- Limpar a canaleta entre a casa de máquinas e o edifício;

- Limpar e lubrificar rolamentos e partes móveis metálicas;

- Limpar os compartimentos dos ventiladores de renovação do ar e seus quadros elétricos;

- Limpar as grelhas/tomadas de ar externas;

- Lavar os filtros  de renovação do ar, substituindo-os quando necessário;

- Preencher o relatório técnico.

4.2 – Semestralmente:

4.2.1 – Sistema central

- Realizar todos os procedimentos bimestrais;

- Verificar a temperatura na entrada e saída dos filtros do ciclo;

- Verificar a elasticidade dos coxins de borracha e a fixação dos compressores;

- Verificar ausência de rachaduras na capa isolante dos compressores;

- Verificar o funcionamento dos aquecedores de óleo;

- Lixar e pintar oxidações na pintura;

- Verificar a pressão de desarme dos pressostatos;

- Verificar o funcionamento das válvulas de quatro vias;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Verificar os mancais e correias dos ventiladores dos gabinetes;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Reparar pontos de corrosão e danos nos gabinetes;

- Limpar as serpentinas e verificar se não existem obstruções nas mesmas;

- Verificar se existem vazamentos de gás refrigerante nas conexões;

- Verificar a integridade dos suportes e do isolante térmico da tubulação;

- Limpar os quadros elétricos;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Lixar e pintar pontos de corrosão e/ou danos nos quadros;

- Verificar o funcionamento dos disjuntores e contatores;

- Verificar o funcionamento de lâmpadas de sinalização;

- Verificar a existência de ruídos, vibrações e folgas anormais;

- Preencher o relatório técnico.

4.2.2 - Sistema de renovação do ar

- Realizar todos os procedimentos bimestrais;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Verificar os mancais e correias dos ventiladores;

- Lixar e pintar oxidações na pintura;

- Limpar as pás dos ventiladores;

- Limpar os quadros elétricos;

- Inspecionar e reapertar os terminais, conexões e parafusos;

- Lixar e pintar pontos de corrosão e/ou danos nos quadros;

- Verificar o funcionamento dos disjuntores e contatores;

- Verificar o funcionamento de lâmpadas de sinalização;

- Verificar a existência de ruídos, vibrações e folgas anormais;

- Limpar e lubrificar rolamentos e partes móveis metálicas;

- Preencher o relatório técnico.