PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VIÇOSA

RUA GOMES BARBOSA, LOTE 3 – BAIRRO CONCEIÇÃO

VIÇOSA- MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO COMPLEMENTAR:

ATERRAMENTO E SPDA

ANEXO 4

I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

Todos os componentes a serem utilizados nas instalações deverão obedecer às prescrições das respectivas normas da ABNT.

O aterramento e SPDA deverão ser executados obedecendo ao projeto, especificações técnicas e listas de materiais, em conformidade com as prescrições das normas NBR 5410 e NBR 5419. Para quaisquer divergências deverá ser observado o descrito no Edital ou a orientação da fiscalização do MPMG. Deverão ser empregadas as melhores técnicas, sem improvisações que comprometam a segurança pessoal e patrimonial. As soluções técnicas e acessórios recomendados pelos fabricantes devem ser adotados.

A contratada é responsável pelo armazenamento adequado e posterior descarte do lixo, entulho e material inservível gerado na execução do serviço, período em que deverá existir constante limpeza e organização dos ambientes.

Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que tenha sido previamente proposta pela Contratada e aprovada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG com registro no Diário de Obras. Caso ocorram, estas alterações devem ser anotadas em projeto, durante todo o decorrer da obra para realização do “as-built” (como construído).

Todos os tipos de materiais a serem adquiridos deverão ser apresentados à fiscalização para aprovação prévia, principalmente se aplicados materiais similares aos especificados.

Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material (ex.: os condutores deverão ser de apenas um fabricante, os eletrodutos e acessórios deverão ser de um mesmo fabricante, etc.).

O MPMG poderá exigir o certificado de conformidade do INMETRO, UL, CSA ou outro órgão certificador dos materiais a serem instalados.

Caso houver alterações nos projetos, a critério da Fiscalização do MPMG, será exigido o “as-built” (como construído). As correções deverão ser providenciadas pela Contratada em mídia eletrônica (CD/DVD), em Autocad, atualizando os originais, que serão fornecidos pelo MPMG.

Os termos de garantia dos materiais deverão ser entregues à fiscalização juntamente com a nota fiscal (ou cópia) de compra antes da última medição.

1 – ATERRAMENTO

O sistema de aterramento será do tipo TN-S, projetado de acordo com norma NBR-5410.

O sistema de aterramento é composto de cabos de cobre conectando as partes metálicas não energizadas dos equipamentos elétricos e os corpos metálicos de escadas, tubulações, antenas, calhas, gradis, etc. aos barramentos terra dos quadros de distribuição ou às caixas de equalização de potencial.

2 – SPDA

O sistema de SPDA  será do tipo estrutural, projetado de acordo com norma NBR-5419.

CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

O sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) da edificação será constituído por meio de:

- captores lineares de cabo de alumínio nu expostos, na periferia da edificação (platibandas e nas lajes elevadas), com fechamentos transversais, cuja continuidade elétrica deverá ser preservada.

- descidas pela estrutura de concreto através de ferragens diferenciadas em pilares determinados no projeto. As descidas serão também interligadas à malha de terra pelos pisos do subsolo visando manutenção da equipotencialidade.

O SPDA deverá ser do tipo gaiola de faraday, com o nível de proteção indicado em projeto. Será composto por malha de captação, na cobertura, descidas e aterramento.

Os condutores do SPDA deverão ser de alumínio nu, com seções determinadas pelo projeto.

Todos os parafusos de fixação, porcas e arruelas do SPDA deverão ser em aço inoxidável.

Os cabos da gaiola, na cobertura, deverão ser fixados com espaçamento máximo de 1,0 metro, utilizando conectores apropriados conforme projeto.

Todos os elementos metálicos localizados na cobertura do edifício (telhas, tubulações, rufos, etc.) deverão estar eletricamente ligados aos condutores do SPDA. Esta conexão deverá ser realizada através de elementos fabricados em material estanhado para se evitar corrosão por par eletrolítico.

Todos os furos para conexões das malhas de captação deverão ser vedados com material tipo poliuretano para se evitar infiltração de água.

- Captação

A captação consiste na colocação de cabos horizontais (conforme planta e detalhes) e terminais aéreos (no caso, a ponta das barras de descida condutoras de aço galvanizado) que sobressaem dos pilares, na cobertura, nos locais fora do alcance dos usuários. Os condutores de captação na cobertura serão de alumínio nu seção #70mm2 e deverão ser interligados às telhas metálicas e às barras de descida através de terminais apropriados, conforme projeto.

##### - Descidas

As descidas serão feitas embutidas nos pilares da edificação através de barras adicionais condutoras de aço (ferragens diferenciadas), interligadas às partes metálicas da estrutura da edificação, conforme detalhes indicados em projeto.

As barras de descida devem ser instaladas internamente ao estribo e na face mais externa da edificação.

- Aterramento

As hastes de aterramento serão constituídas pelas mesmas barras de aço provenientes das descidas dos pilares, até atingirem o nível inferior da fundação da edificação, conforme projeto.

Todas as ferragens dos pilares e lajes deverão ser interligadas, conforme detalhes em projeto.

As emendas das ferragens diferenciadas serão feitas através de clip’s galvanizados, conforme detalhes, garantido a continuidade das barras e o bom funcionamento do SPDA.

- Equalização de Potencial

A equalização de potencial será realizada em caixa padronizada, dimensões mínimas (200x200x100)mm. Esta caixa deverá conter placa de cobre e terminais onde serão conectados os aterramentos dos sistemas elétricos, de telecomunicações (voz/dados), tubulações metálicas, trilhos de elevadores, plataformas, etc.

Todos os aterramentos existentes na edificação deverão ser interligados à caixa de equalização de potencial através de condutores de cobre, conforme indicado em projeto, com isolação para 750V, instalados em eletrodutos de PVC rígido.

II - Testes

No final da obra a contratada deverá realizar a medição de continuidade conforme anexo E da NBR5419 e emitir laudo técnico com os resultados obtidos, mostrando que os valores medidos encontram-se dentro dos limites apresentadas na NBR5419, e que a continuidade elétrica das armaduras do edifício estão garantidas.

___________________________________

Giordani Lopes Tavares

Eng. Eletricista - CREA-MG: 82432