PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE

VIÇOSA - MG

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO

ANEXO 8

SETEMBRO / 2015

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.971.057/0001-45

Endereço: Av. Álvares Cabral, 1690, Santo Agostinho – Belo Horizonte / MG, CEP: 30.170-001

Telefone: (31) 3330-8386

Site: www.mpmg.mp.br

Endereço eletrônico: carlaborges@mpmg.mp.br

Responsável Técnico: Carla Borges

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: Consominas Engenharia Ltda.

CNPJ: 07.080.6730001-48

Endereço: Rua Aguapeí, 99 – Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30240-240

Telefone: (31) 3324-0880

Inscrição Estadual: Isento

Site: www.consominas.com.br

Endereço eletrônico: consominas@consominas.com.br

Responsável Técnico: André Silva Péres

EQUIPE TÉCNICA

| PROFISSIONAL | FORMAÇÃO/REGISTRO PROFISSIONAL | RESPONSABILIDADE TÉCNICA |
| --- | --- | --- |
| André Silva Péres | Engenheiro Civil CREA MG 78432/D | Gerente do Projeto/ Engenheiro Civil |
| Leonardo Borges | Engenheiro Civil CREA MG | Coordenador do Projeto/ Engenheiro Civil |
| Alisson Ricardo Fonseca Teixeira | Engenheiro Civil CREA MG 90975/D | Engenheiro Civil |
| Luciana Gonçalves | Arquiteta Urbanista | Arquiteta Urbanista |
| Adriane Valentino Candido de Oliveira | Auxiliar de Engenharia | Auxiliar de Engenharia |

O Presente memorial descritivo tem como objetivo orientar a execução do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e ao Pânico da nova sede do Ministério Público localizado na cidade de Viçosa/ MG

INTRODUÇÃO

# O Presente memorial descritivo tem como objetivo orientar a execução do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e ao Pânico da nova sede das Promotorias de Justiça  localizadas na cidade de Viçosa/ MG.

Para a elaboração do projeto levou-se em consideração o uso da edificação, os acessos e saídas, bem como a área da edificada que corresponde a 1052,33 m².

O uso da edificação (ou classificação) e a divisão são obtidos pela tab. 1 do Decreto Estadual nº 44.746/08. A edificação em Viçosa enquadra-se como: serviço profissional, divisão D-1.

A carga de incêndio foi obtida através da IT-09, tab. do anexo “A”, conforme a divisão em que foi enquadrada a edificação, que no caso é D-1 e carga de incêndio é: 700Mj/m².

Todas as especificações e elaboração do projeto se deram com base nas normas:

- NBR – 9077: rotas de fugas;

- NBR – 5667: sistema de hidrantes;

- NBR – 12693: sistemas de proteção por extintores de incêndio;

- NBR – 11742: portas corta-fogo para saída de emergência;

- NBR – 11715: extintores de incêndio com carga de água;

- NBR – 12779: mangueira de incêndio - Inspeção, manutenção e cuidados;

- NBR–13714: sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

Além destas também foram usadas as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

O atendimento a essas normas, juntamente com as instruções técnicas dos corpos de bombeiros estaduais, são os recursos indicados para assegurar que, inicialmente, a concepção projetual da edificação apresente potencial preventivo.

REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

IT 08 – Saídas de Emergência;

IT 13 – Iluminação de Emergência;

IT 15 – Sinalização de Emergência;

IT 16 – Extintores;

IT 17 – Hidrantes.

# INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Serão executadas de acordo com o projeto aprovado no CBMMG e respectivo memorial descritivo, em conformidade com a Legislação Estadual em vigência na época da sua aprovação e as normas técnicas da ABNT que forem pertinentes solicitadas pela mesma.

## 15.1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NBR 13434-2/2004

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

O uso de sinalização para indicar a localização dos aparelhos é obrigatório, devendo ser observado o que preveem os detalhes em anexo.

Nesta edificação previu-se o uso de sinalização por setas, desta forma facilitando a perfeita identificação dos componentes dos Sistemas de Proteção.

Segundo as Especificações do Corpo de Bombeiros, o uso de sinalização é obrigatório em todas as edificações, conforme o caso, com Setas, Círculos, Faixas, etc., bem como a sinalização de colunas, que facilitam a perfeita identificação dos componentes do Sistema de Proteção.

Na edificação em questão deverão ser adotadas cores para segurança no estabelecimento ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.

A indicação em cor, sempre que necessária, especialmente quando em área de trânsito para pessoas estranhas ao trabalho, será acompanhada dos sinais convencionais ou a identificação por palavras.

O vermelho deverá ser utilizado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndios.

Modelo da luminária: corpo em acrílico, refletor de aço inox, com lâmpadas LED

Potência: menor ou igual à 30W

Eficiência: fluxo luminoso superior a 120 lumens e iluminamento superior a 5 lux

Autonomia: mínima de 2 (duas) horas, através de bateria própria na luminária

Funcionamento: comutador de energia automático, com relé

Bateria: totalmente blindada, recarregável, com tensão de alimentação de 6V

Carga: carregador flutuador automático

### 15.1.1 Luminárias de emergência, com lâmpadas fluorescentes de 15 Whatts

- Quantidade: 22 unidades

## 15.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

### 15.2.1 Placa de PVC ou metálica, forma circular, diâmetro de 101mm, fundo branco, pictograma preto, faixa circular e barra diametral vermelha, código P4 da IT-15

- Quantidade: 3 unidades

### 15.2.2 Placa de PVC ou metálica, forma retangular, dimensões de 189x126mm, fundo verde, pictograma e seta indicativa para à direita fotoluminescentes (mínimo de 2 horas), código S1 da IT-15

- Quantidade: 2 unidades

### 15.2.3 Placa de PVC ou metálica, forma retangular, dimensões de 189x126mm, fundo verde, pictograma e seta indicativa para à esquerda fotoluminescentes (mínimo de 2 horas), código S1 da IT-15

- Quantidade: 2 unidades

### 15.2.4 Placa de PVC ou metálica, forma retangular, dimensões de 190x95mm, fundo verde, pictograma e seta indicativa diagonal descendente para à esquerda fotoluminescentes (mínimo de 2 horas), código S9 da IT-15

- Quantidade: 3 unidades

### 15.2.5 Placa de PVC ou metálica, forma retangular, dimensões de 252x126mm, fundo verde, pictograma e seta indicativa para à direita e escrita fotoluminescente (mínimo de 2 horas), código S13 da IT-15

- Quantidade: 1 unidades

### 15.2.6 Placa de PVC ou metálica, forma retangular, dimensões de 252x126mm, fundo verde, pictograma, mais seta indicativa para à esquerda e escrita fotoluminescente (mínimo de 2 horas), código S13 da IT-15

- Quantidade: 2 unidades

### 15.2.7 Placa de PVC ou metálica, forma retangular, dimensões de 252x126mm, fundo verde, pictograma e escrita fotoluminescente (mínimo de 2 horas), código S14 da IT-15

- Quantidade: 7 unidades

### 15.2.8 Placa de PVC ou metálica, forma quadrada, dimensões de 90x90mm, fundo verde, escrita fotoluminescente  (mínimo de 2 horas), código S17  da IT-15

- Quantidade: 2 unidades

### 15.2.9 Placa de PVC ou metálica, forma quadrada, dimensões de 90x90mm, fundo vermelho, pictograma e escrita fotoluminescente (mínimo de 2 horas), código E3 da IT-15

- Quantidade: 1 unidades

### 15.2.10 Placa de PVC ou metálica, forma quadrada, dimensões de 300x300mm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente (mínimo de 2 horas), código E5 da IT-15

- Quantidade: 5 unidades

### 15.2.11 Placa de PVC ou metálica, forma quadrada, dimensões de 300x300mm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente (mínimo de 2 horas), código E8 da IT-15

- Quantidade: 3 unidades

### 15.2.12 Placa de PVC ou metálica, forma retangular, dimensões de 45x45mm, fundo verde, escrita fotoluminescente (mínimo de 2 horas), com os dizeres indicados no projeto, código M1 da IT-15

- Quantidade: 1 unidades

## 15.3 ABRIGO COMPLETO PAR MANGUEIRA COM VISOR DE VIDRO

### 15.3.1 Registro globo 45, diâmetro = 63mm para hidrantes de incêndio

- Quantidade: 3 peças

### 15.3.2. Adaptador tipo rosca 5 fios, engate rápido (STORZ), diâmetro 63x38mm

- Quantidade: 3 peças

### 15.3.3 Esguicho tipo agulheta, junta de união de engate rápido (STORZ) diâmetro 38mm com requinte de diâmetro de 13mm

- Quantidade: 3 peça

### 15.3.4 Abrigo para hidrante interno, tipo embutir, confeccionado em chapa 16 a 20, pintado na cor vermelha, dimensões 45x75x17cm contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO e cesto basculante para mangueiras

- Quantidade: 3 unidade

### 15.3.5 Hidrante de recalque completo: registro globo angular diâmetro 63mm, adaptador de rosca 5 fios x engate rápido (STORZ) diâmetro 63mm, tampão de engate rápido diâmetro 63mm com corrente, tampa de passeio em ferro fundido nas dimensões 40x60cm, contendo a inscrição INCÊNDIO

- Quantidade: 1 unidade

### 15.3.6 Mangueira de fibra sintética ou vegetal com revestimento interno de borracha empatada, com juntas de união de engate rápido (STORZ), diâmetro 38mm, lance de 15m, TIPO 2

- Quantidade: 5 unidades

### 15.3.7 Extintor de incêndio, tipo ABC capacidade extintora 3-A:20-B: C, peso: 6kg, fabricado de acordo com a NBR – 11.762/EB 1232 da ABNT

- Quantidade: 6 unidades

## 15.4 CASA DE BOMBA

### 15.4.1 Eletrobomba trifásica 7.5CV THEBE, vazão 521.26L/min., 38mca

- Quantidade: 1 peça

### 15.4.2 Quadro com partida direta 7.5CV trifásico

- Quantidade: 1 peça

### 15.4.3 Manômetro 0-100PSI/Mostrador 50mm – Famabras

- Quantidade: 1 peça

### 15.4.4 Pressostato Alco, regulagem de 0 a 10 BAR

- Quantidade: 1 peça

### 15.4.5 Cilindro Pressão 150mm 1.20m com garras

- Quantidade: 1 peça

### 15.4.6 Bucha Red 13x08 1/2x1/4” – Manômetro

- Quantidade: 1 peça

### 15.4.7 Bucha Red 1/2x7/16” – Pressostato

- Quantidade: 1 peça

### 15.4.8 Cilindro Pressão 150mm 1.20m com garras

- Quantidade: 1 peça

## 15.5 TUBULAÇÃO

### 15.5.1 Tubo de ferro galvanizado, c/costura (norma DIN 2440 ou NB 982), diâmetro 13mm, inclusive conexões

### 15.5.2 Tubo de ferro galvanizado, c/costura (norma DIN 2440 ou NB 982), diâmetro 25mm, inclusive conexões

### 15.5.3 Tubo de ferro galvanizado, c/costura (norma DIN 2440 ou NB 982), diâmetro 63mm, inclusive conexões

### 15.5.4 Tubo de ferro galvanizado, c/costura (norma DIN 2440 ou NB 982), diâmetro 75mm, inclusive conexões

## 15.6 VÁLVULAS

### 15.6.1 Válvula de registro de gaveta, DIÂMETRO 13MM

- Quantidade: 2 peças

### 15.6.2 Válvula de registro de gaveta, DIÂMETRO 25MM

- Quantidade: 1 peça

### 15.6.3 Válvulas de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 63mm

- Quantidade: 4 peças

### 15.6.4 Válvula de registro de gaveta, diâmetro 75mm

- Quantidade: 4 peças

## 15.7 CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10, ROSQUEADAS

### 15.7.1 Falange 3 pol. p/caixa d`água

- Quantidade: 2 peças

### 15.7.2 Tê, diâmetro 13mm

- Quantidade: 5 peças

### 15.7.3 Tê, diâmetro 25mm

- Quantidade: 1 peça

### 15.7.4 Tê, diâmetro 63mm

- Quantidade: 3 peças

### 15.7.5 Tê, diâmetro 75mm

- Quantidade: 4 peças

### 15.7.6 Tê, diâmetro 100mm

- Quantidade: 1 peça

### 15.7.7 Cotovelo 90º, joelho, diâmetro 13mm

- Quantidade: 7 peças

### 15.7.8 Cotovelo 90º, joelho, diâmetro 25mm

- Quantidade: 3 peças

### 15.7.9 Cotovelo 90º, joelho, diâmetro 63mm

- Quantidade: 10 peças

### 15.7.10 Cotovelo 90º, joelho, diâmetro 75mm

- Quantidade: 10 peças

### 15.7.11 Luva, diâmetro 13mm

- Quantidade: 02 peças

### 15.7.12 Luva, PVC, soldável, DN25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação AF_12/2014_P

- Quantidade: 01 peça

### 15.7.13 Luva, DIÂMETRO 63MM

- Quantidade: 04 peças

### 15.7.14 Luva, DIÂMETRO 75MM

- Quantidade: 04 peças

### 15.7.15 União, junta de bronze, DIÂMETRO 13MM

- Quantidade: 02 peças

### 15.7.16 União, junta de bronze, DIÂMETRO 25MM

- Quantidade: 01 peça

### 15.7.17 União, junta de bronze, DIÂMETRO 63MM

- Quantidade: 07 peças

### 15.7.18 Niple, DIÂMETRO 13MM

- Quantidade: 04 peças

### 15.7.19 Niple, DIÂMETRO 25MM

- Quantidade: 02 peças

### 15.7.20 Niple, DIÂMETRO 63MM

- Quantidade: 18 peças

### 15.7.21 Luva de redução, DIÂMETRO 25X13MM

- Quantidade: 01 peça

### 15.7.22 Luva de redução, DIÂMETRO 63X25MM

- Quantidade: 01 peça

## 15.8  OUTROS MATERIAIS

### 15.8.1 Zarcão, lata de 3,6L (GALÃO), Bema

### 15.8.2 Primer, lata de 3,6L (latão)

### 15.8.3 Tinta esmalte, cor vermelha, lata de 3,6L (galão)

# SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPOS DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO BÁSICA

A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, constituído por quatro categorias, de acordo com sua função:

- Sinalização de Proibição

Visa a proibir e coibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio ou ao seu agravamento.

- Sinalização de Alerta

Visa a alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos perigosos.

- Sinalização de Orientação e Salvamento

Visa a indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso.

- Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme;

Visa a indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndios e alarme disponíveis no local.

Os símbolos adotados por esta norma para sinalização de emergência são apresentados a seguir, acompanhados de exemplos de aplicação.

Segue símbolos especificados na prancha 02/03.

### SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

### SINALIZAÇÃO DE ALERTA

### SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

### SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

NOTAS:

# SINALIZAÇÕES BÁSICAS

As formas geométricas e as cores de segurança e de contraste devem ser utilizadas somente nas combinações descritas a seguir, a fim de obter quatro tipos básicos de sinalização de segurança.

### Sinalização de proibição – a sinalização de proibição deve obedecer a:

Forma: circular;

Cor de contraste: branca;

Barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;

Cor do símbolo: preta;

Margem (opcional): branca;

Proporcionalidades paramétricas.

### Sinalização de alerta – a sinalização de alerta deve obedecer a:

Forma: triangular;

Cor do fundo (cor de contraste): amarela;

Moldura: preta;

Cor do símbolo (cor de segurança): preta;

Margem (opcional): branca;

Proporcionalidades paramétricas.

### Sinalização de orientação e salvamento – a sinalização de orientação deve obedecer a:

Forma: quadrada ou retangular;

Cor do fundo (cor de segurança): verde;

Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

Margem (opcional): fotoluminescente;

Proporcionalidades paramétricas.

### Sinalização de equipamentos – a sinalização de equipamentos de combate a incêndio deve obedecer:

Forma: quadrada ou retangular;

Cor de fundo (cor de segurança): vermelha;

Cor do símbolo (cor de contraste) fotoluminescente;

Margem (opcional): fotoluminescente;

Proporcionalidades paramétricas.

# PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Modelo: metálica ou acrílica

Cor: fundo verde com pictograma/escrita fotoluminescente, ou fundo vermelho com pictograma/escrita fotoluminescente, ou fundo amarelo com pictograma preto, ou fundo branco com pictograma preto e círculo mais tarja diametral vermelho; todas conforme o tipo de placa que constam no projeto aprovado

Efeito fotoluminescente: ter duração mínima de 2 horas, após exposição mínima de 10min. a luz artificial ou natural

Dimensões: conforme o projeto aprovado para cada tipo de placa

As placas de sinalização deverão ser pintadas com tinta de cores firmes e confeccionadas em chapa metálica, PVC, ou fibra e fixados 	com parafusos e buchas.

A Sinalização deverá ser instalada de modo que a sua base esteja no mínimo a 1,80m do piso acabado até a sua base.

As placas das portas de saídas de emergência deverão estar logo acima de seus marcos.

A sinalização de emergência deverá atender ao que estabelece a IT-15.

# DOS APARELHOS EXTINTORES

Modelo: pó ABC, portátil

Capacidade extintora: mínimo de 3-A:20-B: C

Peso: 6Kg, mas poderá ter peso maior ou menor desde que respeitada a capacidade extintora mínima

Cor: vermelho

Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado, podendo em edificações comerciais e repartições públicas serem instalados com a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada.

# HIDRANTES

Sistema de hidrantes será mais um tipo de proteção instalado na edificação da central de resíduos, utilizado como meio de combate a incêndios. Será composto basicamente por Reservatórios de Água, Tubulações, Hidrantes, Abrigos e Registros de Recalque.

É sempre bom lembrar que o sistema de hidrantes tem como objetivo dar continuidade à ação de combate a incêndios até o domínio e possível extinção. O agente extintor utilizado é a água, motivo pelo qual o método principal de extinção a ser aplicado será o resfriamento. Ao fazer todo o sistema de hidrantes é fundamental testá-lo. Suas padronizações devem seguir os padrões determinados na NBR 13714, em especial no que se refere aos sistemas que a compõem incluindo mangueiras.

# CAIXA DE HIDRANTE

Modelo: metálico, de embutir ou sobrepor, com porta articulável, cesto para mangueiras articulável, visor de inspeção na porta com a inscrição “incêndio”

Dimensões: 60x90x17cm (LxCxP)

Cor: vermelha

# MANGUEIRAS

Modelo: mangueira de incêndio tipo 2, com engate rápido 63x38mm em cada extremidade

Dimensões: Ø 38mm mínimo, comprimento de 15m cada lance de mangueira

# ESGUICHOS

Modelo: cônico, tipo agulheta, de jato sólido, em latão ou cobre, com solda de estanho

Dimensões: junta de engate rápido 63x38mm, requinte com Ø16mm

# CHAVE PARA MANGUEIRAS

Modelo: bronze/latão ou alumínio, escovado, dupla conexão

Medida: 1 ½” e 2 ½”

# TUBULAÇÃO

Modelo: aço galvanizado, com costura

Diâmetro: Ø63mm, para sucção da bomba Ø75mm

# CONEXÕES

Modelo: ferro fundido (ou maleável)

Diâmetro: Ø63mm, para sucção da bomba Ø75mm

# VÁLVULAS

Modelo: bronze

Diâmetro: Ø63mm, para a sucção da bomba Ø75mm

# BOMBA DE INCÊNDIO

As Bombas de Incêndio deverão possuir motor elétrico ou a explosão – este obrigatório para proteção de tanques de líquidos e gases combustíveis ou inflamáveis.

Modelo: Eletrobomba, 220V, trifásica

Potência: 7.5cv

Capacidade: 521.26 L/min.

Pressão: 38mca

Manômetro: escala de 0 à 100PSI, mostrador 50mm

Pressostato: 0 à 100PSI, regulagem de 0 à 10Bar

Quadro de força: 7,5cv, 220V, trifásico

Cilindro de pressão: 1,2m de comprimento, Ø15cm

# RESERVATÓRIO DE ÁGUA

O reservatório de água superior é um compartimento construído junto à da edificação, junto aos demais reservatórios de água, em polipropileno, e destina-se a armazenar uma quantidade de água (reserva de incêndio) que, efetivamente, deverá será fornecida para o uso exclusivo de combate a incêndios.

Quanto à localização, os reservatórios elevados, abastecerão aos hidrantes internos localizados na edificação, conforme indicado em projeto. Os reservatórios também são interligados conforme projeto.

# CÁLCULO DA RESERVA DE INCÊNDIO

V = Q X t

Q = vazão de duas saídas do sistema aplicado conforme tabela 1 (l/min)

t = tempo 60min para sistemas tipo 1 e 2 e 30min para sistemas tipo 3.

V = volume da reserva em litros

V = 100 x 60 = 6.000 Litros

Considerado 6.000 litros para cada saída de hidrante, num total de 2 saídas, considerada vazão total de 12.000 litros.

Serão executadas de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os extintores devem ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e condições recomendadas pelos respectivos fabricantes.

Os extintores devem possuir obrigatoriamente os selos de "Vistoriado" e/ou de "Conformidade" fornecidos pala Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nunca deverão ficar encobertos ou obstruídos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material.

________________________________________

RT:

CREA: