PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VIÇOSA

RUA GOMES BARBOSA, LOTE 3 – BAIRRO CONCEIÇÃO

VIÇOSA- MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO COMPLEMENTAR:

SEGURANÇA PATRIMONIAL

ANEXO 5

I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

Todos os componentes a serem utilizados nas instalações deverão obedecer às prescrições das respectivas normas da ABNT.

As instalações deverão ser executadas obedecendo ao projeto, especificações técnicas e listas de materiais, em conformidade com as prescrições das normas ABNT ou internacionais aplicáveis e demais normas vinculadas. Para quaisquer divergências deverá ser observado o descrito no Edital ou a orientação da fiscalização do MPMG. Deverão ser empregadas as melhores técnicas, sem improvisações que comprometam a segurança pessoal e patrimonial. As soluções técnicas e acessórios recomendados pelos fabricantes devem ser adotados.

A contratada é responsável pelo armazenamento adequado e posterior descarte do lixo, entulho e material inservível gerado na execução do serviço, período em que deverá existir constante limpeza e organização dos ambientes.

Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que tenha sido previamente proposta pela Contratada e aprovada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG com registro no Diário de Obras. Caso ocorram, estas alterações devem ser anotadas em projeto, durante todo o decorrer da obra para realização do “as-built” (como construído).

Todos os tipos de materiais e equipamentos a serem adquiridos deverão ser apresentados à fiscalização para aprovação prévia, principalmente se aplicados materiais similares aos especificados.

Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material (ex.: os condutores deverão ser de apenas um fabricante, os eletrodutos e acessórios deverão ser de um mesmo fabricante, etc.).

O MPMG poderá exigir o certificado de conformidade do INMETRO, UL, CSA ou outro órgão certificador dos materiais a serem instalados.

Caso houver alterações nos projetos, a critério da Fiscalização do MPMG, será exigido o “as-built” (como construído). As correções deverão ser providenciadas pela Contratada em mídia eletrônica (CD/DVD), em Autocad, atualizando os originais, que serão fornecidos pelo MPMG.

Os termos de garantia dos materiais deverão ser entregues à fiscalização juntamente com a nota fiscal (ou cópia) de compra antes da última medição.

Na instalação das eletrocalhas, canaletas, eletrodutos etc. deverão ser empregados os acessórios, suportes e conexões recomendados pelo fabricante para curvas, emendas, derivações, terminações etc., de forma a garantir perfeito montagem e acabamento da instalação. Os conjuntos deverão ser formados por itens de uma mesma família/linha do fabricante. Não serão aceitas adaptações de linhas diferentes, improvisações feitas no local ou a falta de acessórios previstos e recomendados pelo fabricante.

1 – SEGURANÇA PATROMINIAL

Fazem parte do escopo o fornecimento e instalação dos sistemas completos de CFTV, alarme e cerca eletrificada, incluindo equipamentos e toda a infraestrutura necessária (cabeamento, eletrodutos, caixas de passagem, etc.). Os sistemas deverão ser entregues configurados e em pleno funcionamento e operação.

1.1 - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Os eletrodutos deverão ser novos e corresponder aos diâmetros indicados no projeto.

Os eletrodutos de PVC rígido deverão ser do tipo rosqueável, antichama (não propagam chama), com roscas nas extremidades, fabricados e testados de acordo com a normas NBR 15465 e fornecidos em peças de 3,0 metros de comprimento, na cor preta e nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

Os eletrodutos de aço carbono deverão ser do tipo rígido,  com rosca nas extremidades, fabricados e testados de acordo com a normas NBR 5624 e fornecidos em peças de 3,0 metros de comprimento. A galvanização será pelo processo de imersão a quente em zinco fundido, conforme normas ABNT-EB 344/90 (NBR 6223) - Produtos de aço ou ferro fundido, revestimento de zinco por imersão à quente.

Na colocação de eletrodutos embutidos nas paredes, o enchimento da alvenaria será com argamassa. O trabalho de remendo na alvenaria, com argamassa deverá ser o mais perfeito possível para se evitar rachaduras posteriores.

Os eletrodutos aparentes deverão ser adequadamente alinhados com as paredes e teto, e perpendiculares entre si, a menos que expressamente indicados em projeto.

Não serão permitidas curvas com  ângulos maiores que 90 graus.

Onde houver necessidade de curvas ou grupos paralelos de eletrodutos, estes deverão ser curvados de modo a formarem arcos concêntricos, mesmo que sejam de diâmetros diferentes. O número máximo de curvas entre duas caixas deverá ser de duas. Deverão ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudanças de direção.

Não será permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento,  sendo que este deverá ser executado ainda, sem enrugamento, amassaduras ou avarias no revestimento.

As emendas de eletrodutos  deverão ser realizadas mediante luvas apropriadas.

Os eletrodutos roscados no campo deverão ter rosca em concordância com as normas, devendo permitir o roscamento de no mínimo 5 (cinco) fios de rosca.  As roscas que contiverem uma volta ou mais de fios cortados deverão ser rejeitadas, mesmo que a falha não fique na faixa de aperto.

As seções externas deverão ser perpendiculares ao eixo longitudinal do eletroduto, devendo ter a sua parte interna devidamente escariada para remoção de rebarbas, a fim de impedir danos aos condutores elétricos.

A conexão de eletrodutos às caixas não rosqueáveis, deverá ser por meio de buchas e arruelas apropriadas. Não será permitido o uso de solda no caso dos metálicos e de cola no caso dos de PVC.

Durante a sua instalação e antes da enfiação, os eletrodutos deverão ter as suas extremidades fechadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos. Antes da enfiação deverão ser instaladas, nas extremidades dos eletrodutos, buchas adequadas a fim de evitar danos no isolamento dos condutores.

Os eletrodutos deverão ser submetidos à cuidadosa limpeza antes da enfiação, verificando-se o total desimpedimento no interior dos mesmos.

Onde houver possibilidade de infiltração de água ou condensação na montagem dos lances horizontais de eletrodutos, dever-se-á dar o caimento mínimo nos mesmos, a fim de evitar acúmulo de umidade ou água no seu interior. Não deve haver pontos altos ou baixos que provoquem o acúmulo de água nos dutos.

Em cada eletroduto vago deverá ser colocada uma guia de arame galvanizado bitola nº 18 BWG, ou similar, para facilitar a enfiação futura.

As buchas e arruelas deverão ser fabricadas em liga de alumínio, ter o mesmo tipo de rosca dos eletrodutos e serem fornecidas nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

As curvas para eletrodutos deverão ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem roscas nas extremidades e serem fornecidas com ângulos de 90 graus ou 45 graus, conforme solicitação.

As luvas deverão ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem rosca interna total e fornecidas nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

As braçadeiras para eletrodutos deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizada, nas espessuras mínimas recomendadas pelos fabricantes de maior conceito no mercado, devendo esta espessura variar em função dos diâmetros dos eletrodutos. As braçadeiras deverão ser galvanizadas do tipo “D”, conforme especificação na lista de materiais.

1.2 – PLACAS, CAIXAS E CONDULETES

- Placas

As placas deverão ser fabricadas em termoplástico isolante na cor branca, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela ação de raios ultravioleta, fornecidas com suporte.

– Caixas de passagem/caixa de equipamentos

As caixas de passagem e/ou equipamentos deverão ser montadas de acordo com as normas, obedecendo-se ainda instruções práticas dos fabricantes.

O trabalho de recomposição na alvenaria, com argamassa deverá ser o mais perfeito possível para se evitar rachaduras posteriores.

As caixas de passagem deverão ser firmemente embutidas ou fixadas nas paredes, niveladas na altura indicada no projeto.

As diferentes caixas embutidas em paredes de um mesmo compartimento serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem conjunto desordenado.

Durante os trabalhos de acabamento, pintura, etc., as caixas devem estar devidamente protegidas com papel. As caixas devem estar isentas de restos de argamassa e devidamente limpas.

As caixas de passagem e/ou equipamentos com dimensões de 4”x2” e 4"x4" deverão ser fabricadas em ferro esmaltado.

- Conduletes

Os conduletes deverão ser fabricados em liga de alumínio fundido e serão tipo múltiplo “X”. Para montagem do tipo de condulete solicitado pelo projeto, será conectado ao condulete múltiplo, um adaptador para eletroduto com rosca em uma extremidade e parafusos na outra. Deste modo serão montados conduletes tipo “E”, “C”, “T”, “LR”, “LL” e etc. Nas saídas não utilizadas, deverão ser colocados tampões de plástico, para impedir a penetração de sujeira, umidade e outros.

No caso de redução da bitola do eletroduto, será usada a bucha de redução múltipla juntamente com o adaptador múltiplo.

Todos os conduletes deverão possuir tampa.

1.3 – CAIXAS DE PASSAGEM

- Caixa de passagem de embutir

Caixa de passagem de embutir com tampa, em chapa de aço, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó na cor bege (RAL 7032).

- Caixa de passagem de sobrepor

Caixa de passagem de sobrepor com tampa, em chapa de aço, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó na cor bege (RAL 7032).

- Caixa de passagem de piso

Caixa de passagem em alumínio fundido, tampa em aço inox com borracha de vedação.

1.4 - ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

Será utilizada a mesma eletrocalha de telecomunicações, separada por um septo divisor, para a instalação do cabeamento de CFTV e Alarme.

1.5 – CABOS

Deve ser observada a folga necessária mínima no comprimento dos cabos no rack de CFTV e na caixa da central de alrme, bem como nos pontos de utilização (câmeras, sensores, etc.).

Deverão ser colocadas etiquetas plásticas específicas para identificação nas duas extremidades dos cabos, de acordo com a numeração dos pontos indicada no projeto. As etiquetas têm que ser feitas com etiquetadora, não sendo permitida a escrita manual.

– CFTV: Cabo Coaxial RG59 + par 2x26AWG

Deverá ser utilizado cabo coaxial, tipo RG59, 75 ohms, condutor central em fio de aço cobreado 0,81mm, isolação interna em polietileno expandido 3,66mm, blindagem em fita de poliester aluminizada e trança de fio de alumínio com cobertura mínima de 80%, capa em PVC não propagante à chama – 70 ºC, com par de cabos 26 AWG incorporado para alimentação das câmeras. Ref.: Cabletech ou similar.

- Alarme: Cabo multicores 4x26AWG

Deverá ser utilizado cabo multicores para alarme, 2 pares 26AWG, condutor de cobre estanhado eletrolítico mole, isolação interna em polietileno de baixa densidade colorido, isolação externa em PVC 70°C antichama na cor cinza. Ref.: Condutti ou similar.

1.6 – EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CFTV)

1.6.1 - Gravador Digital Híbrido (DVR)

Gravador digital híbrido com 16 canais com HD específico para DVR (WD PURPLE) de 4 TB instalados com as especificações mínimas abaixo:

- Modelo de referência: Intelbrás 5016 – dezeseis canais;

- O DVR deverá ser compatível com o Software de monitoramento da intelbrás, caso o contratante opte por fornecer equipamento não compatível com o software indicado, deverá fornecer sem ônus para o MPMG um software de integralização de monitoramentos de DVRs de diversas marcas;

- Gravação de canais analógicos até 960 H;

- Gravação de canais IP até 1080p (Full HD);

- Microprocessador embutido de alto desempenho;

- Sistema Operacional Linux embarcado;

- Função Pentaplex: Reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação backup e acesso remoto;

- Linguagem: Português;

- Entrada de Vídeo, BNC,1.0-p-p, 75Ω: mínimo 16 canais;

- Saída de vídeo: 1 saída HDMI + 1 saída VGA + 1 canal de vídeo composto;

- Padrões de Vídeo PAL e NTSC;

- Divisão de tela cheia e multiplexada: mínimo 5;

- Resolução de saída de vídeo: mínimo 4;

- Configuração da imagem: qualidade – 6 níveis configuráveis individualmente por canal, máscara de privacidade mínimo 4 zonas configuráveis por canal, câmera oculta para determinados usuários;

- Entrada de alarme configurável: 16;

- Detecção de vídeo: Detecção de movimento, perda de vídeo, detecção de mascaramento de câmera;

- Armazenamento: suportar o mínimo de 1 HD SATA com capacidade de 4 TB com oito canais, possuir tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente;

- Gravação: modo manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, intervalo de 1 a 120 minutos configuráveis;

- Reprodução: reprodução dos 16 canais simultaneamente;

- Rede: Interface RJ45(10/100 Mbps) em acordo com o padrão IEEE802.3, transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e filtro IP, cliente embarcado para serviço de DDNS(IP dinâmico);

- Operação remota: monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução, downloads de arquivos gravados, informações sobre registros, acionamento das saídas de relé.

1.6.2 - Monitor LCD 19”

- Tecnologia LCD ou LED;

- Tamanho: mínimo 19” polegadas;

- Alimentação bivolt 127/220 Volts;

# - Ref.: LG ou Samsung.

1.6.3 – Televisor LCD 32”

- Tecnologia LCD ou LED;

- Tamanho: 32 polegadas;

- Fornecido com suporte para parede;

- Alimentação bivolt 127/220 Volts;

# - Ref.: LG ou Samsung.

1.6.4 - Câmera com Infravermelho para área externa

- Câmera IR com sensor CCD 1/3" super Had II;

- Resolução real mínimo 600 TVL;

- Lente Varifocal mínimo 2.8 -10mm Integrada (Auto-Iris);

- Cabo integrado no suporte (Anti-Vandalismo), proteção IP66;

- Redução de ruído >48dB;

- Funções OSD: WDR, BLC, AGC, Balanço de branco;

- Effective Pixel: 768(H)x494(V);

- IR  40 metros.

1.6.5 - Câmera com infravermelho para área interna

- Câmera IR com sensor CCD 1/3" digital;

- Lente 3,6mm;

- Cabo integrado no suporte (Anti-Vandalismo), proteção IP66;

- Funções OSD:  BLC, AGC, Balanço de branco;

- IR  20 metros.

1.6.6 – No-break Senoidal 1,4kVA

- Tensão de entrada nominal: 120V – 220V;

- Potência de saída: 1400VA;

- Fornecido com banco de baterias externas para autonomia de 1hora, com o sistema funcionando em plena carga.

1.6.7 - Rack 19” de parede

# Gabinete fechado, padrão 19”, para fixação em parede, com as seguintes características:

- Altura de 12U e profundidade de 570mm;

- Porta frontal em chapa de aço 0,75mm, com visor em acrílico transparente e fecho cilindro com chave;

- Estrutura em chapa de aço 0,75mm e 1,2mm, monobloco;

- Planos de montagem com marcação em meio “U” e regulagem na profundidade em chapa de aço 1,5mm;

- Teto com predisposição para instalação de 2 micro-ventiladores;

- Laterais removíveis em chapa de aço 0,75mm com aletas de ventilação;

- Abertura superior e inferior para passagem de cabos;

- Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida com pintura eletrostática a pó na cor preta.

O rack deverá vir acompanhado de todos acessórios necessários para acomodação e organização de todos os cabos e equipamentos, inclusive ventiladores de teto.

1.6.8 - Fonte de Alimentação 12Vcc

- Entrada: 127/220Vca;

- Saída: 12Vcc/10A;

- Montável em rack padrão 19”;

- 2U de altura no máximo;

- Proteção com fusíveis;

- Saídas múltiplas individuais: 08 e 16.

1.7 – EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE ALARME)

1.7.1 – Central de alarme

- Corrente de Saída Auxiliar: 1,2 A @ 12 Vdc

- Corrente de Saída de Sirene: 1 A com bateria, 400 mA sem bateria

- Saída PGM (programada): 50 mA @ 12 Vdc

- Temperatura de operação: -10ºC a +50ºC

- Tensão Carregador de Bateria: 12 Vdc

- Tensão de alimentação: 90 a 265 Vac (automática)

- Teclado LCD

- Comunicação de dados via tecnologias Ethernet e celular GSM/GPRS

- Envio de SMS

- Opção de configuração remota via TCP/IP GPRS e linha telefônica

- Reportagem de eventos para 2 destinos IP

- Módulo quadriband (850, 900, 1800 e 1900 MHz)

- Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular

- GPRS Classe 10

- Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis

- Operação com IP fixo ou dinâmico

- Capacidade para conexões com destinos DNS

- Download e visualização dos últimos 256 eventos com registro de data e hora

- Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores

- Identificação de usuário por controle remoto

- Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores)

- Detecção de curto e corte da sirene e de corte da linha telefônica

- Discadora para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para download e 5 para telefones pessoais)

- 3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: Contact ID, Contact ID Programável e ademco Express

- 2 contas de monitoramento

- Reportagem normal, dupla e split

- 2 saídas PGM programáveis

- Ref.:  modelo AMT2018EG da Intelbras ou similar

1.7.2 – Sensor infravermelho passivo com fio

- Cobertura Grande angular: 115 graus

- Alcance: 12 m

- Alimentação: 9 VCC a 18 VCC

- Consumo: 5 mA em 12 VCC

- Temp. Oper.: - 10 a 50°C

- Tecnologia digital de detecção microprocessada com dois níveis de sensibilidade

- Sem necessidade de articulador para instalação na parede

- Infravermelho passivo com duplo elemento

- Contato normalmente fechado

- Acionamento por detecção de movimento

- Ref.:  modelo IVP3000CF da Intelbras ou similar

1.7.3 – Teclado

- Consumo: 60 mA

- Função pânico: Sim

- Função pânico médico: Sim

- Proteção contra violação: Sim

- Teclas iluminadas: Sim

- Zonas: 2

- Visualização de problemas

- Comunicação por barramento

- Visualização das zonas

- LED indicativo de funcionamento da central de alarme

- Ref.:  modelo XAT2000 da Intelbras ou similar

1.7.4 - Sirene

- Sirene piezoelétrica

- Dois tons

- Potência de som a 1m de distância de 115dB

- Cor: branca

- Alimentação: 12Vcc

- Consumo: 180mA

- Ref.:  modelo XAT2000 da Intelbras ou similar

II – TESTES

A fase de testes se inicia somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção, montagem e limpeza, inclusive pintura, e compreenderão testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas.

Uma verificação geral e a limpeza dos equipamentos deverão ser feitas antes que sejam iniciados testes de funcionamento dos sistemas.

Todos os testes deverão ser feitos na presença da FISCALIZAÇÃO do MPMG.

___________________________________

Giordani Lopes Tavares

Eng. Eletricista - CREA-MG: 82432