MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

| PROPRIETÁRIO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS |  |  |
| OBRA: |  |  |
| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA |  | BAIRRO |
| RUA MARECHAL FLORIANO, LOTE 001P, QUADRA 45 |  | CENTRO |
| CIDADE | CEP | ESTADO |
| GOVERNADOR VALADARES |  | MINAS GERAIS |

ÍNDICE

1 OBJETIVO	4

2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES	4

3 ENTRADA DE ENERGIA	5

4 MEDIÇÃO E PROTEÇÃO	5

5 TRANSFORMAÇÃO	7

6 INSTALAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO	8

7 SURTOS ELÉTRICOS	9

8 RAMAIS ALIMENTADORES	10

9 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO E CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	10

10 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	11

10.1 Iluminação Externa	11

10.2 Iluminação Interna	12

11 SISTEMA DE TOMADAS	12

12 FIAÇÃO E CABLAGEM DE BAIXA TENSÃO	13

13 SISTEMA DE ELETRODUTOS E CAIXAS	14

14 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	14

14.1 Eletrodutos	15

14.2 Luvas e curvas	15

14.3 Buchas, arruelas e boxes	15

14.4 Acessórios para fixação de eletrodutos	16

14.5 Acessórios de fixação	16

14.6 Canaletas metálicas, conexões e acessórios	16

14.7 Eletrocalhas metálicas	16

14.8 Curva horizontal 90º, curva vertical interna 90º, curva vertical externa 90º, “T” horizontal de derivação,”T” vertical de derivação, terminal de fechamento, junção dupla (emenda interna), saída horizontal para eletroduto e outros acessórios	17

14.9 Tomada 2P+T	17

14.10 Interruptores	17

14.11 Caixa para equipamentos (conduletes)	18

14.12 Quadros de Distribuição de Circuitos	18

14.13 Materiais diversos	20

15 RECOMENDAÇÕES PARA A EXECUÇÃO	20

15.1 Generalidades	20

15.2  Normas Básicas de Execução	22

15.3 Quanto à montagem dos Quadros de Energia	23

15.4 Quanto à instalação de caixas, conduletes, eletrocalhas, canaletas e eletrodutos:	24

15.5 Quanto aos condutores elétricos	24

15.6 Quanto ao acabamento	25

16 TESTES DE ACEITAÇÃO	25

16.1 Disjuntores	27

16.2 Cabos de energia	27

16.3 - Barramento de Baixa Tensão	27

16.4 - Instalações de Iluminação 	28

16.5 - Interruptor diferencial residual (IDR)	28

16.6 - Tomadas elétricas	28

16.7  Responsabilidades	28

17 NOTAS	29

18 NORMAS CONSULTADAS	33

# OBJETIVO

O presente memorial destina-se a apresentar os princípios básicos e as normas de apoio que nortearão o desenvolvimento do projeto elétrico, seu dimensionamento e as especificações técnicas que completam a documentação necessária ao desenvolvimento dos serviços na obra.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Os critérios gerais apresentados estão baseados em documentos e Normas Técnicas descritas abaixo:

  - NBR-14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV - 	ABNT

  - NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - ABNT

  - NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação de Ambientes de Trabalho - 	ABNT

  - NBR-10898 - Sistema de Iluminação de Emergência - ABNT

  - ND-5.3 – Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão Rede de 	Distribuição Aérea ou Subterrânea - CEMIG

Prioritariamente deverão ser consideradas as diretrizes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Normas Técnicas da ABNT, somente na falta de informações destas deverão ser consultadas normas internacionais (ANSI, IEC, etc.).

# ENTRADA DE ENERGIA

O fornecimento de energia elétrica para as instalações do edifício será realizado em Média Tensão, doravante MT, no padrão de 15kV, derivando-se da rede da CEMIG existente na rua.

No ponto de derivação da rede da CEMIG,  a cruzeta, a chave fusível, para-raios, condutores do ramal deligação e demais acessórios serão fornecidos pela CEMIG.

A entrada de energia do edifício será do tipo aérea, com os cabos chegando até a parede do edifício onde serão instalados olhais de Ø13 mm para ancoragem do ramal de ligação. O ramal será composto por condutores de cobre com diâmetro de 25 mm² e isolamento EPR 8,7/15 kV.

Para a entrada do ramal na subestação será instalado, descendo pela lateral da parede, um eletroduto de ferro galvanizado com diâmetro nominal de 75 mm (2.1/2”) contendo em seu interior quatro condutores de MT padrão 8,7/15 kV, seção #25mm², isolamento em EPR.

Os barramentos de média tensão deverão ser pintados nas seguintes cores:

| Fase A | Vermelha |
| --- | --- |
| Fase B | Branca |
| Fase C | Marrom |
| Neutro | Azul |

# MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

A medição de energia por parte da concessionária será feita em MT.

O ramal de entrada, proveniente do poste de entrada será interligado a uma subestação composto por:

- Um módulo para medição, no qual serão instaladas muflas terminais termocontráteis classe 15kV – 60Hz, para-raios poliméricos, classe 15kV – 60 Hz, e cavalete para instalação dos TP´s e TC´s de medição a serem fornecidos pela CEMIG.

- Um módulo para proteção com disjuntor a pequeno volume de óleo, 03 transformadores de corrente, relé de proteção secundário eletrônico e indicador de presença de tensão, sendo que os relés de proteção poderão ser do tipo multifunção. O disjuntor tripolar automático, a pequeno volume de óleo para montagem interna, execução fixa e sobre rodas, deverá ter no mínimo as seguintes características nominais:

| Capacidade de interrupção | 350 MVA |
| --- | --- |
| Tensão nominal | 17,5 kV |
| Freqüência nominal | 50/60 Hz |
| Tensão suportável à freqüência industrial | 01 minuto |
| Fase -terra/fase -fase/entrada/saída | 45 kV |
| Tensão suportável de impulso atmosférico | 1,2x50us (valor de crista) |
| Fase – terra/fase-fase/entrada-saída | 110 kV |
| Corrente Nominal | 630 A |
| Corrente simétrica de interrupção | 11 kA |
| Corrente de estabelecimento (crista) | 27 kA |
| Corrente de curta duração (01 segundo) | 20 kA |
| Cap. de interrupção simétrica em 13,2 kV | 350 MVA |
| Corrente de interrupção sem reignição, para linhas e cabos vazios | 31,5 kA |
| Tempo de interrupção | 0,072 seg |
| Tempo de abertura | 0,06 seg |
| Tempo de fechamento | 0,10 seg |

# TRANSFORMAÇÃO

Serão previstos na subestação dois módulos, um reserva, com espaço suficiente para a instalação dos seguintes equipamentos:

- Transformador destinado ao abastecimento geral do Edifício, que possuirá as características técnicas abaixo relacionadas:

| Potência | 750 kVA |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Fases | 03 |  |
| Freqüência | 60 Hz |  |
| Classe de Tensão | 15 kV |  |
| Ligação Primária | Delta |  |
| Tensão Primária | 13,2 kV |  |
| Derivações Primárias | 11,4/12,0/12,6/13,2/13,8kV |  |
| Ligação Secundária | Estrela, com neutro aterrado |  |
| Tensão Secundária | 220/127V |  |
| Derivações Secundárias | não possui |  |
| Tipo de Neutro | Aterrado |  |
| Tipo de Aterramento | sólido |  |
| Classe de Isolamento AT/BT | 7,2 a 36/1,2 KV |  |
| Deslocamento Angular | 30° |  |
| Meio Envolvente e Refrigeração | a seco |  |
| Cor da Pintura | cinza claro |  |
| Nível Básico de isolamento | 110 kV |  |
| Flange para Acoplamento | não possui |  |
| Posição das Buchas de Alta Tensão | Esquerda |  |
| Impedância | 5,00% |  |
| Corrente de Excitação | 1,7% (a 75° C) |  |
| Perdas de Ferro | 1.300 W (a 75° C) |  |
| Perdas em curto-circuito | 6.250 W (a 75° C) |  |
| Regulagem | 1,04% (FP = 100%) 3,50 % (FP = 80%) |  |
| Elevação de Temperatura no Cobre | AT = 100 C |  |
| Rendimento (%) | (FP = 100%) | (FP = 80 %) |
| 4/4 Carga | 98,48 | 98,11 |
| 3/4 Carga | 98,71 | 98,39 |
| 2/4 Carga | 98,75 | 98,57 |
| 1/4 Carga | 98,66 | 98,33 |
| Característica Construtiva | Selado |  |
| Posição das Buchas no Primário | Superior |  |
| Posição das Buchas no Secundário | Lateral |  |
| Tipo de Instalação | Interna |  |
| Temperatura Ambiente | 40° C |  |
| Altitude de Instalação | 900 metros |  |
| Proximidade do Mar | não |  |

A partir do transformador sairão ramais alimentadores em Baixa Tensão, compostos por cabos de cobre com isolamento 0,6/1kV até Quadro de Distribuição Geral.

# INSTALAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO

Estão previstas para esta instalação duas bombas para o sistema de combate a incêndio. A primeira, com potência nominal de 5,0 CV e partida direta, acionará o sistema de hidrantes do edifício. A segunda, com potência nominal de 5,0 CV e partida DIRETA, será responsável por alimentar o sistema de sprinkler do prédio. O ramal de alimentação das bombas deriva do barramento de baixa tensão, antes do disjuntor de proteção do QGBT.

# SURTOS ELÉTRICOS

Os surtos elétricos (raios, chaveamentos elétricos, eletricidade estática etc) são distúrbios resultantes de súbitas descargas de energia elétrica armazenada, que provocam efeitos de indução elétrica e magnética, face aos altos valores de corrente circulante no circuito de descarga em pequenos intervalos de tempo.

Com o objetivo de atenuar os efeitos provocados pelos surtos elétricos, foi prevista uma série de medidas.

Na média tensão, os surtos elétricos serão atenuados através da instalação de três para-raios de distribuição classe 15kV-10kA tipo polimérico instalados na entrada do módulo de medição da subestação, onde chegam os cabos do ramal de derivação da rede da CEMIG.

Na baixa tensão serão instalados protetores de surto (DPS) nos painéis de distribuição conforme orientação da NBR-5410/04 em seu capítulo 6.3.5.

Os protetores de surto deverão possuir as características apresentadas no item 14.12 deste documento.

O dimensionamento dos protetores de surtos foi realizado segundo premissas da NBR-5410/04 e pela corrente de curto-circuito presumida no ponto.

# RAMAIS ALIMENTADORES

O sistema de distribuição adotado para a instalação será o TN-S.

Será instalado um painel geral de distribuição na sala elétrica, de onde serão derivadas as alimentações das cargas. A interligação entre o secundário dos transformadores e os painéis de distribuição será feita através de condutores de cobre com isolação 0,6/1,0 kV.

Os ramais serão instalados em eletrocalhas metálicas lisas com tampa, confeccionadas em chapas de aço galvanizadas a fogo, aparentes no teto do pavimento Térreo. As Prumadas serão feitas através de leito de cabos, conforme apresentado nos desenhos do projeto.

A partir do painel de distribuição QGBT sairão os ramais alimentadores dos diversos quadros de distribuição secundaria da instalação. Os mesmos serão compostos por cabos de cobre com isolamento 0,6/1kV.

Os condutores deverão ser identificados em suas extremidades com fitas nas seguintes cores:

| FASES | Fase A | Preto |
| --- | --- | --- |
|  | Fase B | Vermelho |
|  | Fase C | Branco |
| Cabo Neutro |  | Azul claro |
| Cabo Terra |  | Verde |

# CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO E CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do quadro geral de baixa tensão, em conformidade com as normas da ABNT e com os padrões da norma da CEMIG.

A distribuição geral de energia elétrica será efetuada através de circuitos na tensão 220/127 V, com alimentações advindas do quadro de distribuição, através de cabos, com isolação para 0,75 kV e 1,0 kV, instalados em eletrodutos de PVC e em calhas metálicas, em conformidade com o exposto nos desenhos do projeto.

# SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

## Iluminação Externa

O sistema de Iluminação externa será composto por:

- Luminária tipo arandela com  corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido e difusor em vidro transparente frisado, para uma lâmpada fluorescente compacta de 20W, ref. modelo TATU de fabricação da Itaim ou equivalente.

- Luminária tipo balizador de embutir, com corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, difusor em vidro plano temperado jateado, para uma lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W, ref. modelo PIROPO de fabricação da Itaim ou equivalente.

- Projetor de sobrepor com foco orientável, corpo em alumínio pintado e aletas de resfriamento, refletor simétrico em alumínio texturizado e anodizado de alto brilho e difusor em vidro plano temperado transparente, para uma lampada halógena bilateral (palito) de 200W, ref. modelo GUAPI de fabricação da Itaim ou equivalente.

Algumas luminárias serão comandadas automaticamente através de relé-fotoelétrico, conforme indicado no projeto elétrico.

## Iluminação Interna

Para o sistema de iluminação interna do edifício foram especificados diferentes tipos de luminárias para cada tipo de ambiente. Todas as especificações e modelos estão apresentados no Memorial Luminotécnico.

As iluminâncias adotadas seguiram os parâmetros previstos na norma NBR ISO/CIE 8995-1:2013 e, assim como as especificações das luminárias,  estão apresentadas no Memorial Luminotécnico em anexo.

A iluminação será comandada por interruptores instalados em caixas de passagem 2”x4” ou 4''x4'' embutidas na parede ou instalados em porta equipamentos  para canaletas de alumínio nas divisórias.

Nas antecâmaras e em 70% dos circuitos nas áreas de estacionamento a iluminação será comandada por sensores de presença com o objetivo de reduzir o consumo desnecessário de energia nestes locais. Nas áreas de estacionamento e rampas de acesso, 30% da iluminação será comandada por interruptores instalados conforme parágrafo acima.

Os circuitos de iluminação serão compostos por cabos de cobre singelos com isolamento em PVC 450/750V, bitola mínima de 2,5mm², instalados em eletrocalhas lisas com tampas ou eletrodutos.

# SISTEMA DE TOMADAS

O sistema de tomadas será composto por tomadas tipo 2P+T 20A/250V, NBR14136, instaladas em caixas de passagem 2”x4” ou 4''x4'' embutidas na parede ou em canaletas de alumínio sobrepostas na parede/ divisória.

Nas áreas de trabalho, as tomadas serão coordenadas com os pontos de telefonia e lógica, distribuídas de modo a permitir uma ocupação máxima e flexível do ambiente com estações de trabalho, em média uma tomada a cada 1,75 m do perímetro da sala.

Os circuitos de tomadas serão compostos por cabos de cobre singelos com isolamento em PVC 450/750V, bitola mínima de 4,0 mm² para as áreas de escritórios e 2,5 mm² para as demais dependências do edifício, instalados em eletrocalhas lisas com tampas ou eletrodutos. Nas salas a instalação elétrica sera embutida em canaletas de alumínio. As descidas para os interruptores será feita embutida em alvenaria ou em canaletas de alumínio sobre as divisórias.

# FIAÇÃO E CABLAGEM DE BAIXA TENSÃO

A fiação e cablagem de baixa tensão serão executadas em conformidade com as bitolas e tipos indicados nos respectivos desenhos.

As conexões e ligações deverão ser feitas nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica.

Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão (sem solda).

Todos os materiais e conectores serão de cobre de alta condutividade, estanhados com espessura especificada no NEC.

Todos os fios e cabos deverão ser do tipo não propagador de chamas, isentos de halógenos, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

# SISTEMA DE ELETRODUTOS E CAIXAS

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos desenhos e nos locais necessários à correta passagem da fiação.

Cada linha de eletrocalhas, canaletas metálicas ou eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos deverá ser eletricamente contínua.

Todas as terminações de eletrodutos em caixas de chapa deverão conter buchas e arruelas galvanizadas.

Os eletrodutos vazios (secos) deverão ser cuidadosamente vedados quando da construção e posteriormente limpos e soprados, comprovando se estão totalmente desobstruídos e isentos de umidade e detritos. Deve-se deixar fio guia para facilitar a futura passagem dos condutores.

Os eletrodutos que se projetam de pisos ou paredes deverão estar em ângulo reto em relação à superfície.

Toda perfuração em laje, parede ou viga, deverá ser previamente aprovada pelo projetista estrutural.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Todos os equipamentos e materiais elétricos deverão ser novos, de primeira utilização, exceto quando expressamente solicitado e aprovado pelo cliente. Será vedado o uso de materiais recuperados ou recondicionados.

Deverão proceder de fornecedores tradicionais, constituídos de materiais de primeira linha, com boa qualidade e acabamento esmerado, seguindo as normas técnicas.

Todo o equipamento deverá receber tratamento adequado às condições atmosféricas do local onde será instalado, principalmente, no tocante à proteção contra corrosão.

Caberá ao fornecedor a entrega do certificado de teste junto com o equipamento.

## Eletrodutos

- Caracterização: de PVC rígido antichama do tipo pesado, ou em aço galvanizado a fogo em barras de 3 metros, com 	curvas e luvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno)

- Fabricantes: Tigre, Amanco, Daisa, Elecon, ou equivalente

- Aplicação: Proteção de cabos elétricos conforme projeto

## Luvas e curvas

- Caracterização: Luvas e curvas de raio longo em liga de alumínio silício

- Fabricantes: Tigre, Amanco, Daisa, Elecon, ou equivalente

- Aplicação: Emendas de tubulações da rede elétrica

## Buchas, arruelas e boxes

- Caracterização: ligas metálicas em Al, Cu, ZN ou Mg.

- Fabricantes: Blinda, Moferco, Wetzel, ou equivalente.

- Aplicação: Terminações de eletrodutos metálicos ou flexíveis

## Acessórios para fixação de eletrodutos

- Caracterização: abraçadeiras (tipo cunha).

- Fabricantes: Marvitec, Sisa, Wetzel, ou equivalente

- Aplicação: fixação de eletrodutos em paredes e forros.

## Acessórios de fixação

- Caracterização: Tirantes, vergalhões, perfilados, abraçadeiras e suspensões

- Fabricantes: Marvitec, SISA, Dutotec, ou equivalente.

- Aplicação: Suporte de eletrodutos e calhas.

## Canaletas metálicas, conexões e acessórios

- Caracterização: Em alumínio, fornecidas em barras de 3,0 m, com tampa, acessórios de caixas de derivação, emendas internas, derivação lateral p/ eletroduto, etc.

- Fabricantes: Dutotec, ou equivalente.

- Aplicação: proteção de cabos elétricos conforme projeto.

## Eletrocalhas metálicas

- Caracterização: Em chapa de aço nº14, galvanização eletrolítica, com tampa, acessórios de caixas de derivação, emendas internas, derivação lateral p/ eletroduto, etc.

- Fabricantes:  Real Perfil, Mopa, Sisa, Cemar, Marvitec, ou equivalente.

- Aplicação: proteção de cabos elétricos conforme projeto.

## Curva horizontal 90º, curva vertical interna 90º, curva vertical externa 90º, “T” horizontal de derivação,”T” vertical de derivação, terminal de fechamento, junção dupla (emenda interna), saída horizontal para eletroduto e outros acessórios

- Caracterização: compatíveis e com as mesmas características da eletrocalha selecionada.

- Fabricantes: Marvitec, Sisa, Elcosul, Friulim, ou equivalente.

- Aplicação: proteção de cabos elétricos.

## Tomada 2P+T

- Padrão NBR 14136 para caixas de passagem de 4''x2'' ou 4''x4'' de embutir na parede com espelho ou em porta equipamentos para canaleta de alumínio.

- Fabricantes: Pial Plus branca, ou equivalente.

- Aplicação: tomadas de energia para uso geral.

## Interruptores

- Caracterização: Interruptor com acessórios para fixação em placa para instalação em caixa de 4''x2'' ou 4''x4'' de embutir na parede ou em porta equipamentos para canaleta de alumínio.

- Fabricantes: Pial Plus branca ou equivalente.

- Aplicação: desligamento dos circuitos de iluminação.

## Caixa para equipamentos (conduletes)

- Caracterização: Em liga de alumínio, com cantos arredondados. Entradas rosqueadas. Tampa fixada ao corpo por meio de parafusos zincados. Junta de vedação em borracha, garantindo uma perfeita vedação contra água e poeira. Acabamento padrão em alumínio natural com pintura eletrostática cinza.

- Fabricantes: Wetzel, Megaconduletes, Alltex, ou equivalente.

- Aplicação: proteção de cabos elétricos conforme projeto.

## Quadros de Distribuição de Circuitos

Os quadros de distribuição serão estruturados em chapas de aço carbono de boa qualidade, conforme ABNT-1020, sendo que as colunas e bases deverão ser com bitola mínima de 14USG com estanqueidade IP-54.As portas dos quadros deverão ser providas com fechaduras tipo “T” com chave Yale ou equivalente.

Os quadros deverão ser compostos de:

- Barramento trifásico para barras de cobre eletrolítico 100% IACS, de seções transversais adequadas para suportarem as correntes indicadas nos diagramas unifilares e de cargas dos desenhos dos projetos elétricos do prédio. Os barramentos deverão conter isoladores de material não higroscópico de modo a isolá-los das partes metálicas;

- Barramentos de derivações para circuitos, dimensionados por intermédio das correntes nominais indicadas nos diagramas unifilares e de cargas dos referidos quadros, existentes dos desenhos do projeto elétrico;

- Disjuntores de alimentação e de circuitos, nas quantidades conforme indicados nos diagramas unifilares e de cargas dos referidos quadros, conforme indicados nos diagramas de projeto, utilizar trilhos DIN de fixação rápida para fixação dos disjuntores;

- As partes metálicas internas e externas, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tintas anti-corrosiva, além da pintura de acabamento,sendo que na parte externa será na cor cinza claro (MUNSELL 6,5) e, na parte interna será Alaranjada (MUNSELL YR6);

- Espelho frontal de proteção dos circuitos energizados, fabricado com dobradiças e fechos do tipo rápido (não utilizar placas aparafusadas);

- Porta documentos na porta frontal;

- Canaletas para alojamento de condutores, de dimensões adequadas para a quantidade de cabos e fios para os circuitos do quadro;

- Aterramento sólido das portas;

- Os circuitos do quadro deverão ser identificados com plaquetas em acrílico, com fundo preto e inscrições na cor branca, estas plaquetas deverão ser aparafusadas, as identificações dos circuitos são aquelas existentes nos esquemas unifilares e quadros de cargas dos respectivos quadros existentes nos desenhos de projeto.

Os quadros deverão ter as seguintes características técnicas:

- Tensão nominal, conforme indicadas nos desenhos de projeto, 60 Hz;

- Correntes nominais, conforme indicadas nos desenhos de projeto;

- Capacidade de interrupção mínima dos disjuntores, sendo para todos os disjuntores do QGBT de 22kA em 220Vca e 10kA para os disjuntores dos demais quadros, conforme norma NBR IEC 60947.

- Os quadros deverão ser dotados de dispositivos de proteção contra surtos (DPS), sendo que para o QGBT os dispositivos deverão ser classe I/II; tensão de operação contínua máxima: 275V; Inom (8/20µs): 30kA; Imax (8/20µs): 60kA; Iimp (10/350µs): 12,5kA. Para os quadros de distribuição secundários deverão ser classe II, tensão de operação contínua máxima: 275V;  Inom (8/20µs): 10kA; Imax (8/20µs): 30kA

A empresa contratada deverá apresentar o projeto eletromecânico de todos os quadros elétricos de força e de comando para aprovação prévia do MPMG.

## Materiais diversos

Esses estão relacionados nas listas de materiais dos projetos. As especificações indicadas nessas listas devem ser seguidas. Para especificações de luminárias e lâmpadas, consultar memorial de cálculos luminotécnicos.

# RECOMENDAÇÕES PARA A EXECUÇÃO

Deverão ser obedecidas as formas de instalação recomendadas pelos fabricantes dos materiais e, particularmente, deverão ser observadas as seguintes recomendações:

## Generalidades

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de materiais e as indicações e especificações do presente memorial.

As especificações e os desenhos destinam-se a descrição e a execução de uma obra completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos.

O executor aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverão ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O executor não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

O executor obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e das especificações.

No caso de erros e discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer forma ser comunicado ao projetista.

As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso houver discrepâncias entre as escalas e as dimensões. O executor deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

Se do contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada ou detalhada, e assim deverá ser considerada, para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado diferentemente.

## Normas Básicas de Execução

Para os serviços de execução das instalações, constantes no projeto e descritos nos respectivos memoriais, ao executor se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços.

Os serviços deverão ser executados em perfeito sincronismo com o andamento das obras civis, devendo ser observadas as seguintes condições:

    - Todas as instalações deverão ser executadas com condutores, condutos e equipamentos, cuidadosamente instalados, e firmemente ligados à estrutura de suportes e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

    - Deverão ser empregadas ferramentas apropriadas a cada uso durante a concretagem, sendo que todas as pontas de tubos expostas, bem como as caixas, deverão ser vedadas por meio de “caps” galvanizados. Deverão ser empregadas, nos serviços, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

    - Os serviços deverão ser executados por operários especializados.

    - Nas passagens tomar as seguintes precauções:

      - nas passagens em ângulos quando existirem vigas e pilares – deixar 	previamente instaladas as tubulações projetadas.

      - nas passagens retas em vigas e pilares - deixar um tubo camisa de ferro 	fundido ou PVC, com bitola acima da projetada.

      - nas passagens das lajes - deixar caixas de madeira com dimensões 	apropriadas com a tubulação projetada.

    - Quando conveniente, as tubulações embutidas serão montadas antes do assentamento da alvenaria.

    - As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças especiais para este fim.

    - Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções deverão ser usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.

    - Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas a fim de se evitar futuras obstruções.

Os serviços, equipamentos e todos os materiais deverão atender e serem cobertos pelas seguintes normas:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

- SA - American Standard Association

- NEC - National Electric Code

- NEMA - National Electrical Manufactures Association.

Para os eventuais casos omissos, ao executor indicará os procedimentos e diretrizes a serem seguidas a seu exclusivo critério.

## Quanto à montagem dos Quadros de Energia

A distribuição dos componentes deve ser equilibrada, com os condutores seguindo um trajeto organizado (unidos com braçadeiras plásticas), a fim de facilitar a sua manutenção.

Todos os condutores devem ser identificados em sua origem junto aos barramentos, disjuntores e conectores com marcadores especiais, conforme convenção apropriada;

## Quanto à instalação de caixas, conduletes, eletrocalhas, canaletas e eletrodutos:

      - As tubulações deverão ser fixadas por meio de braçadeiras tipo “D”, fecho em cunha, às paredes e forros, sempre de maneira a não interferir na estética ou funcionalidade do local;

      - As tubulações deverão manter perfeito alinhamento, perpendicularidade e distância constante entre si;

      - Todas as instalações aparentes deverão ser pintadas, na mesma cor da parede ou teto em que estiverem sendo instaladas.

      - A conexão dos eletrodutos com as caixas deverá ser feita com buchas e arruelas, com acabamento esmerado;

      - A mudança de alinhamento dos dutos deverá ser feita preferencialmente com conduletes;

      - Será admitida a utilização de curvas, desde que no máximo duas, no mesmo plano e não reversas, em cada trecho entre dois conduletes;

      - Deverá ser observada a continuidade elétrica do sistema de tubulação e caixas;

      - A fixação das caixas e conduletes deverá ser executada pelo fundo de modo que as tampas fiquem paralelas à superfície de fixação.

      - Os cruzamentos de tubulações deverão ser os estritamente necessários.

## Quanto aos condutores elétricos

      - Os cabos não deverão ser secionados exceto onde absolutamente necessário. Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As derivações deverão ser emendadas, estanhadas e isoladas com fita isolante plástica. As emendas só poderão ocorrer em caixas de passagem.

      - As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados tipo anel, pino ou garfo. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola dos cabos e serem perfeitamente prensados com alicate apropriado, não devendo os cabos ou terminais serem estanhados nem antes nem após a execução das conexões.

      - Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser identificadas com anilhas de PVC contendo o nome do circuito indicado em planta. Além das identificações previstas nos cabos, prever plaquetas de acrílico ou outro material equivalente, para identificação de número do circuito em cada caixa de saída de tomada e nos quadros de Energia.

## Quanto ao acabamento

      - O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro material;

      - Eventuais danos causados ao prédio durante os serviços deverão ser corrigidos, sendo recompostas integralmente as partes atingidas;

      - O padrão geral de qualidade da obra deve ser alto, devendo ser seguidas, além do aqui disposto, as recomendações das normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR-5410.

# TESTES DE ACEITAÇÃO

Os testes de aceitação serão definidos como testes de inspeção, requeridos para determinar quando as instalações podem ser energizadas para os testes operacionais finais.

A aceitação final dependerá das características de desempenho determinadas por estes testes, além dos operacionais, para indicar que as instalações executarão as funções para as quais foram projetadas.

Estes testes destinam-se a verificar se a mão de obra, métodos e materiais empregados na instalação dos equipamentos em referência estejam de acordo com as normas e principalmente de acordo com:

- especificações de serviços elétricos do projeto

- instruções do fabricante

- exigências do MPMG

A fase de testes se inicia somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção, montagem e limpeza, inclusive pintura, e compreenderão testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção.

Uma verificação geral e a limpeza dos equipamentos (inclusive refletores das luminárias) deverão ser feitos antes que sejam iniciados testes de funcionamento.

Todos os testes deverão ser feitos na presença da fiscalização do MPMG ou por pessoa designada para esse fim.

Todos os barramentos e isoladores deverão ser verificados quanto à sua localização correta e alguma possível anormalidade.

A limpeza dos equipamentos deverá ser feita por meio de exaustor ou sopro de ar comprimido isento de óleo.

Disjuntores, chaves, medidores, etc., deverão estar completamente limpos e secos e com seus mecanismos de operação do fabricante. É importante que todos os equipamentos sejam verificados minuciosa e individualmente.

Somente após esta verificação é que deverão ser feitas as ligações aos equipamentos.

Deverá ser verificado se o isolamento dos cabos não foi danificado durante a enfiação e se está de acordo com o projeto.

## Disjuntores

- Os disjuntores de baixa tensão deverão ser testados na sua sequência de abertura.

- Após feitos os testes, o quadro deverá ser energizado e os disjuntores e chaves deverão ser operados com tensão, porém sem carga para teste.

## Cabos de energia

Deverão ser executados os seguintes testes:

- - verificação dos terminais e conexões;

- - identificação das fases nos terminais dos cabos de força em acordo com as fases do sistema principal de alimentação.

## - Barramento de Baixa Tensão

Deverão ser executados os seguintes testes:

- - inspeção das conexões, estado de isoladores e conexões entre barras na baixa tensão;

- - identificação das fases, neutro e terra.

## - Instalações de Iluminação

Antes da instalação ser posta em operação normal deverão ser feitas as seguintes verificações e testes:

- verificar se as ligações, nas caixas de derivação e nos pontos de luz, foram executados de acordo com as normas e o projeto;

- teste de funcionamento da iluminação noturna (painel de comando, relé fotoelétrico, etc.).

## - Interruptor diferencial residual (IDR)

- Deverá ser realizado teste das atuações dos IDR.

## - Tomadas elétricas

- Deverão ser realizados testes de tensão e verificação quanto à padronização da ligação dos terminais fase, neutro e terra.

## Responsabilidades

A empresa instaladora será responsável por todos os testes, deverão ser executados por sua conta e realizados somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste.

Todos os materiais dos testes de inspeção, com completa informação de todas as leituras tomadas, deverão ser incluídos num relatório para cada equipamento testado.

Todos os relatórios de testes deverão ser preparados pela empresa instaladora, assinados por pessoa acompanhante, autorizados e aprovados pelo engenheiro responsável pela obra, sendo que deverão ser fornecidas à fiscalização no mínimo 02 (duas) cópias dos relatórios de testes, no máximo em 05 (cinco) dias após o término de cada teste.

A empresa instaladora deverá fornecer todos os equipamentos de testes necessários e será responsável pela inspeção desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de aceitação.

Todos os testes deverão ser planejados pela empresa instaladora e testemunhados pelo engenheiro responsável pela obra, sendo que nenhum teste deverá ser feito sem a sua presença.

A empresa instaladora será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio dos equipamentos antes dos testes.

A empresa instaladora será responsável pelas lâmpadas e fusíveis queimados durante os testes, devendo entregar todas as lâmpadas e fusíveis em perfeitas condições de utilização.

# NOTAS

  - Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que 	tenha sido previamente proposta pela contratada e aprovada peça 	fiscalização do MPMG. Caso ocorram, estas alterações devem ser anotadas 	em projeto, durante todo o decorrer da obra, para realização posterior da 	atualização conforme construído (as built).

  - Todos os tipos de materiais a serem adquiridos deverão ser apresentados à 	fiscalização para aprovação prévia, principalmente se aplicados materiais 	similares aos especificados.

  - Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material 	(ex.: os condutores deverão ser de apenas um fabricante, os eletrodutos e 	acessórios deverão ser de um mesmo fabricante, etc.).

  - Caso houver alterações no projeto, a contratada deverá atualizá-lo 	conforme construído, revisando os arquivos eletrônicos (CAD) e fornecendo-	os em papel em CD ao MPMG.

  - As instalações e serviços executados peça contratada deverão seguir as  	prescrições contidas no projeto, na lista de materiais, neste memorial, nas 	normas técnicas aplicáveis, nas recomendações dos fabricantes e as 	determinações feitas pela fiscalização do MPMG. Deverão ser empregadas 	as melhores técnicas, sem improvisações que comprometam a segurança 	pessoal e patrimonial. As soluções técnicas e acessórios recomendados 	pelos fabricantes devem ser adotados.

  - Não será permitida a instalação de cabeamento elétrico e de 	telecomunicação em um mesmo conduto.

  - Os eletrodutos de PVC rígido deverão ser do tipo rosqueável, antichama 	(não propagam chama), com roscas nas extremidades, fabricados e 	testados de acordo com a norma NBR 15465 e fornecidos em peças de 3,0 	metros de comprimento, na cor preta e nos diâmetros indicados nas listas 	de materiais ou no projeto.

  - Os eletrodutos de aço-carbono deverão ser do tipo rígido, galvanizado a 	fogo (zincagem por imersão a quente), com rosca nas extremidades, 	fornecidos em peças de 3,0 metros de comprimento. De acordo com a 	aplicação, deverão ser fabricados e testados de acordo com as normas 	NBR 5624 ( tipo leve) ou NBR 5598 (tipo pesado).

  - As caixas de passagem e/ou equipamentos com dimensões de 4”x2” e 	4”x4” deverão se fabricadas em chapa metálica esmaltada.

  - Todas as caixas deverão ser entregues com  tampa, seja cega ou seja com 	equipamento incorporado (tomada, interruptor, etc.).

  - As canaletas de alumínio deverão ser em perfil de alumínio anodizado, na 	cor branca, dupla tipo “D”, dimensões 25x73mm, fornecidas em barras de 	3,0 metros, com duas vias para passagem de cabos.

  - As canaletas deverão ser fixadas a cada um metro e instaladas a 40 cm do 	eixo ao piso acabado.

  - As instalações elétricas e de telecomunicações compartilharão a mesma 	canaleta exceto quando definido o contrário. Os cabos elétricos não 	poderão em hipótese alguma ser lançados na mesma divisão dos cabos de 	telecomunicação.

  - Na instalação das canaletas deverão ser empregados os acessórios e 	conexões recomendados pelo fabricante para curvas, emendas, 	derivações, terminações, tomadas, interruptores, etc., de forma a garantir 	perfeito ajuste/acabamento na instalação.

  - O conjunto deverá ser formado por itens de uma mesma família/ linha do 	fabricante. Não serão aceitas adaptações de linhas diferentes, 	improvisações feitas no local ou a falta de acessórios previstos e 	recomendados pelo fabricante.

  - As eletrocalhas metálicas deverão ser lisas, pré-zincada a fogo, tipo “U”, 	com chapa #14, com parafusos cabeça lentilha autotravante Ø1/4”x1/2”, 	com porca sextavada e arruela lisa.

  - A fixação das eletrocalhas deverá ser feita a cada 1,5m com a utilização 	de perfilado e/ou suporte vertical, com barras roscadas/tirantes 	galvanizados Ø1/4” e chumbadores autoperfurantes com rosca interna.

  - As conexões tais como: curvas, tês, talas de emenda, derivações, tampa, 	etc, deverão possuir as mesmas características construtivas da eletrocalha.

  - Deverão estar previstas todas as conexões e acabamentos necessários para 	a perfeita instalação do conjunto.

  - Na instalação das eletrocalhas deverão ser empregados os acessórios e 	conexões recomendados pelo fabricante para curvas, emendas, 	derivações, terminações, etc., de forma a garantir perfeito 	ajuste/acabamento na instalação.

  - O conjunto deverá ser formado por itens de uma mesma família/linha do 	fabricante. Não serão aceitas adaptações de linhas diferentes, 	improvisações feitas no local ou a falta de acessórios previstos e 	recomendados pelo fabricante.

  - Altura de instalação das tomadas:

    - Tomada baixa: 0,40m do eixo central ao piso acabado;

    - Tomada média: 1,00m do eixo central ao piso acabado;

    - Tomada alta: 2,30m do eixo central ao piso acabado, ou conforme indicado em projeto.

  - Interruptor diferencial residual (DR)

    - Os interruptores diferenciais residuais (DR) deverão obedecer aos padrões das normas ABNT NBR NM 61008 e de seccionadores ABNT NBR IEC 60947-3, serem do tipo “AC” e serão instalados em quadros de distribuição de circuitos, conforme indicação em projeto.

    - A sensibilidade (∆In) será de 30mA e a corrente nominal conforme indicação em projeto.

    - O interruptor diferencial residual (DR) será instalado em trilhos de 35mm fixados no quadro de distribuição.

    - Observação: O interruptor diferencial não dispensa o uso do disjuntor. Ele não tem a função de proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

  - Reatores para lâmpadas fluorescente

    - Reator eletrônico de partida instantânea, 127 ou 220V (conforme local), 60Hz, alto fator de potência (cosφ ≥ 0,95), fator de fluxo luminoso ≥ 0,90 e distorção harmônica (THD) ≤ 10% em 127V, próprio para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W ou 32W, fornecidos com fiação no comprimento ideal para serem ligados aos soquetes das luminárias, com garantia mínima de 2 (dois) anos.

# NORMAS CONSULTADAS

- NBR 10295:2013 - Transformadores de potência secos. Esta norma prescreve o método de ensaio de resistividade volumétrica para composto de borracha anti-estáticos e eletricamente condutores, em forma de lâmina.

- NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, Estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à frequência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade de serviço. Aplica-se a partir de instalações alimentadas pelo concessionário, o que corresponde ao ponto de entrega definido através da legislação vigente emanada da da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Também se aplica a instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão.

- NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

- NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior. Esta Norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.

- ND-5.3:2013 – Norma de Distribuição CEMIG – Fornecimento de energia elétrica em média tensão. Rede de distribuição aérea ou subterrânea. Esta Norma tem por objetivo estabelecer as diretrizes técnicas para o fornecimento trifásico de energia elétrica em média tensão a edificações individuais ou compartilhadas, urbanas ou rurais, residenciais, comerciais ou industriais, com carga instalada individual superior a 75 kW, a partir de redes de distribuição aéreas ou subterrâneas  com tensões nominais de 13,8kV, 22kV e 34,5kV, bem como fixar os requisitos mínimos para as entradas de serviço destas instalações.

CEMIG – Companhia Energética de Minnas Gerais

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

NBR-5410/04 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

NEC - National Electric Code