MEMORIAL DESCRITIVO

# SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

| PROPRIETÁRIO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS |  |  |
| OBRA: |  |  |
| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA |  | BAIRRO |
| RUA MARECHAL FLORIANO, LOTE 001P, QUADRA 45 |  | CENTRO |
| CIDADE | CEP | ESTADO |
| GOVERNADOR VALADARES |  | MINAS GERAIS |

ÍNDICE

1 OBJETIVO	3

2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES	3

3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA	3

3.1  Necessidade de Proteção	3

3.1.1 Parâmetros da Edificação	4

3.1.2 Avaliação do Risco de Exposição:	4

3.1.2.1 Área de exposição (Ae)	4

3.1.2.2 Densidade de descargas para a terra (Ng)	4

3.1.2.3 Frequência média anual previsível de descargas (Nd)	4

3.1.3 Fatores de Ponderação:	5

3.1.3.1 Tipo de ocupação da estrutura 	5

3.1.3.2 Tipo de construção da estrutura	5

3.1.3.3 Conteúdo da estrutura	5

3.1.3.4 Localização da estrutura 	5

3.1.3.5 Topografia	5

3.1.4 Avaliação Geral de Risco e Resultado do Estudo:	5

3.2  Níveis de Proteção	5

3.3 Sistema Captor	6

3.4 Sistema de Descidas	6

3.5  Malha de Aterramento	7

3.6 Ligações Equipotenciais	8

4 INSPEÇÕES	8

4.1 Objetivo	9

4.2 Sequência para as inspeções:	9

4.3 Periodicidade das inspeções	10

5 ENSAIO DE CONTINUIDADE DA ARMADURA	10

6 NOTAS	13

7 NORMAS CONSULTADAS	13

# OBJETIVO

O memorial tem como objetivo apresentar os critérios adotados para a elaboração do projeto de SPDA, seu dimensionamento e as especificações técnicas, que completam a documentação necessária ao desenvolvimento dos serviços na obra.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

  - ABNT – Associações Brasileira de Normas Técnicas

  - CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS – Promotorias de Justiça de Governador Valadares

Prioritariamente deverão ser consideradas as diretrizes da Promotoria de Justiça de Governador Valadares e Normas Técnicas da ABNT, na falta de informações destas deverão ser consultadas normas internacionais (ANSI, IEC, etc.).

# SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

O projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas foi elaborado conforme requisitos da norma NBR-5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

## Necessidade de Proteção

A necessidade de proteção contra descargas atmosféricas do prédio foi determinada conforme Anexo B da norma NBR-5419:2005.

### Parâmetros da Edificação

- Comprimento (L): 29,25 m

- Largura (W): 28,10 m

- Altura (H): 66,23 m

### Avaliação do Risco de Exposição:

#### Área de exposição (Ae)

Ae = (L x W) + (2 x H x L) + (2 x H x W) + (3,1415 x H²)

Ae = 22.195,7680 m²

#### Densidade de descargas para a terra (Ng)

Td – nº de dias trovoados por ano (segundo figura B1-b, página 31 da NBR5419/2005).

Td = 50

Ng = 0,04 x Td1,25

Ng = 5,32 descargas Km²/ano

#### Frequência média anual previsível de descargas (Nd)

Nd = Ng x Ae x 10-6

Nd = 1,1808 descargas por ano

### Fatores de Ponderação:

#### Tipo de ocupação da estrutura

Fator A (Tabela B.1 – NBR5419/2005): Fa = 1,2

#### Tipo de construção da estrutura

Fator B (Tabela B.2 – NBR5419/2005): Fb = 0,4

#### Conteúdo da estrutura

Fator C (Tabela B.3 – NBR5419/2005): Fc = 1,7

#### Localização da estrutura

Fator D (Tabela B.4 – NBR5419/2005): Fd = 2,0

#### Topografia

Fator E (Tabela B.5 – NBR5419/2005): Fe = 0,3

Ndc = Nd x Fa x Fb x Fc x Fd x Fe

Ndc = 0,4896 descargas por ano

### Avaliação Geral de Risco e Resultado do Estudo:

Depois de determinado o valor de Nd, que é o número provável de raios que anualmente atingem uma estrutura, o passo seguinte é a aplicação dos fatores de ponderação indicados nas tabelas B.1 a B.5. Multiplica-se o valor de Nd pelos fatores pertinentes, obtendo-se Ndc (etapa mostrada no item anterior - 3.1.3). Comparando Ndc com a frequência admissível de danos Nc, temos:

Ndc ≥10-3, logo, a edificação requer um SPDA.

## Níveis de Proteção

A determinação dos níveis de proteção do prédio foi determinada com base na tabela B.6 da NBR-5419/2005.

Baseada na referida tabela o prédio recebeu a seguinte classificação quanto ao nível de proteção.

| PRÉDIO | EFEITO DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | NÍVEL DE PROTEÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Estruturas Comuns | Danos às instalações elétricas e possibilidade de pânico. Falha no sistema de alarme contra incêndio, causando atraso no socorro. Efeitos indiretos com a perda de comunicação, falhas dos computadores e perda de dados | II |

## Sistema Captor

Será adotado sistema captor tipo Gaiola de Faraday com dimensões mínimas da malha conforme tabela 1 da NBR-5419/2005.

A malha captora será composta por cabo de cobre nu, tempera meio dura, bitola de 35mm². Os cabos serão fixados à estrutura através de presilhas apropriadas.

Nos cruzamentos e derivações de cabos deverão ser utilizados conectores apropriados.

## Sistema de Descidas

As descidas do sistema de SPDA serão executadas através dos pilares do prédio. Para tal, deverão ser atendidas as seguintes especificações, conforme NBR-5419/2005:

- Serão instaladas vergalhões do tipo RE-BAR, 50 mm², paralelamente as barras estruturais, amarradas com arame nos cruzamentos com estribo para assegurar a equipotencialização.

- Nos locais onde ocorra deslocamento da posição dos pilares, ao mudar de laje, ou em casos de redução da seção dos pilares, o condutor adicional (RE-BAR) deverá ser encaminhado para garantir a continuidade elétrica.

- 50% das barras da armadura, incluindo os estribos, deverão estar 	firmemente amarradas com arame de aço ou soldados. As barras na região de trespasse deverão possuir comprimento de sobreposição mínimo de 20 vezes o diâmetro das mesmas, devendo ser igualmente amarradas com arame torcido ou soldadas ou interligadas por conexão mecânica adequada;

Este subsistema deverá ser integrado ao sistema captor do edifício.

Será previsto no projeto a utilização de todos os pilares para descida do sistema de SPDA conforme solicitado pelo documento CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

## Malha de Aterramento

Será prevista uma malha de aterramento que deverá ser executada de acordo com as seguintes recomendações da norma NBR-5419/2005:

Deverá ser instalado um condutor adicional de aço galvanizado a fogo (RE-BAR), dentro da estrutura, de modo a garantir a continuidade desde as fundações até o topo do prédio.

O condutor adicional deverá ser instalado dentro das fundações, atravessar os blocos de fundação e entrar nos pilares de concreto.

Os condutores deverão ser emendados por conectores apropriada obedecendo (quando amarradas com arame de aço recozido ou conectores) a um trespasse de 20 diâmetros da barra.

## Ligações Equipotenciais

Com o objetivo de garantir a continuidade elétrica do sistema de SPDA, serão instaladas, em todos os pavimentos, caixas para  equipotencialização de potenciais (CEP). Essas caixas terão dimensões de (40x40x10)cm, e abrigarão uma barra de cobre com dimensões (300x50x6,3)mm.

A esta caixa serão interligados os barramentos de terra dos painéis de distribuição principais, tubulações metálicas de esgoto, hidráulica, gás, etc.

Deverão ser interligadas, também, ao sistema de SPDA, as ferragens da edificação, das janelas, peles de vidro, brises, eletrocalhas e demais partes metálicas existentes nas edificações.

Conforme preconiza a norma, em estruturas com mais de 20 m, deverão ser previstas anéis horizontais contornando o perímetro da edificação. Sua função é equalizar as descidas e captar possíveis descargas laterais. No projeto foram previstos anéis, confeccionados em barra chata de alumínio de (7/8" x 1/8"), a serem instalados no 3º e no 8º pavimento do edifício.

# INSPEÇÕES

Este item não se aplica aos subsistemas do SPDA instalados, que tenham seus acessos impossibilitados por estarem embutidos no concreto armado (ferragens estruturais) ou reboco.

## Objetivo

As inspeções têm como objetivo a assegurar que:

  - o SPDA está conforme o projeto;

  - todos os componentes do SPDA estão em bom estado, as conexões e 	fixações estão firmes e livres de corrosão;

  - o valor da resistência de aterramento seja compatível com o arranjo e com 	as dimensões do subsistema de aterramento, e com a resistividade do solo 	(ver item 5.1.3.1.2 da NBR5419). Excetuam-se desta exigência os 	sistemas que usam as fundações como eletrodo de aterramento;

  - todas as construções acrescentadas à estrutura posteriormente à instalação 	original estão integradas no volume a proteger, mediante ligação ao SPDA 	ou ampliação deste;

  - a resistência pode também ser calculada a partir da estratificação do solo 	e com uso de um programa adequado. Neste caso fica dispensada a 	medição da resistência de aterramento.

## Sequência para as inspeções:

Os procedimentos acima citados deverão ser efetuados na seguinte ordem cronológica:

- durante a construção da estrutura, para verificar a correta instalação 			dos eletrodos de aterramento e das condições para utilização das 			armaduras como integrantes da gaiola de Faraday;

- após o término da instalação do SPDA, para as inspeções prescritas 			anteriormente nos itens 4.1-a), 4.1-b) e 4.1-c);

- periodicamente, para todas as inspeções prescritas em 4.1, e respectiva 		manutenção, em intervalos não superiores aos estabelecidos em 4.3;

- após qualquer modificação ou reparo no SPDA, para inspeções 				completas conforme 4.1;

- quando for constatado que o SPDA foi atingido por uma descarga 			atmosférica, para inspeções;

- conforme 4.1-b) e 4.1-c).

## Periodicidade das inspeções

Uma inspeção visual do SPDA deve ser efetuada anualmente.

Inspeções completas conforme 4.1 devem ser efetuadas periodicamente, em intervalos de 5 anos, para estruturas destinadas a fins residenciais, comerciais, administrativos, agrícolas ou industriais, excetuando-se áreas classificadas com risco de incêndio ou explosão;

# ENSAIO DE CONTINUIDADE DA ARMADURA

A norma NBR-5419, em seu Anexo E, trás o seguinte:

- A continuidade elétrica das armaduras de um edifício deve ser 				determinada medindo-se com o instrumento adequado a resistência 			ôhmica entre a parte superior e a parte inferior da estrutura, procedendo 		a diversas medições entre pontos diferentes. Se os valores medidos forem 		da mesma ordem de grandeza e inferiores a 1,0 ohm, pode ser admitido 		que a continuidade das armaduras é aceitável.

- O instrumento adequado para medir a resistência deve injetar uma 			corrente de 1 A ou superior entre os pontos extremos da armadura sob 			ensaio, sendo capaz de, ao mesmo tempo que injeta essa corrente, 			medir a queda de tensão entre esses pontos. A resistência é calculada 			dividindo-se a tensão medida pela corrente injetada.

- Considerando que o afastamento dos pontos onde se faz a injeção de 			corrente pode ser de várias dezenas de metros, o sistema de medida 			deve utilizar a configuração de quatro fios, sendo dois para corrente e 			dois para potencial (conforme FIGURA 1), evitando assim o erro 				provocado pela resistência própria dos cabos de ensaio e de seus 			respectivos contatos. Por exemplo, podem ser utilizados miliohmímetros 			ou microhmímetros de quatro terminais, em escalas cuja corrente 				atenda às exigências de b).

- Não é admissível a utilização de multímetro convencional na função de 			ohmímetro, pois a corrente que este instrumento injeta no circuito é 			insuficiente para obter resultados representativos.

FIGURA 1 – MÉTODO DE MEDIÇÃO

No final da obra a contratada deverá realizar a medição de continuidade conforme anexo E da NBR5419 e emitir laudo técnico com os resultados obtidos, mostrando que os valores medidos encontram-se dentro dos limites apresentadas na NBR5419, e que a continuidade elétrica das armaduras do edifício estão garantidas.

# NOTAS

- Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos 			que tenha sido previamente proposta pela contratada e aprovada pela 		fiscalização do MPMG. Caso ocorram, estas alterações devem ser 			anotadas em projeto, durante todo o decorrer da obra, para realização 		posterior da atualização conforme construído (as built).

- Todos os tipos de materiais a serem adquiridos deverão ser apresentados  		à fiscalização para aprovação prévia, principalmente se aplicados 			materiais similares aos especificados.

- Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material 		(ex.: os condutores deverão ser de apenas um fabricante, os eletrodutos 		e acessórios deverão ser de um mesmo fabricante, etc.).

- Caso houver alterações no projeto, a contratada deverá atualizá-lo 			conforme construído, revisando os arquivos eletrônicos (CAD) e 				fornecendo-os em papel em CD ao MPMG.

- As instalações e serviços executados peça contratada deverão seguir as 		prescrições contidas no projeto, na lista de materiais, neste memorial, nas 		normas técnicas aplicáveis, nas recomendações dos fabricantes e as 			determinações feitas pela fiscalização do MPMG. Deverão ser 				empregadas as melhores técnicas, sem improvisações que 				comprometam a segurança pessoal e patrimonial. As soluções técnicas 			e acessórios recomendados pelos fabricantes devem ser adotados.

# NORMAS CONSULTADAS

- NBR-5419 - Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas – 			ABNT. Esta 	norma fixa as condições de projeto, instalação e 				manutenção de sistemas de 	proteção contra descargas 				atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações 	e estruturas contra a 		incidência direta dos raios. A proteção se aplica também 	contra a 			incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se 			encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior da 			proteção imposta pelo SPDA instalado.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

NBR-5419- Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - 2005