MEMORIAL DESCRITIVO

INFRAESTRUTURA PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

| PROPRIETÁRIO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS |  |  |
| OBRA: |  |  |
| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA |  | BAIRRO |
| RUA MARECHAL FLORIANO, LOTE 001P, QUADRA 45 |  | CENTRO |
| CIDADE | CEP | ESTADO |
| GOVERNADOR VALADARES |  | MINAS GERAIS |

ÍNDICE

1 OBJETIVO	3

2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES	3

3 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO E AUTOMAÇÃO	3

3.1 Detectores de Fumaça	4

3.2 Central de Alarme	6

3.3 Acionadores manuais	7

3.4 Avisadores Sonoro / Visuais	8

4  SISTEMA DE ELETRODUTOS E CAIXAS	9

5 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	9

5.1  Generalidades	10

5.2  Normas Básicas de Execução	11

6 TESTES DE ACEITAÇÃO	13

6.1  Responsabilidades	13

7 NOTAS	14

8 NORMAS CONSULTADAS	16

# OBJETIVO

O memorial tem como objetivo apresentar os critérios adotados para a elaboração do projeto de infraestrutura para o sistema de detecção e alarme de incêndio, seu dimensionamento e as especificações técnicas, que completam a documentação necessária ao desenvolvimento dos serviços na obra bem.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

  - ABNT – Associações Brasileira de Normas Técnicas

  - SA - American Standard Association

  - NEC - National Electric Code

  - NEMA - National Electrical Manufactures Association.

  - Corpo de Bombeiros de MG

Prioritariamente deverão ser consideradas as diretrizes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e Normas Técnicas da ABNT, na falta de informações destas deverão ser consultadas normas internacionais (ANSI, IEC, etc.).

# SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

O sistema de detecção é composto por detectores de fumaça e a central de comando.

## Detectores de Fumaça

Os detectores de fumaça deverão possuir base endereçável, com supervisão de retirada do detector. A comunicação com a central de comando será através da interligação com cabo de instrumentação para alarme de incêndio de três vias, com bitola de 1,5 mm², com filme de poliéster alumínio, cabo dreno e contato com a classe 2, isolação de 600V,  cobertura externa vermelha e padrão de cores internas vermelho, branco e preto.

O endereçamento deverá ser realização através de software. O microcontrolador dos módulos deverá armazenar toda a programação, seu endereço e informações sobre a comunicação em memória não volátil, ou seja, não perde dados na falta de alimentação.

Além das características acima citadas, os detectores também deverão possuir as seguintes especificações:

- Tipo: Analógico endereçável (inteligente);

- Caixa em PVC vermelha;

- Led vermelho para indicação de alarme e supervisão;

- Auto-travante;

- Área de cobertura: 36 m²;

- Tensão de alimentação: 18~26Vcc;

- Sem polaridade.

A seleção do tipo e do local de instalação dos detectores deve ser efetuada com base nas características mais prováveis de um principio de incêndio e do julgamento técnico, considerando-se os seguintes parâmetros:

- aumento de temperatura;

- produção de fumaça;

- produção de chama;

- materiais existentes nas áreas protegidas;

- altura e forma do teto;

- ventilação ambiente;

- temperaturas típica e máxima de aplicação;

- requisitos técnicos do equipamento.

Para o projeto, foram previstos dois tipos de detectores, os detectores pontuais ou iônicos e os termovelocimétricos

Os detectores iônicos são geralmente usados em locais contendo materiais cuja característica no principio da combustão é a geração de fumaça. A máxima área de cobertura desse tipo de equipamento, isolado em um ambiente livre e desobstruído, a uma altura de até 8,0 m, em teto plano ou com vigas de até 0,20 m, e com até 8 trocas de ar por hora é de 81 m². Essa área pode ser considerada um quadrado de 9,0 m de lado, inscrito em um circulo cujo raio seja igual a 6,3 m.

Os detectores termovelocimétricos são usados em ambientes com presença de materiais cuja característica de inicio da combustão gere pouca fumaça e muito calor, e essa rápida elevação da temperatura no sensor indique seguramente um principio de incêndio. São indicados, também, em ambientes com presença de vapor, gases ou muita partícula em suspensão, onde os detectores iônicos estão sujeitos a disparos indesejados. A máxima área de cobertura desse tipo de equipamento, instalado a uma altura de até 5,0 m, em teto plano ou com vigas de até 0,20 m, é de 36 m². Essa área pode ser considerada um quadrado de 6,0 m de lado, inscrito em um circulo cujo raio seja igual a 4,2 m.

A responsabilidade pela definição da necessidade e locação dos pontos de detecção de incêndio é do engenheiro responsável técnico pelo projeto de combate a incêndio aprovado pelo CBMMG. O projeto de infraestrutura  somente indica os eletrodutos, caixas e cabos necessários para atender ao projeto de combate a incêndio.

## Central de Alarme

A central de comando deve apresentar, no mínimo, as seguintes especificações:

- Display gráfico de cristal líquido;

- Painel gráfico de operação;

- Suporte para funções de isolamento dos detectores;

- Facilidade para operação e programação pelo visor de cristal líquido;

- Memória de 999 eventos;

- Capacidade para 16 laços e 500 dispositivos; Classe A

- Alimentação: 127Vca - 60Hz;

- Baterias: 24Vcc – 4A, do tipo selada, recarregável, isenta de manutenção, com autonomia mínima para 24 horas em supervisão na ausência da rede comercial e mais 15 minutos em situação de alarme geral a plena carga;

- Saídas digitais, sendo 5 para acionamento das sirenes;

- Contato fogo;

- Contato falha;

- Temperatura de operação: 0ºC ~ 55ºC.

Todos os equipamentos do sistema de alarme e detectores de fumaça deverão estar interligados na central de comando de incêndio e devem seguir o que determinam as normas NBR-17240/2010 e NBR-11836/1992 (ABNT), além do IT-14 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

## Acionadores manuais

São dispositivos usados para iniciação manual do alarme.

Deverão ser instalados, preferencialmente, junto aos hidrantes. Deverão, também, ser colocados em locais de transito de pessoas em situação de emergência, como saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, corredores, saídas de emergência para áreas externas,  etc. A área a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto da área protegida até o acionador mais próximo não poderá ser superior a 16 m. Em edificações com mais de um pavimento, cada pavimento devera possuir pelo menos um acionador manual. Os mezaninos somente estarão livres desta exigência se a distancia percorrida por uma pessoa, no ponto mais desfavorável do mezanino ate o acionador manual for inferior a 16 m.

A comunicação com a central de comando será através da interligação com cabo de instrumentação para alarme de incêndio de três vias, com bitola de 1,5 mm²,  com filme de poliéster alumínio, cabo dreno e contato com a classe 2, isolação de 600V,  cobertura externa vermelha e padrão de cores internas vermelho, branco e preto.

Os acionadores deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:

- Confeccionado em caixa metálica resistente contra impactos;

- Pintura eletrostática na cor vermelha;

- Chave de acionamento reforçada tipo push-botom NA;

- Martelo de ferro preso por corrente;

- Endereçável

## Avisadores Sonoro / Visuais

São equipamentos previstos para alertar as pessoas em situações de incêndio.

Foram previstos em quantidade suficiente, em locais que permitam sua visualização ou audição em qualquer ponto do ambiente no qual estão instalados, nas condições normais de trabalho sem impedir a comunicação verbal próximo ao local da instalação.

Assim como os acionadores manuais, os avisadores deverão ser instalados em locais de transito de pessoas em situação de emergência, como saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, corredores, saídas de emergência para áreas externas,  etc.

A comunicação com a central de comando será através da interligação com cabo de instrumentação para alarme de incêndio de três vias, com bitola de 1,5 mm²,  com filme de poliéster alumínio, cabo dreno e contato com a classe 2, isolação de 600V,  cobertura externa vermelha e padrão de cores internas vermelho, branco e preto.

Os avisadores deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:

- Resistor interno para supervisão pela central de alarme;

- Potência sonora: 120 dB;

- Tensão de alimentação: 24 Vcc;

- Cor: Vermelho;

- Consumo: 245 mA;

- Dimensões (L x P x A): 90 x 35 x 145 mm;

# SISTEMA DE ELETRODUTOS E CAIXAS

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicadas nos desenhos e nos locais necessários à correta passagem da fiação.

Cada linha de eletroduto entre caixas e/ou equipamentos deverá ser eletricamente contínua.

Todas as terminações de eletrodutos em caixas de chapa deverão conter buchas e arruelas galvanizadas.

Os eletrodutos vazios (secos) deverão ser cuidadosamente vedados quando da construção e posteriormente limpos e soprados, comprovando se estão totalmente desobstruídos e isentos de umidade e detritos. Deve-se deixar fio guia para facilitar a futura passagem dos condutores.

Os eletrodutos que se projetam de pisos ou paredes deverão estar em ângulo reto em relação à superfície.

Toda perfuração em laje, parede ou viga, deverá ser previamente aprovada pelo projetista estrutural.

Eletrodutos e caixas de passagem embutidos na laje, piso ou parede podem ser de PVC rígido.

Eletrodutos e caixas de passagem aparentes devem ser de aço galvanizado.

# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

## Generalidades

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de materiais e as indicações e especificações do presente memorial.

As especificações e os desenhos destinam-se a descrição e a execução de uma obra completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos.

O executor aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverão ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O executor não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

O executor obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e das especificações.

No caso de erros e discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer forma ser comunicado ao projetista.

As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso houver discrepâncias entre as escalas e as dimensões. O executor deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

Se do contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada ou detalhada, e assim deverá ser considerada, para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado diferentemente.

## Normas Básicas de Execução

Para os serviços de execução das instalações, constantes no projeto e descritos nos respectivos memoriais, ao executor se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços.

Os serviços deverão ser executados em perfeito sincronismo com o andamento das obras civis, devendo ser observadas as seguintes condições:

- Todas as instalações deverão ser executadas com condutores, condutos e equipamentos, cuidadosamente instalados, e firmemente ligados à estrutura de suportes e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

- Deverão ser empregadas ferramentas apropriadas a cada uso durante a concretagem, sendo que todas as pontas de tubos expostas, bem como as caixas, deverão ser vedadas por meio de “caps” galvanizados. Deverão ser empregadas, nos serviços, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

- Os serviços deverão ser executados por operários especializados.

- Nas passagens tomar as seguintes precauções:

  - nas passagens em ângulos quando existirem vigas e pilares - deixar previamente instaladas as tubulações projetadas.

  - nas passagens retas em vigas e pilares - deixar um tubo camisa de ferro fundido ou PVC, com bitola acima da projetada.

  - nas passagens das lajes - deixar caixas de madeira com dimensões apropriadas com a tubulação projetada.

- Quando conveniente, as tubulações embutidas serão montadas antes do assentamento da alvenaria.

- As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças especiais para este fim.

- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções deverão ser usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.

- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas a fim de se evitar futuras obstruções.

Os serviços, equipamentos e todos os materiais deverão atender e serem cobertos pelas seguintes normas:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

- SA - American Standard Association

- NEC - National Electric Code

- NEMA - National Electrical Manufactures Association.

Para os eventuais casos omissos, ao executor indicará os procedimentos e diretrizes a serem seguidas a seu exclusivo critério.

# TESTES DE ACEITAÇÃO

Os testes de aceitação serão definidos como testes de inspeção, requeridos para determinar quando as instalações podem ser energizadas para os testes operacionais finais.

A aceitação final dependerá das características de desempenho determinadas por estes testes, além dos operacionais, para indicar que as instalações executarão as funções para as quais foram projetadas.

Estes testes destinam-se a verificar se a mão de obra, métodos e materiais empregados na instalação dos equipamentos em referência estejam de acordo com as normas e principalmente de acordo com:

- especificações de serviços do projeto

- instruções do fabricante

- exigências do MPMG

## Responsabilidades

- A empresa instaladora será responsável por todos os testes, deverão ser executados por sua conta e realizados somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste.

- Todos os materiais dos testes de inspeção, com completa informação de todas as leituras tomadas, deverão ser incluídos num relatório para cada equipamento testado.

- Todos os relatórios de testes deverão ser preparados pela empresa instaladora, assinados por pessoa acompanhante, autorizados e aprovados pelo engenheiro responsável pela obra, sendo que deverão ser fornecidas à fiscalização no mínimo 02 (duas) cópias dos relatórios de testes, no máximo em 05 (cinco) dias após o término de cada teste.

- A empresa instaladora deverá fornecer todos os equipamentos de testes necessários e será responsável pela inspeção desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de aceitação.

- Todos os testes deverão ser planejados pela empresa instaladora e testemunhados pelo engenheiro responsável pela obra, sendo que nenhum teste deverá ser feito sem a sua presença.

- A empresa instaladora será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio dos equipamentos antes dos testes.

- A empresa instaladora será responsável pelas lâmpadas e fusíveis queimados durante os testes, devendo entregar todas as lâmpadas e fusíveis em perfeitas condições de utilização.

# NOTAS

- Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que tenha sido previamente proposta pela contratada e aprovada peça fiscalização do MPMG. Caso ocorram, estas alterações devem ser anotadas em projeto, durante todo o decorrer da obra, para realização posterior da atualização conforme construído (as built).

- Todos os tipos de materiais a serem adquiridos deverão ser apresentados à fiscalização para aprovação prévia, principalmente se aplicados materiais similares aos especificados.

- Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material (ex.: os condutores deverão ser de apenas um fabricante, os eletrodutos e acessórios deverão ser de um mesmo fabricante, etc.).

- Caso houver alterações no projeto, a contratada deverá atualizá-lo conforme construído, revisando os arquivos eletrônicos (CAD) e fornecendo-os em papel em CD ao MPMG.

- As instalações e serviços executados peça contratada deverão seguir as prescrições contidas no projeto, na lista de materiais, neste memorial, nas normas técnicas aplicáveis, nas recomendações dos fabricantes e as determinações feitas pela fiscalização do MPMG. Deverão ser empregadas as melhores técnicas, sem improvisações que comprometam a segurança pessoal e patrimonial. As soluções técnicas e acessórios recomendados pelos fabricantes devem ser adotados.

- Não será permitida a instalação de cabeamento elétrico e de telecomunicação em um mesmo conduto.

- Os eletrodutos de PVC rígido deverão ser do tipo rosqueável, antichama (não propagam chama), com roscas nas extremidades, fabricados e testados de acordo com a norma NBR 15465 e fornecidos em peças de 3,0 metros de comprimento, na cor preta e nos diâmetros indicados nas listas de materiais ou no projeto.

- Os eletrodutos de aço-carbono deverão ser do tipo rígido, galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), com rosca nas extremidades, fornecidos em peças de 3,0 metros de comprimento. De acordo com a aplicação, deverão ser fabricados e testados de acordo com as normas 	NBR 5624 (tipo leve) ou NBR 5598 (tipo pesado). As caixas de passagem e/ou equipamentos com dimensões de 4”x2” e 4”x4” deverão se fabricadas em chapa metálica esmaltada.

- Todas as caixas deverão ser entregues com  tampa, seja cega ou seja com equipamento incorporado (tomada, interruptor, etc.).

# NORMAS CONSULTADAS

- NBR-17240/2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. Esta Norma especifica requisitos para projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas manuais e automáticos de detecção e alarme de incêndio em e ao redor de edificações, conforme as recomendações da ABNT ISO/TR 7240-14.

- NBR-11836/1992 - Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio. Esta Norma fixa as condições técnicas mínimas, métodos de ensaios e critérios de comportamento exigíveis a detectores automáticos de fumaça do tipo pontual

- IT-14 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Estabelece os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, na segurança e proteção de uma edificação. Adequa o texto da NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio, para aplicação na análise e vistoria dos projetos técnicos de proteção contra incêndio submetidos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), atendendo ao previsto no Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado de Minas Gerais.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas