MEMORIAL DESCRITIVO

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

| PROPRIETÁRIO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS |  |  |
| OBRA: |  |  |
| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA |  | BAIRRO |
| RUA MARECHAL FLORIANO, LOTE 001P, QUADRA 45 |  | CENTRO |
| CIDADE | CEP | ESTADO |
| GOVERNADOR VALADARES |  | MINAS GERAIS |

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Considerações Iniciais:

## Histórico:

Trata-se de edificação classificada como Serviço Profissional / D-1, a ser construída na Rua marechal Floriano, Centro, Governador Valadares / MG.  A edificação possui 18 pavimentos, a área total é de 6.859,29 m2.

Das exigências legais:

Classificação conforme Decreto Estadual nº 46.595/14:

- Grupo = “D”

- Ocupação = Serviço Profissional

- Divisão = D-1

- Descrição = Repartições Públicas

- Exemplos = Edificações do Judiciário

Carga de incêndio de acordo com a IT-09 do Corpo de Bombeiros:

- Carga = 700 mj/m2.

Classificação quanto a carga de incêndio:

- Risco = Médio.

Informações sobre os sistemas de segurança adotados:

Conforme tabela “A” (exigências para edificações existentes com área superior a 1.200,00m2 ou  H>12m) do  anexo “A” da IT-01 do Corpo de Bombeiros, sendo:

- Segurança estrutural = Conforme IT-06 do Corpo de Bombeiros.

- Compartimentação vertical e horizontal = Conforme IT-07 do Corpo de Bombeiros.

- Controle de materiais de acabamento = Conforme IT-38 do Corpo de Bombeiros.

- Extintores de incêndio = Conforme IT-16 do Corpo de Bombeiros.

- Saídas de emergência = Conforme IT-08 do Corpo de Bombeiros.

- Sinalização de emergência = Conforme IT-15 do Corpo de Bombeiros

- Iluminação de emergência = Conforme IT-13 do Corpo de Bombeiros

- Hidrantes = Mantido conforme projeto aprovado em legislação anterior.

- Brigada de incêndio = Conforme IT-12 do Corpo de Bombeiros.

- Alarme de incêndio = Conforme IT-14 do Corpo de Bombeiros.

- Chuveiros automáticos = Conforme IT-18 do Corpo de Bombeiros.

Classificação quanto a altura (51,80m) :

- Tipo = III (Edificação medianamente alta, com altura com 30m<H<54m)

Sistemas Preventivos de Combate a Incêndio:

Proteção por Extintores:

A edificação foi classificada quanto à carga incêndio como de risco Médio, carga incêndio até 1200Mj/m². Desta forma, a área mínima de ação de cada unidade extintora manual é de 270m² (duzentos e setenta metros quadrados), devendo ser dispostos de maneira tal que possam ser alcançados de qualquer ponto da área protegida, sem que haja necessidade de serem percorridos, pelo operador, mais de 20 (vinte) metros.

O tipo de extintor está condicionado a natureza do fogo à extinguir, conforme o quadro abaixo:

| CLASSE DO FOGO | AGENTE EXTINTOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁGUA | ESPUMA MECÂNICA | GÁS CARBÔNICO | PÓ B/C | PÓA/B/C |  | HIDROCARBONETOS ALOGENADOS |
| A | (A) | (A) | (NR) | (NR) | (A) |  | (A) |
| B | (P) | (A) | (A) | (A) | (A) |  | (A) |
| C | (P) | (P) | (A) | (A) | (A) |  | (A) |
| D | Deve ser verificada a compatibilidade entre o metal combustível e o agente extintor. |  |  |  |  |  |  |

Nota: (A) Adequado à classe do fogo

(NR) Não recomendado à classe do fogo

(P) Proibido à classe do fogo.

Os extintores manuais devem ser instalados com sua parte superior a no máximo 1,60m. do piso. Quando instalados sobre tripé, deverão distar, no mínimo, 0,20m. do piso.

Os extintores devem permanecer desobstruídos e visíveis.

Cada extintor deverá ser sinalizado com placa quadrada, com cor de fundo vermelha e símbolo indicativo do equipamento em tinta fotoluminescente, instalada 20cm acima do extintor.

Os extintores devem possuir “selo de conformidade” do Inmetro e ser periodicamente inspecionados por profissional habilitado e ter sua carga renovada na época e condições recomendáveis.

Todo extintor deverá possuir uma etiqueta de identificação presa no seu bojo, com a data em que foi carregado, data da recarga e número de identificação. Esta etiqueta deverá ser protegida a fim de evitar que estes dados sejam danificados.

Sistema de Iluminação de Emergência

Foi proposta a instalação do sistema de iluminação de emergência ao longo das rotas de fuga de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. O Sistema será constituído de luminárias alimentadas por centrais de baterias que liga automaticamente na falta de energia elétrica e desliga quando a energia elétrica é restabelecida, providas de 2 lâmpadas fluorescentes, de potência  de 8 watts e difusor em acrílico transparente.

As luminárias deverão ser instaladas a uma altura mínima de 2,20m acima do piso, com fluxo luminoso do ponto de luz é superior a 420 lúmens, as centrais de baterias terão tensão de instalação de 127V e comutador de energia automático com relé e tempo de comutação do sistema de 32 milésimos de segundos (m.s). Os condutores devem ser do tipo “anti-chama”, com bitola mínima de #2,5mm2.

Sinalização de Emergência

Deverão ser instaladas placas de saída com indicação das saídas de emergência (sem seta) e com indicação da direção (esquerda ou direita) de uma rota de saída (com seta). As placas “sem seta” devem ser retangulares, com a mensagem “SAÍDA” escrita em fundo verde, com altura de letra sempre maior ou igual a 50mm. As outras placas, com indicação da direção das saídas, também devem ser retangulares, com fundo verde e seta indicativa, de acordo com a Instrução Técnica nº 15.

Proteção das escadas ou rotas de fuga:

Corrimão

- Os corrimãos devem ser instalados nas escadas, atendendo a NBR 9077/99 e conforme Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

- Afixados somente pela sua parte inferior, com altura entre 80cm e 92cm acima do nível da superfície superior do degrau, atendendo a NBR 9077/99 e de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

- Devem possuir a largura entre 3,8 e 6,5cm;

- Estar afastados, no mínimo, 4cm da face da parede a que estão fixados;

- O material do corrimão é de tubo em aço galvanizado incombustível.

Guarda-corpo

- Todas as saídas de emergência tais como escada, patamares, rampa, etc., localizadas junto à face externa dos pavimentos e mezaninos com lado aberto, devem possuir guardas contínuas para evitar quedas;

- As guardas são metálicas e possuem altura igual ou maior que 1,05m., medida verticalmente do topo da guarda ao nariz do degrau ou ao piso do patamar, balcão ou rampa;

- O desenho das guardas, corrimão e respectivas fixações devem ser de tal forma que não haja saliência, abertura ou elementos de grades ou painéis que possam enganchar em roupas.

Degraus e patamares

  - Devem possuir altura aproximada de 18cm., com tolerância de 0,05cm.;

  - Devem ter largura dimensionada pela fórmula de Blondel;

  - As escadas não possuem degraus com lance curvo (escada em leque), caso em que a medida do degrau será feita segundo a linha de percurso e a parte mais estreita destes degraus ingrauxidos não tenha menos de 15cm.;

  - Devem ter, num mesmo lance, larguras e alturas iguais e, em lances sucessivos de uma mesma escada, diferenças entre as alturas de degraus de, no máximo, 5cm.;

  - Podem ter bocel de 1,5cm., no mínimo, ou, quando este inexistir, balanço da quina do degrau sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor mínimo.

Proteção por alarme de incêndio:

A localização dos equipamentos do sistema deverá ser realizada conforme indicação no projeto.

CARACTERÍSTICAS

| 1. Sistema | Todo sistema deverá ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de tensão alternada e a auxiliar constituída por baterias ou no-break. |
| --- | --- |
| 2. Autonomia | Fontes auxiliar constituída por baterias ou no-break: 24 horas em regime de supervisão ou, no mínimo, 15 minutos no regime de alarme. Gerador: mesma autonomia prevista anteriormente. |
| 3. Centrais | Deverão ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e dos sinalizadores acústicos e acionar o alarme geral da edificação. |
| 4. Eletrodutos e fiação | Deverão atender a NBR 17240/2010. |
| 5. Elementos de proteção contra calor | Deverão ter resistência mínima de 60 minutos. |
| 6. Acionadores manuais | Deverão conter a indicação de funcionamento (verde) e alarme (vermelho).Instalação: entre 1,20m e 1,60m do piso acabado na forma de embutir ou de sobrepor. |
| 7. Painel ilustrativo | Deverá ser localizado na central e indicar o posicionamento dos acionadores manuais e detectores dispostos na edificação. Poderá ser substituído por um display da central que indique a localização do acionamento e detecção. |

Proteção das estruturas:

ANEXO O – MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS

METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, NBR 15200/2004 e NBR 14432/2001

A metodologia adotada será o Método Tabular, que se encontra detalhada na NBR 15200/2004.

Os ensaios de resistência ao fogo adotado serão os prescritos na NBR 15200/2004 conjuntamente com o método de ensaio da NBR 5628/1980 e o procedimento DEC-LSF-PE-047, a ser realizado por órgão credenciado, e serão aplicados nas vigas, lages e pilares.

DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRRF;

Para a definição dos TRRF`s foi adotada a tabela A da Instrução Técnica nº 06, conforme o item 5 “Procedimentos”  da referida Instrução Técnica.

TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

As estruturas principais terão TRRF de 120 minutos para colunas, contraventamentos e vigas conforme tabela A, Grupo D, Classe P5, da Instrução Técnica nº 06.

As compartimentações, escadas de segurança, selagens de shaft`s e divisórias entre as unidades autônomas serão executadas conforme os seguintes TRRF: Estruturas = 120 minutos e paredes da caixa de escada = 120 minutos. Tudo conforme item 5.7 da IT-06.

ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

Não foi adotada nenhuma condição para redução ou isenção de TRRF na presente edificação.

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO E/OU DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

Para fins de dimensionamento dos elementos estruturais e dos revestimentos para proteção passiva das estruturas, será contratado especialista em estruturas, que deverá seguir as normas prescritas na IT-06, ou outras que surgirem ou que vierem a substituí-las, conforme TRRF previsto neste Memorial.

No ato da vistoria, serão apresentados ART referente ao Projeto de Estruturas e execução, juntamente com as respectivas declarações de que o projeto e execução foram realizados conforme o prescrito na IT-06.

Proteção por hidrantes:

- Reserva técnica de incêndio = 25m3.

- Vazão = 250 L/M.

- Mangueiras = Ø 40mm com lances de 30m(2x15m) e 1x20m

- Esguichos = Compacto Ø 16mm.

- Tubulação = Aço carbono galvanizado Ø 63mm (classe DIN 2440)

A edificação é dotada de sistema de hidrantes composto por reserva técnica de água, tubulação e abrigos metálicos com mangueiras, que atendem ás exigências legais.

O sistema de hidrantes foi dimensionado para garantir o funcionamento simultâneo de dois hidrantes mais desfavoráveis. Para o tipo de sistema de hidrantes 3, a vazão mínima de cada hidrante é de 250 l/min.

Os hidrantes devem ser instalados a 1,30m. de altura em relação ao piso, em abrigo para mangueiras de dimensões conforme o projeto, executado em chapa metálica, pintado na cor vermelha, que contém um adaptador Storz 2.1/2”, um tampão Storz  2.1/2”, mangueiras empatadas c/ adaptadores Storz 2.1/2” e 01 esguicho com requinte, jato sólido, 13mm.

Todos os hidrantes estão situados em local de fácil acesso, permanentemente desobstruídos, não havendo nenhum localizado em escadas e rampas, dispostos de forma que qualquer ponto da edificação seja alcançado por um jato d’água.

As colunas dos hidrantes internos devem ser executadas em tubos aço carbono, galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 63mm, nas quais deverá ser rosqueada uma conexão de 2.1/2”(rosca BSP), com um registro angular 45o, diâmetro 2.1/2”, em bronze, com rosca BSP, na entrada, e saída com conexões “STORZ”, para engate rápido das mangueiras. A tubulação aparente deverá ser pintada na cor vermelha.

As mangueiras são fabricadas com camada externa de fibra sintética pura, com revestimento interno de borracha de vulcanização direta do tecido, sem emprego de cola, fabricação Superflex, diâmetro de 40mm.,  Tipo II, empatadas com juntas de união de engate rápido “STORZ”, com pressão de ruptura acima de 55 Kg/cm2, e de conformidade com a NBR 11.861/98.

A tubulação geral dos sistemas de Prevenção e Combate à Incêndio está interligada a um hidrante de recalque localizado externamente à edificação (passeio da rua) permitindo o abastecimento do sistema por fonte externa (Viaturas do Corpo de Bombeiros), em caso de falta de água.

O abastecimento da canalização hidráulica para combate a incêndio é por reservatório elevado, nas condições seguintes:

- A adução é feita por bombas para pressurização do sistema.

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) HIDRANTES MAIS DESFAVORÁVEIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1) HIDRANTE HI-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão necessária no requinte HI-1 -> |  |  | 22,9 | mca |  |  |  |
| Vazão no requinte com pressão necessária -> |  |  | 0,0042 | m3/s | ou | 250,47 | L/min |
| 1.2) HIDRANTE HI-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão necessária no requinte HI-2 -> |  |  | 22,9 | mca |  |  |  |
| Vazão no requinte com pressão necessária -> |  |  | 0,0042 | m3/s | ou | 250,47 | L/min |
| OBS.: | Requinte -> | 0,016 | m |  | Vazão Total: | 0,00835 | m3/s |
|  | Mangueira -> | 0,04 | m |  | C. Rugosidade: | 130 |  |
|  | Tubulação AB-> | 0,063 | m |  | C.Descarga: | 0,98 |  |
|  | Tubulação BD-> | 0,063 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-1 -> | 5,66 | m |  | Gravidade: | 9,80 | m/s2 |
|  | Altura de HI-2 -> | 9,03 | m |  | C. Rug. Tubo | 120 |  |
|  | Altura de HI-3 -> | 12,40 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-4 -> | 15,77 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-5 -> | 19,14 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-6 -> | 22,51 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-7 -> | 25,88 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-8 -> | 29,25 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-9 -> | 32,62 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-10 -> | 35,99 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-11 -> | 39,36 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-12 -> | 42,72 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-13 -> | 46,09 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-14 -> | 49,46 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-15 -> | 52,83 | m |  |  |  |  |
|  | Altura de HI-16 -> | 56,20 | m |  |  |  |  |
| 2) HIDRANTE MAIS FAVORÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) HIDRANTE HI-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão necessária no requinte HI-16 -> |  |  | 22,9 | mca |  |  |  |
| Vazão no requinte com pressão necessária -> |  |  | 0,0042 | m3/s | ou | 250,47 | L/min |
| 3) PERDAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |  |
| POR TRECHOS |  |  |  |  |  |  |  |
| TRECHO | DIÂMETRO | VAZÃO | COMP. | C.EQUIV. | C.TOTAL | P.UNIT. | P.TOTAL |
| J1 A-B | 63 | 500,94 | 8,68 | 18,36 | 27,04 | 0,14692 | 3,97271 |
| J2 B-C | 63 | 250,47 | 0,2 | 13,43 | 13,63 | 0,04075 | 0,55548 |
| J3 B-D | 63 | 250,47 | 3,37 | 13,43 | 16,8 | 0,04075 | 0,68467 |
| J4 B-E | 63 | 250,47 | 6,74 | 13,84 | 20,58 | 0,04075 | 0,83873 |
| J5 B-F | 63 | 250,47 | 10,11 | 14,25 | 24,36 | 0,04075 | 0,99278 |
| J6 B-G | 63 | 250,47 | 13,48 | 14,66 | 28,14 | 0,04075 | 1,14683 |
| J7 B-H | 63 | 250,47 | 16,85 | 15,07 | 31,92 | 0,04075 | 1,30088 |
| J8 B-I | 63 | 250,47 | 20,22 | 15,48 | 35,7 | 0,04075 | 1,45493 |
| J9 B-J | 63 | 250,47 | 23,59 | 15,89 | 39,48 | 0,04075 | 1,60898 |
| J10 B-K | 63 | 250,47 | 26,96 | 16,30 | 43,26 | 0,04075 | 1,76304 |
| J11 B-L | 63 | 250,47 | 30,33 | 16,71 | 47,04 | 0,04075 | 1,91709 |
| J12 B-M | 63 | 250,47 | 33,7 | 17,12 | 50,82 | 0,04075 | 2,07114 |
| J13 B-N | 63 | 250,47 | 37,07 | 17,53 | 54,6 | 0,04075 | 2,22519 |
| J14 B-O | 63 | 250,47 | 40,44 | 17,94 | 58,38 | 0,04075 | 2,37924 |
| J15 B-P | 63 | 250,47 | 43,81 | 18,35 | 62,16 | 0,04075 | 2,53329 |
| J16 B-Q | 63 | 250,47 | 47,18 | 18,75 | 65,93 | 0,04075 | 2,68694 |
| J17 B-R | 63 | 250,47 | 50,55 | 17,34 | 67,89 | 0,04075 | 2,76682 |
| J50 MANG. HI-1 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J51 REQ. HI-1 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J52 MANG. HI-2 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J53 REQ. HI-2 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J54 MANG. HI-3 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J55 REQ. HI-3 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J56 MANG. HI-4 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J57 REQ. HI-4 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J58 MANG. HI-5 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J59 REQ. HI-5 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J60 MANG. HI-6 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J61 REQ. HI-6 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J62 MANG. HI-7 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J63 REQ. HI-7 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J64 MANG. HI-8 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J65 REQ. HI-8 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J66 MANG. HI-9 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J67 REQ. HI-9 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J68 MANG. HI-10 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J69 REQ. HI-10 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J70 MANG. HI-11 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J71 REQ. HI-11 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J72 MANG. HI-12 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J73 REQ. HI-12 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J74 MANG. HI-13 | 40 | 250,47 | 20 |  | 20 | 0,04075 | 0,81509 |
| J75 REQ. HI-13 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J76 MANG. HI-14 | 40 | 250,47 | 30 |  | 30 | 0,04075 | 1,22263 |
| J77 REQ. HI-14 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J78 MANG. HI-15 | 40 | 250,47 | 30 |  | 30 | 0,04075 | 1,22263 |
| J79 REQ. HI-15 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| J80 MANG. HI-16 | 40 | 250,47 | 30 |  | 30 | 0,04075 | 1,22263 |
| J81 REQ. HI-16 | 16 | 250,47 |  |  | 0 | 0,51100 | 0,51100 |
| PERDA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Até HI-1 |  | Hf=J1+J2+J50+J51 -> |  |  | 5,85428 | mca |  |
| Até HI-2 |  | Hf=J1+J3+J52+J53 -> |  |  | 5,98347 | mca |  |
| Até HI-3 |  | Hf=J1+J4+J54+J55 -> |  |  | 6,13752 | mca |  |
| Até HI-4 |  | Hf=J1+J5+J56+J57 -> |  |  | 6,29157 | mca |  |
| Até HI-5 |  | Hf=J1+J6+J58+J59 -> |  |  | 6,44563 | mca |  |
| Até HI-6 |  | Hf=J1+J7+J60+J61 -> |  |  | 6,59968 | mca |  |
| Até HI-7 |  | Hf=J1+J8+J62+J63 -> |  |  | 6,75373 | mca |  |
| Até HI-8 |  | Hf=J1+J9+J64+J65 -> |  |  | 6,90778 | mca |  |
| Até HI-9 |  | Hf=J1+J10+J66+J67 -> |  |  | 7,06183 | mca |  |
| Até HI-10 |  | Hf=J1+J11+J68+J69 -> |  |  | 7,21588 | mca |  |
| Até HI-11 |  | Hf=J1+J12+J70+J71 -> |  |  | 7,36994 | mca |  |
| Até HI-12 |  | Hf=J1+J13+J72+J73 -> |  |  | 7,52399 | mca |  |
| Até HI-13 |  | Hf=J1+J14+J74+J75 -> |  |  | 7,67804 | mca |  |
| Até HI-14 |  | Hf=J1+J15+J76+J77 -> |  |  | 8,23963 | mca |  |
| Até HI-15 |  | Hf=J1+J16+J78+J79 -> |  |  | 8,39328 | mca |  |
| Até HI-16 |  | Hf=J1+J16+J80+J81 -> |  |  | 8,47316 | mca |  |
| 4) CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-1 -> |  | -23,09428 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-2 -> |  | -19,85347 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-3 -> |  | -16,63752 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-4 -> |  | -13,42157 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-5 -> |  | -10,20563 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-6 -> |  | -6,98968 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-7 -> |  | -3,77373 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-8 -> |  | -0,55778 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-9 -> |  | 2,65817 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-10 -> |  | 5,87412 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-11 -> |  | 9,09006 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-12 -> |  | 12,29601 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-13 -> |  | 15,51196 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-14 -> |  | 18,32037 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-15 -> |  | 21,53672 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica HI-16 -> |  | 24,82684 | m |  |  |  |  |
| Altura manométrica adotada -> |  | 25,00000 | m |  |  |  |  |
| 5) CÁLCULO DE POTÊNCIA DA BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA= | 4,6383 | cv |  |  |  |  |  |
| PARA MAIOR SEGURANÇA ADOTAREMOS UMA BOMBA DE 5cv |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO DE 500 L/M E PRESSÃO DE 25 MCA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) PRESSÕES E VAZÕES FINAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1) NO HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL HI-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 24,8057 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00434 | m3/s | ou | 260,68 | L/min |  |
| 6.2) NO HIDRANTE MAIS PRÓXIMO AO MAIS DESFAVORÁVEL HI-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 28,0465 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00462 | m3/s | ou | 277,19 | L/min |  |
| 6.3) NO HIDRANTE HI-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 31,2625 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00488 | m3/s | ou | 292,65 | L/min |  |
| 6.4) NO HIDRANTE HI-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 34,4784 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00512 | m3/s | ou | 307,33 | L/min |  |
| 6.5) NO HIDRANTE HI-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 37,6944 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00536 | m3/s | ou | 321,35 | L/min |  |
| 6.6) NO HIDRANTE HI-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 40,9103 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00558 | m3/s | ou | 334,77 | L/min |  |
| 6.7) NO HIDRANTE HI-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 44,1263 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00579 | m3/s | ou | 347,68 | L/min |  |
| 6.8) NO HIDRANTE HI-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 47,3422 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00600 | m3/s | ou | 360,13 | L/min |  |
| 6.9) NO HIDRANTE HI-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 50,5582 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00620 | m3/s | ou | 372,16 | L/min |  |
| 6.10) NO HIDRANTE HI-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 53,7741 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00640 | m3/s | ou | 383,81 | L/min |  |
| 6.11) NO HIDRANTE HI-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 56,9901 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00659 | m3/s | ou | 395,13 | L/min |  |
| 6.12) NO HIDRANTE HI-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 60,1960 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00677 | m3/s | ou | 406,09 | L/min |  |
| 6.13) NO HIDRANTE HI-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 63,4120 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00695 | m3/s | ou | 416,79 | L/min |  |
| 6.14) NO HIDRANTE HI-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 66,2204 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00710 | m3/s | ou | 425,92 | L/min |  |
| 6.15) NO HIDRANTE HI-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 69,4367 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00727 | m3/s | ou | 436,14 | L/min |  |
| 6.15) NO HIDRANTE HI-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Pressão Residual -> |  | 72,7268 | mca |  |  |  |  |
| B- Vazão Real no Requinte -> |  | 0,00744 | m3/s | ou | 446,36 | L/min |  |
| 7) VELOCIDADE DA ÁGUA NA TUBULAÇÃO E SUCÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| V=Q/A | A = Área (m2) |  | Q = Vazão (m3/s) |  | V = velocidade (m/s) |  |  |
|  | 0,003115665 |  | 0,0090 |  | 2,88 |  |  |

Proteção por chuveiros automáticos:

1. Especificações do sistema

a) Norma adotada: NBR 10897;

b) Classificação da edificação segundo o risco: risco leve (prédio de escritórios);

c) Área máxima de cobertura por bico de SPK: 18,60 m²;

d) Espaçamento máximo entre chuveiros: 4,60 m;

e) Distância mínima entre chuveiros: 1,80m;

f) Temperatura de ruptura do chuveiro 68°C – Bulbo vermelho;gf) Sprinklers do tipo pendente em todas as áreas e modelo padrão;

h) Pressão mínima de operação dos chuveiros:  56KPa

2. Cálculo hidráulico

a) Vazão mínima por bico de SPK

Q=k10p→Q=801056KPa=60l/min

Obs.: Foi considerada uma área de operação mais desfavorável de 270 m². Admitindo que cada bico cobre uma área de 18,6 m², a área de aplicação é coberta por 15 bicos. Levando-se em conta que cada bico tem uma vazão de 60 l/min, a vazão mínima necessária seria de 900 l/min. A Vazão foi arredondada para 1000 l/min e foi previsto uma reserva de 30,00 m³, considerando um tempo de funcionamento de 30 minutos, desta forma, a reserva atende perfeitamente ao exigido.

b) Velocidade de escoamento de água no trecho mais desfavorável

VCI=60,0m3h0,00785m2=0,01666m3s0,00785m2≃2,12ms

c) Pressão mínima requerida na bomba

hmt=PVGA+hgVGA−A+hpVGA

- Pressão mínima efetiva na válvula de governo: 110,00 KPa ou 11,00 mca;

- Altura geométrica entre a VGA e o chuveiro mais desfavorável: 3,30 m ou 3,30 mca;

- Perda de carga no trajeto da bomba até o chuveiro mais desfavorável:

hpVGA = 0,30.(11,00mca – 3,30mca) = 2,30mca

hpVGA = 23,00KPa

- Altura manométrica total:

hmt = 11,00 – 3,30 + 2,30 = 10mca

hmt = 100KPa

d) Seleção de bomba

- Altura manométrica total = 10,00 m

- Vazão total = 60 m³/h = 0,01666m3/s

P= 1000Kgf/m3 X 0,01666m3/s X 10m = 3,70cv

75,00 x 0,60

3. Especificação da bomba

A bomba deverá ter as seguintes características:

- Pressão mínima de 10 mca;

- Potência mínima de 5,00 CV;

- Vazão de 1000 l/min ou 60,00 m³/h

Proteção por controle de materiais de acabamento:

NORMAS ADOTADAS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 38/2014 – CBMMG – Controle de materiais de acabamento e de revestimento.

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2011 – CBPMESP – Controle de materiais de acabamento e de revestimento.

NBR 8660 – Ensaio de reação ao fogo em pisos – Determinação do comportamento com relação à queima utilizando uma fonte radiante de calor.

NBR 9442 – Materiais de construção - determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - método de ensaio.

ISO 1182 – Buildings materials – non-combustibility test.

ASTM E 662 – Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials.

MATERIAIS DE ACABAMENTO UTILIZADOS NA EDIFICAÇÃO:

ANEXO B

| QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACAMABENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICAÇÃO/ AMBIENTE | ELEMENTO CONSTRUTIVO | CLASSE ADOTADA | MATERIAL | NORMAS DE ENSAIO |
| Saídas | Piso | I e II | A definir | NBR 8660 ISO 1182 |
| Demais locais | Piso | I, II e III | A definir |  |
| Saídas | Parede/divisórias | A e B | A definir | NBR 9442 ASTM E 662 / ISO 1182 |
| Demais locais | Parede/divisórias | A, B, C e D | A definir |  |
| Saídas | Teto/forro | A e B | A definir | NBR 9442 ASTM E 662 / ISO 1182 |
| Demais locais | Teto/forro | A, B, C e D | A definir |  |
| Saídas | cobertura | A e B | A definir | NBR 9442 ASTM E 662 / ISO 1182 |
| Demais locais | cobertura | A, B, C e D | A definir |  |
|  | Isolamento termo acústico | Não possui | Não possui | XXXXXXXXXXXX |

Proteção por brigada de incêndio:

Considerando que o projeto refere-se a uma edificação a ser construída, não é possível, nesta fase, determinar qual será a população fixa da edificação.

Para tanto, conforme as exigências da IT-12 e orientações da Circular 009/09, será apresentado pelo proprietário, após a vistoria do empreendimento, a composição da brigada de incêndio da edificação