CENTRO INTEGRADO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. OLEGÁRIO MACIEL, Nº 515, 1º PAVIMENTO

BELO HORIZONTE/ MG

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV

PROJETO COMPLEMENTAR

HIDROSSANITÁRIO

1	Objetivo

Descrever os parâmetros, premissas e normas utilizadas para elaboração do projeto hidrossanitário predial da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude.

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR 5626/1998 – Instalação Predial de Água Fria

- NBR 8160/1999 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário

- NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de Águas Pluviais

3	instalações prediais de água fria

### 3.1	Materiais e componentes

# Para as escolhas das tubulações e componentes nas instalações de água fria, as seguintes premissas básicas foram adotadas no projeto:

- A potabilidade da água não pode ser colocada em risco;

- o desempenho dos componentes não podem ser afetados com o uso;

- os componentes devem ter desempenho adequado face às solicitações.

Dentro destas premissas, o projeto foi concebido com os seguintes materiais:

Os materiais empregados na confecção das caixas d'água devem preservar a potabilidade da água.

Os componentes abaixo listados devem obedecer às respectivas normas:

a) caixa de descarga – NBR 11852

b) hidrômetros – NBR 8193

c) torneira de bóia – NBR 10137

d) torneira de pressão – NBR 10281

3.2	Abastecimento e reservação

###### Do item 08.01 ao item 08.01.08

Todas as exigências da concessionária devem ser seguidas afim de não afetar a qualidade da água fornecida ao edifício.

De acordo com o item 5.2.8.2 da NBR 5626/1998, As tubulações de aviso, extravasão e limpeza devem ser construídas de material rígido e resistente à corrosão.

  - Rede de Distribuição

Todas as tubulações de esgoto e água para as instalações sanitárias, copas e bebedouros  serão novas.

###### Do item 08.02 ao item 08.02.06.01

###### Recomenda-se que as tubulações horizontais sejam instaladas com uma leve declividade, tendo em vista reduzir o risco de formação de bolhas de ar no seu interior. Pela mesma razão, elas devem ser instaladas livres de calços e guias que possam provocar ondulações localizadas.

  - Economia de água e conservação de energia

Uma boa opção para um conforto é o uso de torneiras que possuem arejador instalado na saída do orifício na superfície lateral que permitem a entrada de ar e dão ao usuário a sensação de uma vazão maior.

3.5   Tubulação passando através de paredes ou pisos estruturais

Onde houver necessidade de atravessar paredes, ou pisos, devem ser estudadas formas de permitir a movimentação da tubulação, em relação às próprias paredes ou pisos, pelo uso de camisas ou outro meio igualmente eficaz.

Não será permitida, a passagem de elementos de outras instalações, como é o caso de cabos elétricos.

# Nos casos onde há necessidade de selar o espaço existente entre a tubulação e a camisa ou outro meio utilizado, o selo deve ser permanentemente flexível para permitir a movimentação da tubulação.

3.6     Espalas

EM ÁREAS MOLHADAS:

-Foram consideradas as tubulações presas através de braçadeiras às alvenarias existentes e as espalas = tela + chapisco + acabamento (cerâmica e/ou pintura).

ESPALAS EM ÁREAS SECAS:

-Foram consideradas as tubulações presas através de braçadeiras às alvenarias existentes e as espalas = placas de gesso espaçadas aproximadamente 5cm de todos os lados (para evitar perfurações quando da instalação de divisórias)

3.7     Tubulações Enterradas

As tubulações enterradas devem resistir à ação dos esforços solicitantes resultantes de cargas de tráfego, bem como ser protegida contra corrosão e ser instalada de modo a evitar deformações prejudiciais decorrentes de recalques do solo. No pátio interno e entrada ha tráfego de veículos, as tubulações devem ser protegidas contra esforços do piso.

3.8    Execução

Caberá a construtora responsável pela execução da obra o atendimento de todos os itens constantes neste memorial e todas as normas nacionais sobre o assunto disponíveis. Atenção especial deve ser da a NBR 5626.

A execução das instalações prediais de água fria bem como o remanejamento destas instalações devem ser de responsabilidades de profissionais de nível superior, legalmente habilitados pelas leis do pais.

##### 4       REGISTROS, BARRILETE E CAIXAS D'ÁGUA

##### Fornecimento e instalação de registro de gaveta em metal, com acabamento cromado

###### Do item 08.02 ao item 08.02.06.01

Condições gerais:

Todos os registros deverão ser novos, reconhecidos no mercado como de boa qualidade.

As referências de acabamento dos metais são: Deca linha Izy plus, Fabrimar linha Chiara, Docol linha lóggica ou similar, desde que previamente aprovadas pelos autores do projeto, na superintendência de Engenharia  e Arquitetura.

08.02.04.01  REGISTRO de gaveta com acabamento- 3/4”

Local: Instalação sanitárias e copa.

08.02.04.02  REGISTRO de gaveta com acabamento- ”

Local: Instalação sanitárias.

08.02.04.03  REGISTRO de gaveta com acabamento- ”

Local: IS. Deficientes

08.02.04.04  REGISTRO de gaveta com acabamento- ”

Local: IS. Deficientes

##### Fornecimento e instalação de registro de gaveta em metal, com acabamento bruto amarelo.

###### Do item 08.02.02 ao item 08.02.02.02

08.02.02.01  REGISTRO de gaveta bruto- ”

Local: Limpeza caixa d’ água.

08.02.02.02  REGISTRO de gaveta bruto- 

Local: Alimentação das prumadas.

FORNECIMENTO e instalação de caixas d' água

08.02.03 CAIXA D'ÁGUA em fibra de vidro, volume de 3000 litros

O projeto foi elaborado considerando que o abastecimento de água será proveniente da rede pública de abastecimento.

Todas as exigências da concessionária devem ser seguidas afim de não afetar a qualidade da água fornecida ao edifício e aos demais consumidores da região.

A superfície do fundo do reservatório deve ter uma ligeira declividade no sentido da entrada da tubulação de limpeza, de modo a facilitar o escoamento da água e a remoção de detritos remanescentes. As caixas d' água deverão ser instaladas conforme a indicação do fabricante, para o prefeito funcionamento. Na tubulação de limpeza, em posição de fácil acesso e operação, deve haver um registro de fechamento. A descarga da limpeza não deve trazer transtornos aos usuários.

A água que extravasar pelo “ladrão” será lançada em lugar vizível para rápida percepção e resolução do problema. Nunca a tubulação do extravasor será conectada à rede pluvial ou de esgoto.

08.02.05 FORNECIMENTO e instalação de torneira bóia.

O alimentador predial deve ser dotado, de torneira de bóia.

A torneira de bóia deve ser adequadamente instalada no reservatório que ela abastece, de modo a garantir a manutenção dos níveis de água previamente estabelecidos considerando as faixas de pressão a que estão submetidas.

08.02.06 FORNECIMENTO e instalação de cavalete padrão concessionária local.

O cavalete, o hidrômetro, bem como o seu abrigo, devem obedecer às exigências estabelecidas pela concessionária.

O hidrômetro da edificação será novo e independente, e abastecerá exclusivamente as caixas d' água em fibra, no 1º pavimento.

## 5      LOUÇAS e metais

##### Do item 08.03 ao item 08.03.09

Condições gerais

# Todas as louças e metais deverão ser novas, reconhecidas no mercado como de boa qualidade.

# Os metais para equipamentos sanitários serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem;

# as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

# As referências de acabamento das louças são: Deca - Linha Ravena e linha conforto para instalações sanitárias dos portadores de deficiência física;   Celite - Linha Azaléa;  Incepa- Linha Flamingo ou similar.

# Pode-se utilizar qualquer marca nacional ou importada, que goze de iguais prerrogativas, desde que previamente aprovadas pelos autores do projeto, na Superintendência de Engenharia  e Arquitetura.

##### 08.03.01– FORNECIMENTO e instalação de lavatório suspenso com coluna suspensa,  para portadores de necessidades especiais, em louça, branco  e acessórios.

Para instalações sanitárias de portadores de necessidades especiais; Cor branca, qualidade extra, conforme indicado em projeto, Deca- Vogue Plus linha conforto cod. L51+coluna suspensa 1V, ou similar.

Dimensões do lavatório:  * comprimento=550mm

* largura=470mm

Dimensões da coluna suspensa mais o lavatório:

*altura=480mm

##### 08.03.02– FORNECIMENTO e instalação de lavatório em louça, branco, suspenso com coluna suspensa e acessórios.

Qualidade extra, Celite- linha City, Icasa- linha Sabatini, Incepa- linha Calypso  ou similar.

08.03.03 FORNECIMENTO e instalação de vaso sanitário autosifonado, para válvula de descarga, linha conforto para portadores de necessidades especiais.

# Para instalações sanitárias de portadores de necessidades especiais; Cor branca, qualidade extra, conforme indicado em projeto, Deca- linha conforto  cod. P-510. ou similar.

Local:  Nas instalações sanitárias acessíveis feminina e masculina.

Dimensões da peça:

* comprimento=485mm

* largura=360mm

*altura=440mm

*altura total do vaso sanitário para portadores de necessidades especiais  h=460mm ( já incluso o assento móvel).

08.03.04 - FORNECIMENTO e instalação de vaso sanitário auto-sifonado, com caixa acoplada e acessórios.

# As bacias sanitárias serão de qualidade extra, convencional, com caixa acoplada, conforme indicado nos projetos arquitetônico e hidrossanitário,

# com volume de descarga reduzida – 6 litros, conforme NBR-6452, com  dimensões e acabamento  conforme descrito abaixo:

# Local:  Nas instalação sanitárias comuns no 1º pavimento.

# Vaso sanitário com caixa acoplada, cor branco, qualidade extra. Celite- linha City, Icasa- linha Sabatini, Incepa- linha Calypso ou similar.

08.03.05  FORNECIMENTO e instalação de válvula de descarga- 1.1/2” e acabamento.

# A válvula de descarga, para bacia sanitária da instalação do banheiro de pessoas com necessidades especiais, terão corpo em bronze, resistente à corrosão, terão as bitolas conforme indicadas em projeto,  atuação com acionamento suave, com ciclo de operação automático e autolimpante, com acabamento cromado, Hidra ou similar.

# Válvulas de fechamento não devem originar choques mecânicos durante o funcionamento e não devem apresentar vazamentos ao fechar, instaladas a 1,0m do piso acabado.

# As referências de acabamento das válvulas são: Deca, Docol, Fabrimar ou

# similar.

##### 08.03.06- FORNECIMENTO e instalação de cuba de embutir média em aço inox nº2,  com válvula de metal cromado, tipo americana para pia de cozinha

A cuba em aço inox 304, nº 2.

# Na pia da cozinha, será instalada válvula americana com acabamentos cromados, para bojo em aço inox.

# 08.03.07- FORNECIMENTO e instalação de torneira de pressão /2”em metal.

# 08.03.07.01- Para lavatório acessível, tipo alavanca, bica alta cromada, com fechamento automático, referências: Decamatic conforto, DECA – acionamento alavanca e fechamento automático, Benefit Presmatic -Docol ou equivalente.

08.03.07.02- Para lavatório comum, bica alta, modelos referência: Deca linha Izy plus, Fabrimar linha Chiara e  Docol linha Lóggica.

# similar.

# Na pia da cozinha, será instalada válvula americana com acabamentos cromados, para bojo em aço inox.

# 08.03.07.03- TORNEIRA de pressão metálica para limpeza

Serão instaladas torneiras a 50cm do piso, nos banheiros, abaixo dos lavatórios, vide isométricos. Material latão, com acabamento cromado, mecanismo de acionamento por volante em cruz. -  DECA linha Izy,  FABRIMAR linha Misty, Celite linha ECO ou equivalente.

08.03.07.04- TORNEIRA de pressão metálica para pia da copa

Para copa, bica alta, móvel, em metal cromado, DECA- linha Fast, DOCOL- linha Novitá, FABRIMAR- linha Pratika ou equivalente, com arejador,  material latão,  com acabamento cromado, mecanismo de acionamento por volante cilíndrico.

# Na pia da copa será instalada válvula americana com acabamentos cromados, para bojo em aço inox.

08.03.08.01- SIFÃO cromado- lavatório

# Os sifões para lavatórios deverão ser do tipo garrafa rígido, DN 25 x DN 40

# (1 “x 1 ½”), com acabamento cromado.

08.03.08.02-  SIFÃO cromado- pia

# O sifão para pia da copa, deverá ser do tipo garrafa, DN 25 x DN 40

# (1.1/2 “x 2”), com acabamento cromado.

08.03.09 -  MÃO-DE-OBRA para a instalação de bebedouro e purificador.

Os bebedouros e purificadores serão cedidos pela Procuradoria de Justiça, a construtora somente deixará o ponto hidráulico e fará a instalação.

6   instalações para esgoto sanitário

TUBOS e conexões de PVC rígido, soldável.

### Do item 08.04 ao item  08.04.05.01

# O sistema de esgoto sanitário tem por função básica coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários a um destino apropriado.

# O sistema predial de esgoto sanitário projetado é do tipo separador absoluto.

Todo os aparelhos sanitários estão protegidos por desconectores.

Todas as prumadas verticais: esgoto, água pluvial e ventilação serão presas por braçadeiras às alvenarias. (Vide item 3.6).

6.1   Ramais de Descarga e Esgoto

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante.

# Devem ser adotadas as seguintes declividades mínimas:

# a) 3% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm

# b) 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm

6.2	Subcoletores e coletor predial

# Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes

# por gravidade, respeitando-se as declividades mínimas já listadas no item 4.1.

# No coletor predial e nos subcoletores não devem existir inserções de quaisquer dispositivos ou embaraços ao natural escoamento de despejos, tais como desconectores, fundo de caixas de inspeção de cota inferior à do perfil do coletor predial ou subcoletor e bolsas de tubulações dentro de caixas de inspeção.

6.3	Dispositivos complementares

A caixa de gordura e caixas de inspeções devem ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos adequados para inspeção, possuir tampa de fecho hermético e constituídos de matérias não atacáveis pelo esgoto.

Todas as caixas serão novas.

6.4	Subsistema de Ventilação

O subsistema de ventilação adotado é provido de ventilação secundária. A ventilação secundária referida consiste, basicamente, em ramais de ventilação que interligam os ramais de descarga ou de esgoto às colunas de ventilação que são prolongados 50cm acima da cobertura e finalizadas com mitra ou chapéu de ventilação.

## Componentes do subsistema de ventilação

Toda tubulação de ventilação deve ser instalada com aclive mínimo de 1% de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ingressar

possa escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou de esgoto em que o ventilador tenha origem.

6.5      Materiais

Foi adotado o PVC como material padrão para as redes de esgoto sanitário.

6.6     Execução/ qualidade

O 1º pavimento fará a rede interna de seu andar e a conectará ás caixas no pátio externo. O esgoto, dos banheiros frontais (no 1º pavimento), terá ligação independente e será feito pela obra do 1º pavimento.

O 2º pavimento fará a rede de esgoto do seu andar e a rede externa (pátio interno e lateral direita), até a entrega na rede pública.

É de responsabilidade da construtora contratada para execução da obra o atendimento de todos os itens constantes neste memorial e todas as normas nacionais sobre o assunto disponíveis. Atenção especial deve ser da a NBR 8160.

A execução das instalações prediais de esgoto sanitário bem como o remanejamento destas instalações devem ser de responsabilidades de

profissionais de nível superior, legalmente habilitados pelas leis do país.

## 7-  CAIXAS subterrâneas em alvenaria para esgoto sanitário.

As caixas de inspeção externas à  edificação, que atendem aos banheiros para portadores de necessidades especiais, serão em alvenaria em concreto, com descrições indicadas no projeto hidrossanitário.

Em forma prismática, de base quadrada, com tampa facilmente removível, permitindo perfeita vedação.

Fundo inclinado no sentido do escoamento de modo a assegurar rápido esgotamento do esgoto e evitar formação de depósitos.

Será usada para mudanças de direção da tubulação, inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações.

Deverá ter paredes e fundo perfeitamente vedados, evitando infiltração de líquidos no solo.

Fazer teste de estanqueidade enchendo a caixa com água até o transbordamento. A água deverá permanecer neste nível Máximo por 15 minutos.

08.05.01- FORNECIMENTO e instalação de caixas de inspeção

Em alvenaria com tijolo maciço 60X60X80cm, revestida em cimento e areia, traço 1:4, e=2cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPa, escavação reaterro e bota fora.

As caixas de inspeção externas à  edificação, que atendem aos banheiros para portadores de necessidades especiais, serão em alvenaria em concreto, com descrições indicadas no projeto hidrossanitário.

9- DRENO de ar condicionado

Item 08.06

Serão usados tubos em PVC rígido, marrom soldável.

A drenagem da umidade condensada, retirada do ar, será canalizada e encaminhada para as caixas sifonadas ou descidas de água pluvial e logo para as caixas de captação pluvial conforme projeto hidrossanitário.

Os drenos deverão ter inclinação de 1%, no sentido do esgotamento.

10- VENTILAÇÃO mecânica

Item 08.07

Kit para ventilação mecânica nos IS.s frontais, tem a finalidade de efetuar a renovação do ar em ambientes mal ventilados, tornando-os mais saldáveis. Serão instalados no forro e saída na parede.

Diâmetro do tubo 100mm, motor de 20w.

11- REMOÇÕES

Item 08.08

Do item 08.08.01 ao item 08.08.05

Louças, metais comuns e especiais- as louças e metais serão removidas sem reaproveitamento na obra, devendo ser listadas e apresentadas ao

fiscal da superintendência de Engenharia e Arquitetura para devido destino dos materiais.

Tubulações embutidas e aparentes-  serão removidas, inclusive qualquer item de fixação, e trocadas por novas conforme projeto hidrossanitário.

12- FUROS

Feitos por broca diamantada

Item 08.09

Locais- Na laje de teto do 1º pavimento, os furos são para os tubos de ventilação, água e água pluvial frontal. Posicionamento dos furos vide projeto.

Será necessário para a realização dos furos na obra:

-Disponibilizar ponto de energia para ligação do maquinário.

-Desobstruções do local para realização das atividades;

-Programar local e pessoa responsável para acompanhar serviços e assinar relatórios diários.

13- BRAÇADEIRAS

Item 08.10

Todas as prumadas  externas, serão presas por braçadeiras.

Todas tubulações que “correrem” pelo teto ou parede serão presas por braçadeiras e/ou fitas metálicas perfuradas-19mmx0,50mm com um espaçamento mínimo de 1,00 metro para os diâmetros de 20 a 50 mm e de 1,50 metros para demais diâmetros.

## 14- AS BUILT

Quando houver alterações nos projetos, será exigido o “as built” (como construído). Antes de “fechar” com massa as tubulações de esgoto e água nas paredes e pisos, fotografá-las. As correções deverão ser providenciadas pela Contratada, em mídia eletrônica ( CD ), em AutoCad, atualizando os projetos, que foram entregues pela superintendência de Engenharia e Arquitetura.

____________________________________

Juliane Baêta Pontes Moscatelli

Crea 63.769/D

MAMP 3446