ANEXO I (LOTE 1)

Especificação do Equipamento

| QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | MODELO | QUANTIDADE DE PARADAS | CAPACIDADE (Kg) | VELOCIDADE (m/min) | NÚMERO DE EQUIPAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elevador de passageiro | GEN | 3 | 600 | 75 | NN5804 |
| # Endereço | R. Maria José Siqueira Rigotti, nº 85, Bairro Santa Rita II – Pouso Alegre MG |  |  |  |  |  |

ROTINAS DE MANUTENÇÕES MÍNIMAS A SEREM ADOTADAS

De acordo com o mês em curso, executar o serviço de manutenção conforme o plano de manutenção seguinte:

| Serviços | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| A1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A2 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| A3 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| A4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| B2 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| B3 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| C1 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| C2 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

O significado dos códigos de serviço são os seguintes:

A1 – MANUTENÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS

- Verificar o estado geral dos elevadores

- Verificar os dispositivos de segurança e de interface com os passageiros

- Verificar os parâmetros de funcionamento dos elevadores

- Limpar e organizar a casa de máquinas

- Varredura

- Limpeza dos vitrôs

- Limpeza das luminárias

- Manutenção da iluminação

- Verificação do estado dos extintores de incêndio

- Lubrificação

- Exame geral dos equipamentos

- Manutenção dos cabos de aço e suas fixações

- Manutenção de proteções para equipamentos girantes expostos

- Medição das correntes nominais da máquina primária

Observação: Medir com a máquina de tração em funcionamento e comparar com a corrente de placa, intervindo corretivamente sempre que se detectar desequilíbrio entre fases maior que 20% (vinte por cento) ou sobrecorrentes acima de 10% (dez por cento) em relação à corrente nominal.

- Verificar condição das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das máquinas primárias

- Verificar existência e estado de conservação dos desenhos elétricos de cada elevador, mantendo-os sempre em ordem, numerados e acessíveis ao CREA-MG.

A2 – MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E QUADRO DE FORÇA

- Limpeza geral

- Manutenção do quadro de comando verificando parâmetros, ligações, aterramentos e circuitos de proteção

- Verificar funcionamento, ligações, aterramentos e circuitos de proteção

- Manutenção do quadro de força, verificando parâmetros, ligações, aterramentos e circuitos de proteção

- Medir as temperaturas dos contatos de todos os relés de alimentação das cargas, empregando termômetro a laser, intervindo corretivamente nos casos em que se verificar temperaturas maiores que 70ºC (setenta graus celcius)

A3 – MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO

- Limpar a máquina

- Manutenção do freio da máquina de tração

- Manutenção da polia de tração

- Manutenção de engrenagens e mancais

- Completar nível de óleo do carter e graxa dos mancais da máquina

- Lubrificação dos cabos de aço

- Manutenção do motor da máquina de tração

- Verificação dos parâmetros de funcionamento do motor de tração

- Verificar condição das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das máquinas de tração

- Medir tensões entre fase e massa (carcaça dos painéis e motores); Ref. 127V +/- 5%

A4 – MANUTENÇÃO DO APARELHO DE SEGURANÇA, PÁRA-CHOQUES E LIMITES

- Manutenção do limitador de velocidade

- Manutenção de freios de segurança

B1 – MANUTENÇÃO A PARTIR DE DENTRO DA CABINA

- Verificação dos dispositivos de segurança para passageiros

- Manutenção de iluminação da cabina (iluminação normal e de emergência)

- Manutenção dos dispositivos de comunicação, operação e controle.

- Manutenção da simbologia dos dispositivos de operação

- Verificar o funcionamento da intercomunicação de emergência bem como dos dispositivos de sinalização e alarme

- Verificar o sistema de ventilação

- Verificar o funcionamento e conservação das portas, inclusive das barreiras eletrônicas/mecânicas

B2 – MANUTENÇÃO A PARTIR DO TOPO DO CARRO

- Limpeza do topo do carro

- Limpeza da caixa de corrida

- Manutenção da folga superior do carro

- Manutenção dos limitadores de percurso normal

- Manutenção dos limitadores de percurso final

- Dispositivo de nivelamento da cabina

- Lubrificar as guias da cabina e do contrapeso

- Manutenção do alinhamento de guias

- Verificação do desgaste dos cursores do carro e do contrapeso

- Lubrificação dos fixadores dos cabos de tração do carro e contrapeso

- Manutenção de cabos de aço e critérios de condenação

- Lubrificar e reapertar caixa e roldana da alavanca da roldana dos trincos

- Manutenção dos dispositivos de operação, travamento e contato de portas da cabina e de pavimento e rampas móveis

- Interconexões de folhas múltiplas de portas

- Manutenção de botoeira de inspeção

- Manutenção dos dispositivos de desengate do cabo do limitador de velocidade

- Manutenção das longarinas da armação do carro

- Manutenção dos dispositivos de nivelamento de carros

- Manutenção das caixas de ligações elétricas da caixa de corrida e cabos de comando

- Manutenção das polias superiores e de desvio

- Manutenção da saída de emergência no teto da cabina

B3 – MANUTENÇÃO A PARTIR DO PAVIMENTO

- Manutenção de portas de pavimento

- Manutenção dos dispositivos de destravamento das portas de pavimento

- Manutenção dos dispositivos de travamento de portas de pavimento

- Manutenção dos protetores das plataformas (aventais)

- Manutenção das portas da cabina e conexos

- Manutenção dos avisos da prefeitura e órgãos públicos

- Limpar e lubrificar barra de suspensão da porta da cabina, roldanas, corrente, rampa móvel e todas as articulações mecânicas do operador de porta da cabina

- Verificação do desgaste das roldanas, pivôs e buchas dos braços de acionamento do operador de porta da cabina

- Limpar e ajustar o operador de porta da cabina

- Manutenção das sinalizações do pavimento e botões de chamada

- Verificação dos botões da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

- Verificação das fixações da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

- Verificação do funcionamento das setas de sentido e indicadores de posição

C1 – MANUTENÇÃO A PARTIR DO POÇO

- Manutenção do poço e de seus equipamentos conexos

- Limpeza dos equipamentos

- Limpeza do piso

- Lubrificação

- Manutenção da iluminação, interruptor de segurança, tomada elétrica, escada de acesso, materiais estranhos

- Manutenção de pára-choques hidráulicos do carro e do contrapeso

- Manutenção de pára-choques de mola do carro e do contrapeso

- Manutenção de protetores do contrapeso

- Manutenção do tensor do cabo do limitador de velocidade

- Manutenção das correntes e cabos de compensação e polias

C2 – MANUTENÇÃO SEMESTRAL

- Ensaio de limitadores de percurso normal, final e de emergência e do dispositivo de redução da velocidade.

- Aferir dispositivo de limitação de carga

C3 – MANUTENÇÃO ANUAL

- Exame e ensaio de limitadores de velocidade e freios de segurança

- Ensaio de pára-choques

- Verificar o desgaste da coroa sem fim

- Medir, com megôhmetro, a resistência de isolamento entre bobinas, das máquinas de tração e geradores.

NOTA: Todas as irregularidades detectadas nas verificações/inspeções/medições deverão ser prontamente corrigidas e relatadas no Relatório Técnico (fichas)/Manutenção Mensal.