ANEXO C

ROTINAS DE MANUTENÇÃO MÍNIMA A SEREM ADOTADAS

De acordo com o mês em curso, executar o serviço de manutenção conforme o plano de manutenção seguinte:

| Servi ços | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| A1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A2 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| A3 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| A4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| B2 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| B3 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| C1 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| C2 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

O significado dos códigos de serviço são os seguintes:

A1 – MANUTENÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS

a Verificar o estado geral dos elevadores

b Verificar os dispositivos de segurança e de interface com os passageiros

c Verificar os parâmetros de funcionamento dos elevadores

d Limpar e organizar a casa de máquinas

eVarredura

f Limpeza dos espelhos internos das cabinas

g Limpeza das luminárias

h Manutenção da iluminação

i Verificação do estado dos extintores de incêndio

jLubrificação

k) Exame geral dos equipamentos

l) Manutenção dos cabos de aço e suas fixações

m) Manutenção de proteções para equipamentos girantes expostos

n) Medição das correntes nominais da máquina primária

Verficação do funcionamento dos intercomunicadores de cabina

Verificação do funcionamento das porta de pavimento

Verficação das botoeiras de pavimento

Verficação da botoeiras dos painéis internos das cabinas

Verficação do funcionamento do programa de controle de tráfego (TKvison)

Observação: Medir, com a máquina de tração em funcionamento e comparar com a corrente de placa, intervindo corretivamente sempre que se detectar desequilíbrio entre fases maior que 20% (vinte por cento) ou sobre correntes acima de 10% (dez por cento) em relação à corrente nominal.

o) Verificar condição das escovas, porta-escovas, comutadores e anéis coletores das máqui- nas primárias

p) Verificar existência e estado de conservação dos desenhos elétricos de cada elevador, mantendo-os sempre em ordem, numerados e acessíveis ao CREA-MG.

A2 – MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E QUADRO DE FORÇA

a Limpeza geral

b Manutenção do quadro de comando verificando parâmetros, ligações, aterramentos e cir- cuitos de proteção

c Verificar funcionamento, ligações, aterramentos e circuitos de proteção

d Manutenção do quadro de força, verificando parâmetros, ligações, aterramentos e circui- tos de proteção

e Medir as temperaturas dos contatos de todos os relés de alimentação das cargas, empre- gando termômetro a laser, intervindo corretivamente nos casos em que se verificar tem- peraturas maiores que 70ºC (setenta graus celcius)

A3 – MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO

a Limpar a máquina

b Manutenção do freio da máquina de tração

c Manutenção da polia de tração

d Manutenção de engrenagens e mancais

e Completar nível de óleo do carter e graxa dos mancais da máquina

f Lubrificação dos cabos de aço

g Manutenção do motor da máquina de tração

h Verificação dos parâmetros de funcionamento do motor de tração

i	Verificar condição das escovas, porta-escovas, comutadores e anéis coletores das máqui- nas de tração

j Medir tensões entre fase e massa (carcaça dos painéis e motores); Ref. 127V +/- 5%

A4 – MANUTENÇÃO DO APARELHO DE SEGURANÇA, PÁRA-CHOQUES E LIMITES

- Manutenção do limitador de velocidade

- Manutenção de freios de segurança

B1 – MANUTENÇÃO A PARTIR DE DENTRO DA CABINA

- Verificação dos dispositivos de segurança para passageiros

- Manutenção de iluminação da cabina (iluminação normal e de emergência)

- Manutenção dos dispositivos de comunicação, operação e controle.

- Manutenção da simbologia dos dispositivos de operação

- Verificar o funcionamento da intercomunicação de emergência bem como dos dispositivos de sinalização e alarme

- Verificar o sistema de ventilação

- Verificar o	funcionamento e conservação dasportas,inclusivedas	barreiras eletrônicas/mecânicas

B2 – MANUTENÇÃO A PARTIR DO TOPO DO CARRO

aLimpeza do topo do carro

b Limpeza da caixa de corrida

c Manutenção da folga superior do carro

d Manutenção dos limitadores de percurso normal

eManutenção dos limitadores de percurso final

f Dispositivo de nivelamento da cabina

gLubrificar as guias da cabina e do contrapeso

h Manutenção do alinhamento de guias

iVerificação do desgaste dos cursores do carro e do contrapeso

j Lubrificação dos fixadores dos cabos de tração do carro e contrapeso

k Manutenção de cabos de aço e critérios de condenação

l Lubrificar e reapertar caixa e roldana da alavanca da roldana dos trincos

m Manutenção dos dispositivos de operação, travamento e contato de portas da cabina e de pavimento e rampas móveis

n Interconexões de folhas múltiplas de portas

o Manutenção de botoeira de inspeção

p Manutenção dos dispositivos de desengate do cabo do limitador de velocidade

q Manutenção das longarinas da armação do carro

r Manutenção dos dispositivos de nivelamento de carros

s Manutenção das caixas de ligações elétricas da caixa de corrida e cabos de comando

t Manutenção das polias superiores e de desvio

u Manutenção da saída de emergência no teto da cabina

B3 – MANUTENÇÃO A PARTIR DO PAVIMENTO

- Manutenção de portas de pavimento

- Manutenção dos dispositivos de destravamento das portas de pavimento

- Manutenção dos dispositivos de travamento de portas de pavimento

- Manutenção dos protetores das plataformas (aventais)

- Manutenção das portas da cabina e conexos

- Manutenção dos avisos da prefeitura e órgãos públicos

- Limpar e lubrificar barra de suspensão da porta da cabina, roldanas, corrente, rampa mó- vel e todas as articulações mecânicas do operador de porta da cabina

- Verificação do desgaste das roldanas, pivôs e buchas dos braços de acionamento do operador de porta da cabina

- Limpar e ajustar o operador de porta da cabina

- Manutenção das sinalizações do pavimento e botões de chamada

- Verificação dos botões da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

- Verificação das fixações da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

- Verificação do funcionamento das setas de sentido e indicadores de posição

C1 – MANUTENÇÃO A PARTIR DO POÇO

- Manutenção do poço e de seus equipamentos conexos

- Limpeza dos equipamentos

- Limpeza do piso

- Lubrificação

- Manutenção da iluminação, interruptor de segurança, tomada elétrica, escada de acesso, materiais estranhos

- Manutenção de pára-choques hidráulicos do carro e do contrapeso

- Manutenção de pára-choques de mola do carro e do contrapeso

- Manutenção de protetores do contrapeso

- Manutenção do tensor do cabo do limitador de velocidade

- Manutenção das correntes e cabos de compensação e polias

C2 – MANUTENÇÃO SEMESTRAL

- Ensaio de limitadores de percurso normal, final e de emergência e do dispositivo de redu- ção da velocidade

- Aferir dispositivo de limitação de carga

C3 – MANUTENÇÃO ANUAL

- Exame e ensaio de limitadores de velocidade e freios de segurança

- Ensaio de pára-choques

- Verificar o desgaste da coroa sem fim

- Medir, com megôhmetro, a resistência de isolamento entre bobinas, das máquinas de tração e geradores.

NOTA: Todas as irregularidades detectadas nas verificações/inspeções/medições deverão ser prontamente corrigidas e relatadas no Relatório Técnico/Manutenção Mensal.