MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

- CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fornecimento, instalação e configuração de solução de controle de acesso para diversas sedes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG na capital, região metropolitana e cidades do interior.

- Prescrições diversas:

  - Ambiente do Sistema e Plataforma Operacional

    - Controle de acesso - A Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, possui instalado em seu Data Center software de controle de acesso W-Access Versão 4.112.5, portanto todos os equipamentos ofertados deverão ser totalmente compatíveis com o software já instalado e em pleno uso pela contratante;

  - Todos os equipamentos deverão vir acompanhados do licenciamento necessário para sua perfeita integração e funcionamento com o software de controle de acesso;

  - A contratada irá fornecer (aquisição), instalar e configurar sistema de controle de acesso nas sedes do MPMG em diversas cidades do Estado de Minas Gerais, sendo que todas serão gerenciadas pelo software instalado na PGJ-MG, bem como realizar adaptações em equipamentos existentes, que atualmente funcionam localmente para que passem a comunicar e serem gerenciadas pelo software instalado na sede da PGJ-MG. Será de responsabilidade da contratada ainda a manutenção de todo o sistema inclusive com reposição de peças pelo período de 24 meses;

  - As quantidades de equipamentos para cada unidade (informadas nas planilhas anexas) são estimadas e poderão sofrer alterações em caso de necessidade, sendo pagos apenas os equipamentos efetivamente instalados;

  - O valor de manutenção para cada Unidade será de acordo com as quantidades de kits/equipamentos instalados;

  - Todos os equipamentos deverão ser compatíveis com os TAGs e crachás já  utilizados no MPMG;

- Equipamentos e Serviços

Lote 01

| Discriminação | Quant. | Siad | Especificação | Valor Unit. | Valor total | Valor Manut. mensal | Valor Manut. 24 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item 01 - kit controle de acesso de pessoas com duas vias de passagem tipo Flap | 5 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: 01 catraca eletrônica tipo flap com duas vias de passagem com barreiras deslizantes, sendo uma convencional e outra para PNE, com 02 cofres coletores de crachá e 06 Leitores de proximidade para cartão mifare conforme especificado 3.1 02 controladoras para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 02 Fontes de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 materiais e acessórios necessários para instalação; Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 02 - Kit controle de acesso de pessoas 01 via de passagem Flap | 10 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: 01 catraca eletrônica tipo flap com uma via de passagem com barreiras deslizantes para PNE, com cofre coletor de crachá e 03 Leitores de proximidade para cartão mifare; Conforme especificado 3.2 1 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 materiais e acessórios necessários para instalação; Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 03 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo balcão | 1 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: 01 catraca eletrônica tipo balcão, com cofre coletor de crachá e 03 Leitores de proximidade para cartão mifare; conforme especificado 1 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 1 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 materiais e acessórios necessários para instalação; Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 04 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo pedestal | 6 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: 01 catraca eletrônica tipo pedestal, com cofre coletor de crachá e 02 Leitores de proximidade para cartão mifare conforme especificado 3.4 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 materiais e acessórios necessários para instalação; Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access; |  |  |  |  |
| Item 05 Kit controle de acesso para portarias | 104 | 1562207 | Kit controle de acesso para portarias composto de: 01 Web can para captura de fotos de visitantes conforme especificado 3.7 01 Scanner para captura de imagem de documentos frente e verso conforme especificado 3.8 materiais e acessórios necessários para instalação; 50 crachás de visitantes e 50 portas crachás. Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 0 6 – Kit controle de acesso de veículo | 19 | 1562207 | Kit controle de acesso para abertura de portões automatizados através de leitura de TAGs composto de: 02 antenas leitoras de TAGs conforme especificado 3.9 01 controladora para sistema de controle de acesso conforme especificado 3.5 02 semáforos conforme especificado 3.11 01 sinaleira para estacionamento conforme especificado 3.11 02 Fontes de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 materiais e acessórios necessários para instalação; Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 07 – Kit controle de acesso para portas | 104 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: 01 coletor de dados para controle de acesso com no mínimo três tecnologias diferentes – biometria, proximidade e senha conforme especificado 3.12 01 Fonte de alimentação com bateria conforme especificado 3.6 01 Fechadura eletroíma ou de sobrepor tipo solenóide para portas de vidro ou madeira conforme especificado 3.13, 3.14 materiais e acessórios necessários para instalação; Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 08 – Kit controle de acesso gerenciadora para sistemas | 06 | 1562207 | Kit controle de acesso composto de: 01 Gerenciadora para controle de acesso conforme especificado 3.155 materiais e acessórios necessários para instalação; Licenças necessárias para integração dos equipamentos ao Software W-Access |  |  |  |  |
| Item 09 – Kit controle de acesso portal detector de metais | 5 | 1562207 | Kit controle de acesso de pessoas composto de: 01 Portal detector de metais conforme especificado 3.166 01 caixa para desmuniciamento conforme especificado 3.1919 04 cofres para guarda de armas conforme especificado 3.18 |  |  |  |  |
| Item 10 - Detector de metais portátil | 50 | 1692089 | Fornecimento de detector de metais portátil conforme especificado 3.177 |  |  |  |  |
| Item 11 – protetor para crachás | 500 un | 1715780 | Fornecimento de protetor para crachás conforme especificado 3.20 |  |  |  |  |
| Item 12 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos para controle de acesso | 01 | 21512 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos do sistema de controle de acesso conforme especificado 4.2 |  |  |  |  |
| Item 13 – Licenças para atualização do software de controle de acesso | 01 | 94498 | Serviço de fornecimento de Licenças para atualização do software de controle de acesso W-Access conforme especificado 4.1 |  |  |  |  |
| Item 14 – Serviço de serralheira | 01 | 6190 | Serviço de serralheria para confecção de 500 metros lineares de fechamento em aço inox de vãos deixados nas diversas localidades onde serão instaladas as catracas e os portais, após a instalação de catracas e detectores de metais conforme especificado 4.3 |  |  |  |  |
| Item 15 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso/catracas tipo pedestal já instaladas | 1 | 000021512 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos do sistema de controle de acesso – catracas tipo pedestal - instaladas nas cidades especificadas na planilha exemplificativa de equipamentos existentes conforme especificado 4.4 |  |  |  |  |
| Item 16 – Serviço de manutenção e reparo em equipamentos de controle de acesso/coletor de dados para controle de acesso já instalados | 01 | 000021512 | Serviço de manutenção e reparo em equipamentos do sistema de controle de acesso coletor de dados e fechaduras eletrônicas/eletromagnéticas instalados nas cidades discriminadas na planilha de equipamentos existentes conforme especificado 4.5 |  |  |  |  |

- Especificação dos materiais:

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo flap conjunto de duas vias de passagem com barreiras deslizantes, sendo uma convencional e outra para PNE, com cofres coletores com as seguintes especificações mínimas:

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação.

    - Portas de vidro temperado de 12 mm, translúcido, deslizantes, em formato de asa de anjo, com acionamento motorizado.

    - Espaço de passagem mínimo de 50 cm e máximo de 60 cm (Convencional) e mínimo de 90 cm e máximo de 95 cm para PNE.

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos, verticais frontais das torres das vias de passagem e na horizontal (parte superior).

    - Facilidade de manutenção: portas laterais e superiores com chaves com segredo.

    - Gabinete de aço inox escovado AISI 304 fabricado em chapa entre 1 e 2 mm de espessura.

    - Altura do vidro temperado no bloqueio mínimo 0,80 e máximo 1,00 metro do solo.

    - Motor de alto desempenho, silencioso e com encoder para posicionamento preciso;

    - Sistema anti-fraude com aviso sonoro e detecção de tentativa de usuário carona, usuário em sentido contrário, tentativa de passagem sem validação e não passagem de usuário validado;

    - Sistema de Detecção: com quantidade necessária para detecção e passagem, mais 2 sensores de segurança;

    - Operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem;

    - Abertura de Emergência: abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência;

    - MTBF: 500.000 ciclos;

    - Número de passagens por minuto igual ou superior a 25 acessos;

    - Cofre coletor de cartões smartcard, embutido, com chave de abertura para acesso aos cartões, capacidade mínima de 100 cartões e que permita a leitura de cartões de proximidade ao serem depositados dentro do cofre;

    - Deve possuir 02 leitores de proximidade smartcard em cada extremidade da torre da via de passagem (entrada e saída) e mais 01 leitor de proximidade smartcard no cofre de recolhimento dos cartões;

    - Leitores de acesso em altura e posição compatíveis com as normas da ABNT relativas à acessibilidade;

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

    - Temperatura de trabalho: 0º a 70º C;

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos;

    - Facilidade de manutenção: portas laterais com chaves com segredo;

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo flap uma via de passagem com barreiras deslizantes para PNE, com cofres coletores com as seguintes especificações mínimas:

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação.

    - Portas de vidro temperado de 12 mm, translúcido, deslizantes, em formato de asa de anjo, com acionamento motorizado.

    - Espaço de passagem mínimo de passagem 90 cm e máximo de 95 cm para PNE.

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos, verticais frontais das torres das vias de passagem e na horizontal (parte superior).

    - Facilidade de manutenção: portas laterais e superiores com chaves com segredo.

    - Gabinete de aço inox escovado AISI 304 fabricado em chapa entre 1 e 2 mm de espessura.

    - Altura do vidro temperado no bloqueio mínimo 0,80 e máximo 1,00 metro do solo.

    - Motor de alto desempenho, silencioso e com encoder para posicionamento preciso;

    - Sistema anti-fraude com aviso sonoro e detecção de tentativa de usuário carona, usuário em sentido contrário, tentativa de passagem sem validação e não passagem de usuário validado;

    - Sistema de Detecção: com quantidade necessária para detecção e passagem, mais 2 sensores de segurança;

    - Operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem;

    - Abertura de Emergência: abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência;

    - MTBF: 500.000 ciclos;

    - Número de passagens por minuto igual ou superior a 25 acessos;

    - Cofre coletor de cartões smartcard, embutido, com chave de abertura para acesso aos cartões, capacidade mínima de 100 cartões e que permita a leitura de cartões de proximidade ao serem depositados dentro do cofre;

    - Deve possuir 01 leitor de proximidade smartcard em cada extremidade da torre da via de passagem (entrada e saída) e mais 01 leitor de proximidade smartcard no cofre de recolhimento dos cartões;

    - Leitores de acesso em altura e posição compatíveis com as normas da ABNT relativas à acessibilidade;

    - Possuírem, nativamente, fonte interna adequada à energia elétrica disponível em cada local de instalação;

    - Temperatura de trabalho: 0º a 70º C;

    - Sinalização visual luminosa de permissão e bloqueio na orientação de passagem nos dois sentidos;

    - Facilidade de manutenção: portas laterais com chaves com segredo;

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo balcão com cofres coletores, com as seguintes características:

    - Catracas tipo balcão para alto fluxo tipo gabinete com acabamento totalmente em aço inox AISI 304 escovado;

    - Indice de proteção IP 53;

    - com leitores de proximidade tipo Mifare;

    - Sistema de amortecimento de giro, que proporciona conforto durante a passagem e maior durabilidade ao equipamento.

    - Possibilidade de adicionar sistema anti-pânico Braço-Que-Cai.

    - Estrutura monobloco, longitudinalmente, resistente a choques, vibrações e elementos ácidos e alcalinos com acabamento totalmente em aço inox escovado;

    - Tampa superior totalmente em aço inox ASI 304 escovado, com fechadura de segurança com chave para restringir o acesso indevido na área interna do equipamento e agilizar a manutenção local do mecanismo e da parte eletroeletrônica;

    - Colunas com portinholas para a fixação do equipamento no solo e possibilitar acesso ao cofre, também providas de fechaduras de segurança com chave;

    - Bloqueio de giro por sistema de travamento;

    - Mecanismo de giro provido de desacelerador linear de movimentos (amortecedor de dupla função), com ação específica de desacelerar gradativamente o movimento dos braços e freá-los no final do giro, proporcionando suavidade e comodidade na passagem do usuário e impossibilitando dois ou mais ciclos por liberação;

    - Ângulo de abertura de passagem entre braços Maior ou igual a 80°;

    - Pictogramas tricolores de operação com leds de alto brilho – para indicação de stand by, liberação e não liberação da passagem do usuário / burlas;

    - Sistema de travamento com dois solenoides, que controlam o fluxo de usuários de forma independente (entrada e saída);

    - O sistema de travamento deverá permitir na falta de energia o livre fluxo de pessoas, na ocorrência de situações emergenciais (tumultos, incêndios ou calamidades), comunicadas através de sinais enviados por alarmes próprios ou por detectores de incêndio (fumaça e calor);

    - Cofre receptador de cartões de visitantes, utilizado no momento da saída, construído em aço SAE 1010/20 pintado;

    - Espaço para integração de diversos modelos de leitores e placas eletrônicas;

    - Compatível com o software W-acces

  - Fornecimento e instalação de catraca tipo pedestal com cofre coletores de crachá, com as seguintes características:

    - Catracas tipo pedestal com acabamento totalmente em aço inox AISI 304 escovado;

    - Índice de proteção IP 40;

    - com leitores de proximidade tipo Mifare;

    - Bloqueio de giro por sistema de travamento;

    - Mecanismo de giro provido de desacelerador linear de movimentos (amortecedor de dupla função), com ação específica de desacelerar gradativamente o movimento dos braços e freá-los no final do giro, proporcionando suavidade e comodidade na passagem do usuário e impossibilitando dois ou mais ciclos por liberação;

    - Ângulo de abertura de passagem entre braços maior ou igual a 80°;

    - Pictogramas tricolores de operação com leds de alto brilho – para indicação de stand by, liberação e não liberação da passagem do usuário / burlas;

    - Sistema de travamento com dois solenoides, que controlam o fluxo de usuários de forma independente (entrada e saída);

    - O sistema de travamento deverá permitir na falta de energia o livre fluxo de pessoas, na ocorrência de situações emergenciais (tumultos, incêndios ou calamidades), comunicadas através de sinais enviados por alarmes próprios ou por detectores de incêndio (fumaça e calor);

    - Cofre receptador de cartões de visitantes, utilizado no momento da saída, construído em aço SAE 1010/20 pintado;

    - Espaço para integração de diversos modelos de leitores e placas eletrônicas;

    - Compatível com o software W-acces;

  - Fornecimento e instalação de controladoras para sistema de controle de acesso contendo as seguintes especificações mínimas:

- As Controladoras do Sistema de Controle de Acesso são responsáveis pelo efetivo controle das portas, catracas, cancelas, etc. Estes controladores deverão manter a base de dados completa dos usuários e faixas horárias deforma a suportar a operação do sistema em modo off-line mantendo a conferência cadastral, incluindo níveis de acesso e faixas horárias;

- CPU com clock mínimo de 30MHz;

- Interface de comunicação ethernet TCP/IP 10/100 Mbps integrada (sem uso de conversores);

- Conexões para no mínimo 03 leitoras;

- Suporte a leitoras Wiegand ou seriais com formatos de leitura de código editável, permitindo a identificação de diversos formatos de cartões;

- Entradas digitais supervisionáveis contra interrupção ou curto-circuito na fiação;02 Saídas a Relés;

- Entradas e saídas para controle de catracas e torniquetes como sensores de giro, pictogramas e solenoides;

- Saída para Display LCD;

- Sensor de violação ótico (“tamper”);

- Saída de 12 Vdc para alimentação de eletroímã;

- Alimentação de 12 a 30 Vac ou Vdc;

  - Fornecimento e instalação de fonte de alimentação com bateria com as seguintes especificações mínimas:

- Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V – 3,5 A com entrada de 88 a 264 VAC e 124 a 370 VDC;

- Bateria, chumbo ácido, regulada p/ válvula, selada, estacionária

  - Fornecimento de Webcan com as seguintes especificações mínimas:

    - As Webcan deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, sendo ainda de responsabilidade da contratada o envio de instruções de instalação e utilização do produto em português. A configuração dos equipamentos e do software de controle de acesso nas máquinas das recepções poderá ser realizadas através de acesso remoto a ser realizado exclusivamente na sede da PGJ em BH.

    - Resolução 1920X1080P

    - Auto foco

    - Compatível com o software de controle de acesso

  - Fornecimento de scanner  para  captura de documentos de visitantes com as seguintes especificações mínimas:

- Os scanner’s deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, sendo ainda de responsabilidade da contratada o envio de instruções de instalação e utilização do produto em português. A configuração dos equipamentos e do software de controle de acesso nas máquinas das recepções poderá ser realizadas através de acesso remoto a ser realizado exclusivamente na sede da PGJ em BH.

- Os equipamentos deverão ser entregues após a homologação do equipamento no software W-acess;

- Compatível com o software W-Access versão 4.112.5;

- Deverá ser fornecido equipamento tamanho máximo A6, não serão aceitos equipamentos modelo a4;

- O equipamento deverá ser capaz de capturar os documentos diretamente pelo software;

- Mínimo 1.000 folhas diárias;

- Resolução 600dpi;

- Ser compatível com digitalização de passaporte; carteira de identidade, carteira de motorista;

- Digitalização de cartão: cartões rígidos, pvc, rg, título de eleitor;

- Interface USB 2.0

- Formatos de saída: pdf, pdf pesquisável, tiff, rtf, txt, jpeg, doc, xml, csv

  - Fornecimento e instalação de Antena Leitor RFID UHF;

- distância de leitura 4 metros;

- proteção IP 66;

- antena integrada com ganho de 7,5 dBic;

- compatível com os TAGs utilizados na PGJ;

  - Fornecimento e instalação de luminária de saída de estacionamento:

- Luminária para  sinalização audiovisual de saída de garagem;

- Giratória;

- Sinalização intermitente;

- Iluminação por Leds;

- Bivolt;

- Gabinete em policarbonato;

  - Fornecimento e instalação de Sinaleiro:

- Semáforo 200 mm bifocal Led verde/vermelho;

- Suporte simples para pontalete de 4” e para-sol;

- Com interface de comando e materiais de fixação;

  - Fornecimento e instalação de coletor de dados para controle de acesso:

- Compatível com o software de controle de acessos W-acess;

- Possuir aplicativo para configuração e coleta de dados no equipamento quando utilizado em modo “off-line”;

- Gerenciar até 30.000 usuários com cartão;

- Permitir o uso de, no mínimo, três tecnologias de identificação: Biometria, Proximidade, senha;

- Modos de comunicação mínimos: TCP/IP (porta RJ45) e porta USB

  - Fornecimento e instalação de fechadura eletromagnética:

- Acionamento elétrico;

- Alimentação 12V;

- Força mínima 150 Kg;

- Adaptável a qualquer tipo de porta;

- Com bateria 12 V;

- Botão em aço inoxidável para abertura interna modelo de sobrepor em parede de alvenaria, gesso ou madeira compatível com as fechaduras e controle de aceso instalado;

- Acionador manual para abertura interna das fechaduras do tipo quebra vidro, para ser utilizado em caso de queda de energia;

  - Fornecimento e instalação de fechadura elétrica de sobrepor tipo solenoide:

- Compatível com porta de metal ou madeira;

- Possuir botão de abertura do lado interno;

- Possuir botão de pânico para desligamento da energia em caso de pane;

  - Fornecimento e instalação de Gerenciadora para controle de acesso:

- Mini computador com software de gerenciadora instalado;

- Sistema operacional: Windows 7 pro ou superior;

- Processador: intel core i3;

- Memória RAM: mínimo 4 GB

- Navegador: internet explorer versão 11 ou superior, ou google chrome

- As gerenciadoras deverão ser totalmente autônomas e não dependerem do servidor para a execução dos processos de controle;

- As gerenciadoras deverão fazer o controle de anti-dupla-passagem (anti-passback) de forma totalmente independente do Servidor do Sistema. Para tal deverão manter uma comunicação entre gerenciadores e formar um sistema de conferência consistente e sem interferência do Servidor.

  - Fornecimento e instalação de detector de metais tipo pórtico com as seguintes especificações mínimas:

    - Ajustes de sensibilidade independentes;

    - indicação luminosa do posicionamento do objeto metálico detectado;

    - Possibilidade de ajuste de discriminação entre metais ferrosos e não ferrosos, predominando a detecção do material selecionado. Ex.: aço (metal ferroso) alumínio (metal não ferroso);

    - Eficiência na discriminação de objetos pessoais;

    - Capacidade de detecção: armas de fogo, ferramentas de médio porte, objetos diversos;

    - Contador de eventos de detecção;

    - Ajuste automático de sensibilidade, mediante auto-calibração por amostragem de material a ser detectado;

    - Múltiplos canais de frequência possibilitando a instalação de vários equipamentos um ao lado do outro trabalhando no mesmo ambiente;

    - Auto-diagnose que acusa possíveis falhas no sistema;

    - Possuir Sistema digital Microprocessado;

    - Possuir, no mínimo, 04 áreas independentes de detecção;

    - Homogeneidade de detecção em toda sua área útil;

    - Estrutura tipo portal;

    - Área interna mínima 76,00 cm;

    - Teclado de acesso para configurações permitindo acesso à todos os parâmetros de ajustes;

    - Display alfanumérico de, no mínimo, duas linhas por 16 colunas;

    - Possuir Laudo técnico informando que o equipamento não oferece nenhum risco a portadores de marca-passos, sistemas de apoio vitais, mulheres grávidas e mídias de armazenamento (Cd’s, disquetes, fitas de vídeo, cartões magnéticos e similares).

  - Fornecimento e instalação de detector de metais portátil com as seguintes especificações mínimas:

- Auto calibração: tecnologia de microprocessador digital que elimina a necessidade de ajustes periódicos de sensibilidade;

- Estrutura de alto impacto ABS com compartimento de bobina reforçada;

- Superfície de escaneamento de no mínimo 20 cm para varredura rápida e completa;

- Com Kit de bateria recarregável;

- Alarme audível e Led vermelho par indicar a detecção de metal;

  - Fornecimento e instalação de cofres com chave para acondicionamento de armas com as seguintes especificações mínimas:

- Cofre de aço;

- Corpo do cofre confeccionado com chapa de no mínimo 2 mm de espessura.;

- Porta com chapa de no mínimo 3mm;

- Fechadura TETRA-CHAVE ou fechadura de alta segurança com 02 chaves;

- Altura interna mínima: 15.00 cm;

- Profundidade interna mínima: 15.00 cm;

- Largura interna mínima: 28.00 cm;

  - Fornecimento e instalação de caixa de areia para desmuniciamento de armas de fogo com as seguintes especificações mínimas:

- Confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8, com solda na parte interna, laterais e fundo;

- Formato de cubo com 60x60x60 cm;

- Bordas arredondadas, não cortantes; pintada com esmalte sintético na cor preta; com alças metálicas para transporte;

- Pé ou base elevada do piso (emborrachado);

- na parte interna deverá ser revestida por lâminas de compensado lixadas com espessura de 15 mm;

  - Fornecimento de Protetor plástico para crachá

    - Tipo rígido

    - tamanho 54x86mm vertical;

    - Leitoso;

    - indicado para proteção do crachá em PVC. Tipo A (dois furos)

    - acompanhado de cordão personalizado com a sigla e a logomarca do MPMG, em poliéster, equipado com roller clips ou clips retrátil branco personalizado com a logomarca do MPMG;

    - Os portas crachás deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, onde for instalado o Kit 5 (Web Can e Scanner); exceto o item 11, que deverá ser feito em fornecimento único e entregues na PGJ.

  - Fornecimento de crachá conforme especificações mínimas abaixo:

    - Os crachás deverão ser entregues nas Promotorias de Justiça nas diversas comarcas conforme discriminada na planilha de quantidades, onde for instalado o Kit 5 (Web Can e Scanner);

    - tipo cartão com tecnologia MIFARE sem contato de 13.56 MHz de leitura/gravação, com capacidade de memória EEPROM de 1 KB, do tamanho de um cartão de crédito que pode ser usado para controle de acesso físico, logon em PC, verificação biométrica, controle de ponto;

    - Formato 54x86mm

    - Os cartões deverão ser impressos com impressão digital de alta definição 4x4 cores + gravação ID inclusive foto;

- Especificação dos serviços:

  - Serviço de fornecimento e instalação de licenças do software W-acess para complementação das licenças existentes conforme especificado:

    - 50 (para dois acessos cada) Licenças para conexões simultâneas de portarias  W-Access na versão mais atual;

    - Licenças necessárias para integração dos controles de acesso biométricos, discriminados no item 16;

    - Licenças necessárias para integração das catracas discriminadas no item 15;

    - customização de dois relatórios conforme necessidade da PGJ;

  - Serviço de Manutenção dos equipamentos, materiais, acessórios e softwares instalados:

    - Serviço de Manutenção da solução de controle de acesso com reposição total de peças pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se após 30 dias da instalação (incluindo ferramentas, recursos humanos e acessórios de instalação).

    - A licitante vencedora deverá realizar manutenção de todos os equipamentos, materiais, acessórios e software instalados;

    - A manutenção deverá prever reparos e substituição dos equipamentos bem como manutenção e atualizações do software, realizando-se testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de serviço acordados neste Projeto.

    - A contratada deverá disponibilizar linha de comunicação direta para abertura de chamados pela PGJ-MG, devendo os chamados serem inicializados através desse meio, que será um contato único entre usuários do sistema e a equipe técnica da CONTRATADA, gerando número de protocolo.

    - Os atendimentos aos chamados técnicos serão realizados através de atendimento “on-site”;

    - Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 12 horas após abertura do chamado, com solução do problema em o máximo 48 horas;

    - Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações pertinentes;

    - Além da manutenção corretiva prestada de acordo com a demanda, deverá ser realizada manutenção preventiva do sistema de forma periódica, com a realização de uma visita semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção;

    - A licitante vencedora deverá realizar os serviços específicos de manutenção preventiva para cada tipo de equipamento, conforme descrito nos manuais do fabricante;

    - O serviço de manutenção aqui especificado aplica-se aos itens 1 a  10 e 15.

  - Serviço de  serralheria para confecção de 500 metros lineares de portinholas e grades em aço inox para fechamento dos vãos deixado após instalação das   catracas e portais detectores de metais conforme especificações:

    - Os fechamentos deverão ser confeccionados conforme detalhamento inseridos no anexo A, sendo que as medidas serão adequadas a cada situação;

    - As grades e portinholas serão confeccionadas em aço inox, com acabamento de alta qualidade;

    - Serão instaladas uma portinhola para acesso de materiais em todas as unidades contempladas com catracas;

    - Nas unidades contempladas por catracas e detectores de metais serão instaladas duas portinholas;

    - A medição será realizada por metro linear de tubo de aço inox efetivamente utilizado;

4.4 Serviço de Manutenção de equipamentos de controle de acesso – manutenção com reposição de peças de catracas tipo pedestal já instalados, conforme planilha anexa:

    - Serviço de Manutenção de catracas tipo pedestal já instaladas em sedes do MPMG conforme planilha anexa com reposição de peças pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, (incluindo ferramentas, recursos humanos e acessórios de instalação);

    - A licitante vencedora deverá realizar as configurações necessárias para interligação das catracas já instaladas nas sedes discriminadas na planilha e assumir a manutenção com reposição total de peças e acessórios dos equipamentos;

    - Caso o equipamento não seja compatível com o software W-acess o contratado deverá realizar as adaptações e substituir as placas controladoras mantendo a parte física da catraca;

    - A manutenção deverá prever reparos e substituição dos equipamentos bem como manutenção e atualizações do software, realizando-se testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de serviço acordados neste Projeto.

    - A contratada deverá disponibilizar linha de comunicação direta para abertura de chamados pela PGJ-MG, devendo os chamados serem inicializados através desse meio, que será um contato único entre usuários do sistema e a equipe técnica da CONTRATADA, gerando número de protocolo.

    - Os atendimentos aos chamados técnicos serão realizados através de atendimento “on-site”;

    - Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 12 horas após abertura do chamado, com solução do problema em o máximo 48 horas;

    - Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações pertinentes;

    - Além da manutenção corretiva prestada de acordo com a demanda, deverá ser realizada manutenção preventiva do sistema de forma periódica, com a realização de uma visita semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção;

    - A licitante vencedora deverá realizar os serviços específicos de manutenção preventiva para cada tipo de equipamento, conforme descrito nos manuais do fabricante;

4.5 Serviço de Manutenção de equipamentos de controle de acesso – manutenção com reposição de peças de equipamentos coletores de dados para controle de acesso e fechaduras eletrônicas já existentes conforme planilha anexa:

    - Serviço de Manutenção de coletores de dados para controle de acesso e fechaduras eletrônicas já instaladas em sedes do MPMG conforme planilha anexa com reposição de peças pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, (incluindo ferramentas, recursos humanos e acessórios de instalação);

    - A licitante vencedora deverá realizar as configurações necessárias para interligação dos coletores de dados já instalados nas sedes discriminadas na planilha e assumir a manutenção com reposição total de peças e acessórios dos equipamentos;

    - A manutenção deverá prever reparos e substituição dos equipamentos bem como manutenção e atualizações do software, realizando-se testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de serviço acordados neste Projeto.

    - A contratada deverá disponibilizar linha de comunicação direta para abertura de chamados pela PGJ-MG, devendo os chamados serem inicializados através desse meio, que será um contato único entre usuários do sistema e a equipe técnica da CONTRATADA, gerando número de protocolo.

    - Os atendimentos aos chamados técnicos serão realizados através de atendimento “on-site”;

    - Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 12 horas após abertura do chamado, com solução do problema em o máximo 48 horas;

    - Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações pertinentes;

    - Além da manutenção corretiva prestada de acordo com a demanda, deverá ser realizada manutenção preventiva do sistema de forma periódica, com a realização de uma visita semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção;

    - A licitante vencedora deverá realizar os serviços específicos de manutenção preventiva para cada tipo de equipamento, conforme descrito nos manuais do fabricante;

Gabinete de Segurança e Inteligência

PGJ-MG

·